## Sheet0
unique_number | filial | station | oe | full_name | description | created_date | alias | fio | priority | Плановый_срок_устранения_дефекта | Фактический_срок_устранения_дефек
АТ-11-21-0009 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Наличие механических повреждений. Комментарий: Изогнуто крепление для ниднего ролика слева по ходу по нитке Б. | 2021-02-24 09:10 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
АТ-11-21-0006 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Приводная лк2 недостаточно освещения.. | 2021-01-19 09:37 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
АТ-11-21-0015 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 9, 10, 11 | Вид замечания: Не открывается. Комментарий: Расслоение ленты. | 2021-03-12 08:27 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
ПТ-08-21-0019 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Не качает насос-дозатор известкового молока №2 | 2021-03-02 00:31 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ПТ-10-21-0027 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №3 | Сняты датчики температуры конденсата на патрубках крышки 3ПНД-2. | 2021-03-09 07:15 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
ПТ-10-21-0031 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №3 | Сняты датчики температуры конденсата на патрубках крышки 3ПНД-3 | 2021-03-15 07:34 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
ПТ-10-21-0008 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. | Отсоединен МСП с электродвигателем регулятора 4РПГ по наряду КТЦ. | 2021-01-13 07:09 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
ПТ-10-21-0028 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл. схема, сняты ККВ, пит. кабель от эл. двигателя ЭПЗ 2ОСП-1. | 2021-03-11 09:53 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
ПТ-10-21-0093 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №1 | Разобрана эл. схема питания, отсоединен питающий кабель ЭД, сняты ККВ, шина заземления ЭПЗ: 1К-13 | 2021-05-24 01:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
ПТ-10-21-0062 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл.схема, отсоединен разьем ШР, пит.кабель от эл. двигателя ЭПЗ: ФИ-2 | 2021-04-19 07:15 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
14-06-21-0038 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Фекальная насосная старая часть, требуется замена 2-х светильников на улице при входе. | 2021-02-21 07:39 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
14-10-21-0066 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | САПТ, зоны 16,100,106,110: неисправны резервные источники питания. | 2021-03-21 12:05 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
14-10-21-0079 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | САПТ, зоны 76, 77, 109: неисправны резервные источники питания. | 2021-04-06 20:57 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
14-10-21-0101 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | ИВГ. 10PAD10CT001 (T воды в бассейне ИВГ). Недостоверные показания датчика. | 2021-05-11 18:23 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
14-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ПТ20, стойка Вибробит: требуется замена АКБ в ИБП. | 2021-01-15 12:47 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
14-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ПТ20, стойка Вибробит: индикация неисправности АКБ в ИБП. | 2021-01-19 14:52 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
14-10-21-0094 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ПТК бл.2. (пом. 364) течь кондиционера (слева). | 2021-04-26 06:26 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
14-10-21-0117 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование ЭС обходы | ХДТМ. Резервуар мазута №2 датчик E2EGB20CT001 (T мазута) занижает показания | 2021-05-28 19:42 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
14-10-21-0110 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование в помещении 435 АСУ ТП | Пом. 435 течь кондиционера | 2021-05-23 07:42 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
14-02-21-0010 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | При полностью нагруженной ГТУ-22 РПК ВД на КУ-22 открывается на 81%. Требуется чистка. | 2021-01-05 15:40 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
14-02-21-0129 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Низкий расход питательной воды на впрыске в ППВД КУ-22 (4,5 т/ч). | 2021-04-20 07:07 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-15 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
14-10-21-0051 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | АСУТП бл.1, стойка M1CJA01: периодически появляется неисправеность ВИП 422, 4 канал. | 2021-03-04 19:49 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
14-10-21-0072 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | БЩУ Бл.1. K1HAD50CL004 (L в БВД КУ-11). Неисправен информационный дисплей на АПУ. | 2021-03-31 11:31 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
14-10-21-0030 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВК-3. Неисправны датчики канала №1 расходомера Q6NDA10CF001. | 2021-02-10 12:00 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
15-01-21-0369 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ЦТЩУ-2оч.отм.9.6м-не работает основной телефон-отстает кабель. | 2021-04-01 06:36 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0048 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | НБНТ-4 не создает давление на напоре | 2021-01-17 08:21 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
15-01-21-0517 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Вентиль 509/В вырван сальник | 2021-05-05 12:17 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
15-01-21-0367 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19/2-износ сальников насоса. | 2021-03-31 20:58 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
15-01-21-0514 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | 510/А и 510/Б требуется перебить сальники | 2021-05-05 12:11 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
15-01-21-0442 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19,17/2 - требуется замена сальников | 2021-04-17 07:04 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
15-01-21-0516 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | 138/6В и 138/6Б требуется замена сальников | 2021-05-05 12:15 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00
15-01-21-0070 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6-требуется замена сальников насоса. | 2021-01-22 07:48 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-01-23 00:00:00 | 2021-01-23 00:00:00
15-01-21-0324 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Забиты точки отбора-Приморская Прямая/Приморская обратка | 2021-03-23 22:29 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0414 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | средняя ВУК внутреннее среднее стекло | 2021-04-13 23:03 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0449 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Парит среднее внутреннее и наружнее стекло правой ВУК | 2021-04-22 09:58 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
15-01-21-0351 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | Прогнил короб на выходе из вращ.сетки №1. | 2021-03-28 18:42 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0568 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | ЦН-4-износ сальников насоса. | 2021-05-18 21:52 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-29 00:00:00
15-01-21-0028 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №3 | ЭК-3. Правая ВУК, нижнее внутренние стекло- замена | 2021-01-13 06:26 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
15-01-21-0477 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №3 | ВУК,левая нижняя внутреннее -парение через прокладку | 2021-04-28 11:05 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
15-01-21-0096 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Точка отбора Деаэратора 6ата №1- потек змеевик | 2021-01-29 05:56 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
15-01-21-0109 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-4,подш.№3-забит слив охл. воды | 2021-02-02 01:03 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
15-01-21-0490 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-23-подш. №4- вибрация | 2021-04-28 19:31 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
15-01-21-0555 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-6-сильный нагрев подш.№3(92 гр.С) | 2021-05-14 18:37 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
15-01-21-0047 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-2-сильная вибрация на подш.№4 | 2021-01-17 07:41 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0396 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПСНЛ2-течь сальников | 2021-04-07 06:16 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
15-01-21-0050 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПНВД-3/2-течь сальников | 2021-01-18 00:49 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
15-01-21-0530 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПНТ-5-течь сальников | 2021-05-06 15:37 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-05-08 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
15-01-21-0489 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-23-подш. №2-течь масла по валу | 2021-04-28 19:23 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
15-01-21-0115 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД-4-вырвало сальники | 2021-02-03 06:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
15-01-21-0180 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД-4-течь сальника | 2021-02-18 07:24 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
15-01-21-0478 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Д-6ата №1-верхнее ВУС-забиты подводящии трубки | 2021-04-28 11:53 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-05-25 00:00:00
15-01-21-0108 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос НПС-1 | Течь по сальнику | 2021-01-31 22:54 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
15-01-21-0487 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Пропуск дренажей н.т. 7кд-7,8,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. Пропуск дренажей ВЭ 7кд-35,36,37,38. Пропуск дренажей рк д71 | 2021-04-28 17:52 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-17 00:00:00
15-01-21-0241 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Сломана тяга шибера возд. горелки7 | 2021-03-10 09:25 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
15-01-21-0359 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | убрать металические ящики отм 32 с правой стороны | 2021-03-31 00:22 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 1 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
17-06-21-0009 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ секция №5 | Вид замечания: Течь воды. | 2021-01-15 09:40 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
17-06-21-0021 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ секция №5 | Вид замечания: Течь воды. | 2021-02-10 08:36 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-06-21-0055 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ секция №5 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. | 2021-05-19 10:04 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
17-01-21-0224 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Оборван шток задвижки №1924/2. | 2021-04-14 05:20 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2022-07-31 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
17-06-21-0031 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Наличие течей, свищей. | 2021-03-09 08:23 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
17-06-21-0036 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Течь воды. | 2021-03-23 08:31 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
17-06-21-0041 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Течь воды. | 2021-04-07 08:44 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-06-21-0051 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Наличие течей, свищей. | 2021-04-19 09:03 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
17-06-21-0052 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Наличие течей, свищей. | 2021-04-29 12:43 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
17-06-21-0058 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Течь воды. | 2021-05-24 08:48 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-07-06 00:00:00
17-01-21-0030 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Барабан | Вид замечания: Пропуск затвора. Комментарий: Ипк рабочий отключен(пропуск). | 2021-01-11 07:03 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00
17-01-21-0199 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №6 | пропуск вентилей периодической продувки к-6 № 283.№ 284. №291. №292. | 2021-03-23 17:03 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
17-06-21-0044 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ сек. 9 | Вид замечания: Течь воды. | 2021-04-09 09:28 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-06-21-0054 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ сек. 9 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. | 2021-05-19 10:00 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
17-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №3 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-01-13 08:48 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
17-06-21-0020 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №3 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-02-05 15:06 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
17-06-21-0022 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №3 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-02-11 08:53 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-01-21-0100 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Цирк. насос №1Б | Выжаты сальники. | 2021-02-11 01:40 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
21-01-21-0664 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь в сальник вентилей № 921/1, 926/1, 929/1, 930/1, 919/1, 939/1. | 2021-05-13 13:01 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
21-01-21-0666 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальник вентиля № 921/1, 926/1, 929/1, 930/1, 919/1, 939/1, 936/1,(38/1, 935/1, 941/1, 940/1, 947А/1, 995/1, 996/1. | 2021-05-14 07:54 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
21-08-21-0008 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерник кислоты №1 | Запаздывает уровнемерное стекло | 2021-01-30 12:48 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 3 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-08-21-0035 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерник кислоты №1 | Запаздывает уровнемерное стекло | 2021-04-28 15:15 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0285 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Течь в сальник по штоку задвижки № 215/3 | 2021-03-19 12:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-01-21-0460 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь трубного пучка ТНП-2 | 2021-04-08 23:38 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0473 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь трубного пучка РПСВ. | 2021-04-14 17:33 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2022-12-27 00:00:00 | 2021-12-13 00:00:00
21-01-21-0349 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по валу ВПУ ТГ-5 | 2021-03-29 12:26 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0296 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Пропуск в закрытом положении задвижки №326/3 на подводе воды к маслоохладителям ТГ-3. | 2021-03-22 15:24 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0068 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Пропуск в закрытом положении вентиля на корыте в экспресс-лаборатории п\о точки "правый циклон вода" К-2. | 2021-01-31 17:50 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
21-01-21-0286 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Забита п\о точка К-2 " вода левый циклон" | 2021-03-19 17:22 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0312 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Течь в сальник задвижки № 202/3. | 2021-03-24 10:01 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0303 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Течь в сальник задвижки № 12/3. | 2021-03-24 09:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0302 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Течь в сальник вентиля № 026/3, 029/3. | 2021-03-24 09:36 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0637 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | Пропуск в закрытом положении вентилей № В204/1, В205/1.ПВД-5 ТГ-1. | 2021-05-12 11:14 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
21-01-21-0392 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Течь в сальник задвижек № 141/4, 142/4. | 2021-03-29 16:31 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
21-01-21-0393 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Течь в сальник задвижек № 114А/4, 194/4, 847/4. | 2021-03-29 16:33 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0391 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Пропуск в закрытом положении задвижек № 119/4, 120/4. | 2021-03-29 16:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0624 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Свищи в компенсаторе на подводе цирк. воды к крайним пучкам половины "Б" ТГ-2. | 2021-05-06 13:42 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-06 00:00:00
21-01-21-0639 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Пропуск в закрытом положении вентилей № Д206/1, Д207/1. | 2021-05-12 11:19 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
21-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос агрессивных вод №1 | Течь сальников | 2021-01-09 21:36 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
21-01-21-0551 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по резьбе накидной гайки подачи масла к подшипнику №3 СН-5А | 2021-04-24 23:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0559 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по резьбе накидной гайки подачи масла к 4-му подшипнику СН-5А | 2021-04-25 00:02 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0409 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Пропуск в закрытом положении вентилей № Д204/4, Д205/4. | 2021-03-30 10:26 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-01-21-0181 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | БСР-1. Перепад на сетках 100мм | 2021-03-19 09:36 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
22-06-21-0060 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | НСР-2В - требуется восстановление питающего кабеля | 2021-03-27 12:58 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-03-28 00:00:00
22-06-21-0065 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Компрессорная воздушных выключателей | КО 1 выбивает автомат в секции | 2021-03-30 21:09 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
22-08-21-0033 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос подачи замазученных стоков №2 | течь сальника | 2021-05-17 10:27 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-01-21-0202 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Низкие показания контроля заземления вала ТГ-2. | 2021-03-24 06:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
05-10-21-0088 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение химического состава сред КУ-22 | 22QUB17KC004 Б-2, АСК ВХР, лаб. химконтроля, термостат перед приборами хим. контроля по перегретому пару из БВД КУ-22 - после включения термостата и по истечению примерно 5 минут работы, срабатывает тепловая защита, при условии, что Т воды около 20 гр. С (уставка по повышению 49 гр. С). | 2021-03-18 17:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
05-01-21-0101 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 22HAD40AA102 ручная в РНП из БВД течь сальника. | 2021-03-31 11:04 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
05-11-21-0072 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | МН№3 НПМ№4 течь мазута по сальнику | 2021-05-06 17:47 | ELIMINATED | Соколов Евгений Борисович | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
05-10-21-0034 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | ЛОС, АРМ 00CRU02 не включается (не работает). Напряжение есть. Переоформлен дефект №20-0019. | 2021-02-12 17:18 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
05-10-21-0123 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА Паровой котельной | АСУ ТП ПК. Помещение сборок РТЗО на ГРЩУ 2 ВК шкаф 67CKB01 горит индикация "Power Supply" - неисправность БП сервера №2 или с ним отсутствует связь. | 2021-03-26 02:10 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 1 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
05-11-21-0026 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/3 №4 - I подьём | Пропуск мазута по сальнику. | 2021-02-15 16:34 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 2 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
05-10-21-0173 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | Б-2, КУ-22, 22HAD40CT104 - Т М БВД КУ-22, показания меняются в диапазоне от 0 до 1000, по месту датчик в обрыве (оборван кабель от датчика до СК подрядной организацией) | 2021-04-21 00:23 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-10-21-0177 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | Б-2, КУ-22, 22HAD40CT102 - Т М БВД КУ-22, показания есть, но по месту датчик в обрыве (оборван кабель от датчика) | 2021-04-23 09:32 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 1 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-01-21-0157 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки №2 | 22ФТО-2 - загрязнен dP>44kПа | 2021-05-17 11:10 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
05-01-21-0164 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки №2 | 22ФТО-2 загрязнён dP>44 | 2021-05-25 12:07 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
05-11-21-0065 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос 5НК-9х1УХЛ (5,4кгс/см) | Сильная течь через сальник. | 2021-04-23 20:50 | ELIMINATED | Соколов Евгений Борисович | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-10-21-0104 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, сломался ключ от помещения №318, где часть от ключа застряла в замке двери в данное помещение. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0336. Требуется закупка ключевого цилиндра длиной 80 мм. | 2021-03-20 23:51 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-30 00:00:00 | 2023-01-13 00:00:00
05-10-21-0110 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, сломался ключ от помещения №321, где часть от ключа застряла в замке двери в данное помещение. Дефект был переведен в статус "устранен", но при этом не был устранен по факту. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0335. Требуется закупка ключевого цилиндра длиной 80 мм. | 2021-03-21 00:13 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-01-12 00:00:00
05-10-21-0108 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1 Вент установка 3-1 - на индикаторе горит авария. вент установка 3-2 - на индикаторе горит фильтр. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0468 . | 2021-03-21 00:01 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-09-06 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
07-01-21-0071 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Парение торцевого сальника | 2021-01-28 02:06 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
07-01-21-0175 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Течь и парение торцевого сальника | 2021-03-13 13:54 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
07-01-21-0241 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос сливной СЛ-5б | Вырвало внутренний сальник. | 2021-04-12 17:36 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
07-01-21-0239 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №8 | Вырвало торцевой сальник | 2021-04-11 22:24 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
07-01-21-0229 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Правая ВУК,нижнее заднее стекло. | 2021-04-07 23:58 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
07-01-21-0289 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Правая ВУК,нижнее заднее стекло. | 2021-04-28 16:05 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
07-01-21-0275 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НОП-3 | Срезало пальцы | 2021-04-25 06:30 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-25 00:00:00
07-01-21-0358 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | 23м/1; 24м/2 не плотность сальников. | 2021-05-27 13:54 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
07-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | ЦТЩУ-1 | недостоверные показания датчика оборотов номер 6 тг-3 | 2021-04-06 09:10 | ELIMINATED | Снетков Алексей Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-24 00:00:00
07-01-21-0236 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | ВУК левая, течет нижнее переднее стекло. | 2021-04-10 10:40 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
07-01-21-0094 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | обогрев барабана 51п/6 "не держит".(первый по ходу). | 2021-02-05 08:07 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
07-01-21-0068 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | ВУК левая нижняя задняя - лопнула | 2021-01-27 19:34 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
07-01-21-0254 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-5 | Сильно течёт торцевой сальник | 2021-04-17 16:56 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
07-01-21-0202 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | Лопнула левая верхняя задняя ВУК. | 2021-03-23 15:05 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
07-01-21-0086 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | Левый ВУК среднее переднее стекло. | 2021-02-03 05:41 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
07-01-21-0090 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер №8 | Грязное ВУС | 2021-02-03 19:23 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
07-01-21-0121 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер №8 | Грязное ВУС. | 2021-02-18 21:02 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
07-01-21-0130 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №9 | ВУК правая, нижнее переднее стекло, течет в прокладку. | 2021-02-20 09:24 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-23 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0025 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | НДСН №3 | Течёт по сальникам НДСН №3 | 2021-03-02 23:28 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
ПТ-08-21-0031 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | запорная арматура 1 т/с "о" сломана ходовая гайка | 2021-03-30 14:42 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-09-23 00:00:00
14-02-21-0079 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Прокручивается маховик на дренаже ГПК КУ-22(K4HAA10AA208) | 2021-03-06 22:38 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-02 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00
05-10-21-0181 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | УУВУ-1. Сломан замок входной двери, не проворачивается. Необходима закупка нового замка. | 2021-04-25 22:38 | POSTPONED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00
17-01-21-0208 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №5А (тип ВДН-18-II) | Вид замечания: Наличие следов нагрева. Комментарий: Греется 4 подшипник.. | 2021-03-28 19:03 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-12-16 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00
15-01-21-0083 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура острого пара | свищь на коренном винтиле расходомерной шайбы от главного паропровода | 2021-01-26 12:44 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
05-10-21-0224 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 22MBY10DT040 Б-2, ГТ-22 ВНА УП - неисправен УП, периодически показания по УП, показывают недостоверное положение ВНА, возможно неисправен построечный потенциометр. | 2021-05-25 11:50 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
07-01-21-0120 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №7 | Неплотность сальников воздушных шиберов РВП-7А,Б,лазов водуховодов РВП-7А,Б | 2021-02-18 15:10 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-11-21-0051 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ в корпусе задвижки ПК-102 малый паровой коллектор, машзал. | 2021-05-15 13:21 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
05-10-21-0206 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | АСУ ТП ОСО, Б-1, БЩУ, рабочая станция машиниста-технолога 00CKC41 OS-1- при печати трендов не пропечатывается легенда (описание сигналов помещенных на тренд). Устранено путем перезапуска принтера несколько раз и отмены задания на принтер, а также установки галочки "печатать легенду" при выводе свойств печати. | 2021-05-14 17:28 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
21-01-21-0456 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь из-под изоляции возле зад.№869\1 К-1. | 2021-04-08 03:50 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
ЦТ-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Схема измерения уровня в ДСВ. | Вакуумный деаэратор №2. Нарушение целостности импульсной линии схемы измерения уровня. | 2021-02-26 08:17 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 1 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
15-01-21-0294 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос газоохладителей НГО №6Б | Создаёт низкое давление(1,6 кгс/см) При рабочем давлении 2,5-3 кгс/см | 2021-03-17 21:48 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-14 00:00:00
05-01-21-0109 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система паропроводов ОП | Отломана термопара на линии обогрева фланцев и шпилек. При пуске блока - парение в цех. Эб 1 отм 9,0 м оси 4-5. | 2021-04-08 17:56 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович
15-01-21-0340 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Маслобак ТГ-6 требуется подтяжка крышки М/Б (течь масла по крышки) или замена прокладок крышки М/Б | 2021-03-27 19:34 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-27 00:00:00
22-08-21-0030 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос взрыхления механических фильтров | течь сальника | 2021-04-27 14:25 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
22-01-21-0174 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой 1СН-2Б | Отсутствет расход охл.воды к подш-кам №№3,4 | 2021-03-17 15:37 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
07-01-21-0055 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система трубопроводов острого пара | Туго идет и короткий ход продувки 1104Б/5 | 2021-01-21 07:11 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
07-01-21-0335 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной мазутный насос №4 | Течь мазута напорной задвижки, нагрев 3-го подшипника. | 2021-05-18 19:30 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
07-01-21-0066 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | Парение РК на линии ду-175 к-6 (104/6) | 2021-01-27 06:57 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0446 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 2 оч. | посторонний шум подшипник 3 | 2021-04-20 06:21 | REJECTED | Юткин Владимир Михайлович
15-01-21-0249 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | Задвижка 516/2 пропуск в закрытом положении (не вывести ПВД ТГ-2) | 2021-03-11 17:05 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
07-01-21-0273 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Подогреватели высокого давления ТГ-3 | Не сдернуть задв.2976 | 2021-04-24 19:42 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-25 00:00:00
22-01-21-0346 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Газопровод нитка 2А | ГРП-2 н 2-А свищ до Р/Ш (усилился) | 2021-05-10 22:40 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
ЦТ-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | СИ уровня котла №1 | Течь уравнительного сосуда. Прибор позиция к-29 | 2021-01-27 08:05 | ELIMINATED | Будаев Дмитрий Сергеевич | 1 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
15-01-21-0031 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ГВС-3,Дренажный насос №3-сильная вибрация насоса | 2021-01-13 16:44 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
07-01-21-0082 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | КОС-4 8-13ата | пробита прокладка фланца КОСа на левой нитки паропровода 8-13 ТГ5 | 2021-02-02 10:13 | REJECTED | Кучеренко Павел Николаевич
21-01-21-0277 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Водоопускные трубы | Заменить гиб 133х13 150 град трубопровода подпитки левого циклона К-4 по результатам контроля металла. | 2021-03-17 11:15 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ПТ-20, отм.4, у ПСГ-1 к ряду А. Требуется замена светильника ЛБ-40. Сломаны крепления плафона, треснутый плафон убран. | 2021-01-03 15:03 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
05-10-21-0071 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 20LCP12CF001 - расход норм подпит хим.обес.воды. Висит сигнал Bad. По месту на дисплее меняются цифры расхода в широком диапазоне, циклически вверх-вниз. Мигает сообщение "Elec Failure". | 2021-03-07 07:38 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
22-06-21-0040 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | НСР-3Б: не управляется от ключа, выбивает автомат ШУ | 2021-02-23 17:37 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
05-01-21-0143 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЦЭН ВД-1 | Течь по фланцу обратного клапана 22ЦЭН ВД-1 | 2021-04-30 09:01 | REJECTED
15-01-21-0087 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос ДрНП-2 | не качает насос | 2021-01-27 23:26 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
05-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | 20NAB13AA001 Б-2, задвижка напорная 23КНБ-3 - не управляется с дистанции, напряжение на задвижку приходит, клеммные ряды в СК протянуты, ход свободный. При вращении от штурвала из закрытого положения, КВЗ не сходит - в АСУ приходит постоянный сигнал "закрыта". Обнаружено нарушение внешней изоляции жил кабеля шлейфа, идущего от СК до привода, ближе к приводу. По месту стоит "Pechka". | 2021-01-19 17:10 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
22-01-21-0093 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Низкий ток заземления вала Г-3 | 2021-02-10 22:37 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
07-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ОМН-1 (НПС- 65/35 -500) | Вылетела шпонка всаса 9м\1 | 2021-01-05 00:43 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
05-01-21-0166 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос ливневых стоков №2 | Не держит обратный клапан. Насос вращается в обратную сторону. | 2021-05-28 18:40 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2021-10-04 00:00:00
05-10-21-0198 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А котла блока ст. №1 | 10LAE43AA006 Б-1, ВНТ N`2 на линии ВПР 2 пакет конв. ПП - в момент полного закрытия выбивает АП. Подстроили КВ закрытия, прокрутили с БЩУ. Замечаний нет по электрической части. Надо смазать привод. | 2021-05-09 17:24 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
21-06-21-0015 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №5 | К-5 отм.12.0, ЩО 5КЛ-2а АВ QF-4 - к/з в линии - освещение К-5 левая сторона нижний ярус | 2021-02-13 00:16 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-01-21-0130 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №23MAV30AA002 | Течь масла из корпуса редукционного клапана ПТ-23 | 2021-04-23 22:44 | REJECTED
22-01-21-0116 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | неплотный г.з ПС-250 .Выбивает конденсат из под пола на отм 0 | 2021-02-15 12:52 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-08-24 00:00:00 | 2022-07-14 00:00:00
07-01-21-0303 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Дымосос № ДС-6А | Течет масло с подшипника №3 | 2021-05-02 17:00 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00
21-10-21-0053 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №1 | Горелка №3 ПЗК-2-ц не управляется с компьютера БЩУ1 | 2021-05-29 18:45 | REJECTED | Медведев Михаил Алексеевич | 1
15-01-21-0350 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Течь фланца между задвижками 7/17Г и 7/17Д | 2021-03-28 13:24 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2022-03-19 00:00:00 | 2021-11-19 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0034 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | БМСН N№1,2 | Вид замечания: Течь. Комментарий: Кран С 23. | 2021-04-07 18:18 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
05-10-21-0230 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | Невская 2. Задвижка 01NDB00AA002 ( 304 ). При подаче напряжения выбивает АП. | 2021-05-31 12:11 | REJECTED | Петров Олег Вадимович | 4
ПТ-08-21-0045 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Запорная арматура №20 ОБ на линии подачи ХОВ в мерник крепкого раствора гидразингидрата - течь по штоку | 2021-05-06 17:45 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
15-01-21-0454 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №4 | ВУК правое верхнее внутренне-лопнуло | 2021-04-23 23:32 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0412 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос-дозатор фосфатов №4 | Сильная течь по плунжеру | 2021-04-12 22:15 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-01-21-0251 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь сальника на подшипнике насоса, течь сальника вентиля на подаче конд. на уплотнения | 2021-04-06 14:29 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
17-01-21-0124 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №31/6 | Течь корпусного сальника | 2021-02-20 01:09 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 1 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
17-01-21-0272 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система подачи обессоленной воды | ПОВ-6 течь по фланцевому сединению после задвижки №670/1. Пропуск задвижки №670/1. | 2021-05-30 19:22 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-11-16 00:00:00
ПТ-08-21-0014 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Сломан корпус у вентиля №2д на дренаже с линии рециркуляции БН№2 у НРКиЩВ №1,2 | 2021-02-05 06:19 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
15-01-21-0088 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Труб.подготовки подпит.воды ГВС ТГ-4 | ГВС-2 - задвижка 931/3 обвалена | 2021-01-28 06:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
05-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | В(Т2N160FF)Питание дизель-генератора | Разряжены аккумуляторные батареи в дизель-генераторной установке. ДЭУ 1117-Т400-2РН. | 2021-01-18 14:32 | ELIMINATED | Шигорев Дмитрий Алексеевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
22-11-21-0020 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Мазутное хозяйство | В камере АУПП-3 отсутствует освещение и нагрев электроколорифера. | 2021-02-19 10:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
21-01-21-0317 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла в сальник вентиля 930\2. | 2021-03-24 12:44 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
15-01-21-0486 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Дренаж главного паропровода - Д2/ГПК (отм. +15 в тупике со стороны 6-го котла) пропуск, требуется замена | 2021-04-28 15:44 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
07-01-21-0048 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | Большой износ карданного сочленения первой паровой задвижки отметка барабана. | 2021-01-17 18:27 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
15-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общее электрооборудование 2 очереди | самопроизвольное включение НОП-4 | 2021-01-14 23:14 | ELIMINATED | Колосов Дмитрий Сергеевич | 2 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
21-01-21-0304 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Пропуск в закрытом положении ПК коллектора обогрева шпилек ТГ-3. | 2021-03-24 09:42 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
15-01-21-0095 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | точка отбора деаэратора 1,2 №1- забита . т\о деаэратора 1,2 №2 забита. т\о деаэратора 1,2 №3 замена вентеля на точке. | 2021-01-29 05:55 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
15-01-21-0119 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Заменить воздушник на НСВ-3 ДСВ-800 ТГ-3 | 2021-02-06 06:38 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-01-21-0261 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Баки аккумуляторы | дренаж пвд тг-3 дует разьем и свищ до фланцевого соединения ,отм.деаэрационной колонки. | 2021-05-08 17:31 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
17-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система трубопроводов острого пара | Тугой ход задвижки №53. | 2021-01-05 11:58 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
22-01-21-0081 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой 2СН-2А | IIСН-2А.Увеличилась течь масла через МЗК подш.3 в сторону насоса и муфты. | 2021-02-02 23:51 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
14-10-21-0098 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема упр. запор арм. ВК-3 | ВК-3. Горелка 4,пзк-2-4 (Q6HHG14AA002) требуется настройка КВЗ, КВО | 2021-05-04 01:19 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 1 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
ПТ-11-21-0011 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Насос (5НК 9*1) 1МН-1 | негерметичность торцевого уплотнения | 2021-05-07 09:00 | ELIMINATED | Антонов Илья Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
05-11-21-0016 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №28 | Течь мазута по 3-му фланцу | 2021-01-24 17:40 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
ЦТ-07-21-0002 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Электродвигатели | Не включается В-6кВ ПН-7. Неисправность КУ | 2021-01-12 19:15 | ELIMINATED | Ларионов Игорь Владимирович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
17-08-21-0023 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №5 | не открывается задвижка 5М1-2 "выход" | 2021-03-12 09:03 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
07-01-21-0209 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Течет газоохладитель №3 | 2021-03-27 06:24 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 1 | 2021-03-27 00:00:00 | 2021-03-27 00:00:00
07-01-21-0252 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вакуумный деаэратор-13 | Пробита прокладка на линии отборной точки отм.2.000 на улице | 2021-04-16 18:15 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-01-21-0058 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Пропуск ИК ИПУ РОУ-140/14 К-1. | 2021-01-29 12:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
07-01-21-0190 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | Выкручивается первый по ходу водяной вентиль правой ВУК | 2021-03-19 06:46 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 1 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-01-21-0561 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р на смазку подшипников" и в накидную гайку за вентилем СН-5Б | 2021-04-25 05:46 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-06-21-0059 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ПТ-20, отм.0, ряд.Б. Светильник ЛБ-40 (рядом со сборкой M2BJB04). Требуется замена дросселя. | 2021-03-28 07:53 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
15-01-21-0573 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ перед з-кой 14/6А(фильтр ГОНОв,правый у стенки). | 2021-05-19 06:44 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
21-08-21-0033 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерники р-ра коагулянта | Свищ на фильтр-сетке мерн-ка коагулянта №4 | 2021-04-20 12:01 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 1 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0228 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Шибер 508/6Б-закрепить нижнее крепежное кольцо,стянуть крепежнуж крышку в ремонт шибера. | 2021-03-05 14:03 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0592 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бак дренажей турбины (БНТ) | Течь прокладки фланцевого соединения на входе обессоленной воды от НБЗК в теплообменник БНТ. | 2021-05-28 18:10 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-11-02 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
07-01-21-0290 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос ПН-8 | Сильно течёт торцевой сальник. Частично вытекла смазка из подшипника №4. | 2021-04-29 05:36 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
22-06-21-0038 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КО-2: не запускается, искрение из шкафа-контактора при попытке пуска | 2021-02-21 16:09 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
21-01-21-0653 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Пропуск в закрытом положении дренажных вентилей 4,5,6 панелей + тугой ход вентиля 3 панели заднего экрана К-1. | 2021-05-12 16:43 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Необходима настройка ИПК РОУ 140/14 К-1 | 2021-01-05 07:19 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
05-10-21-0072 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП бл. ст. № 2 (кроме АСУ ТП ГТ) | АСУТП Б-2. Отказ сервера времени А-1. Помещение 320 шк. 20CRA01. | 2021-03-07 20:01 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
22-01-21-0366 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №1 | Разрушен ливнесток ось6,отм.32м,РядВ. | 2021-05-26 15:04 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00
14-02-21-0042 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Течь по входному шаровому крану(в открытом положении) на калорифере отопления.ГК ряд А ось 22 | 2021-02-05 17:24 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
21-10-21-0033 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №4 | Бл-4 РК М-404 ПВД-6 Большой ход РК при автоматическом регулировании | 2021-03-29 17:46 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
17-01-21-0167 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Стояк IV отбора | Вид замечания: Парение. Комментарий: Пробита прокладка задвижки П63. | 2021-03-12 18:32 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
22-01-21-0028 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Отопление собственных нужд | Блок№4. Приточная установка в помещении ЩПТ-1,2 40SAC43AH011 -Заменить ремень привода. | 2021-01-11 15:19 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
17-06-21-0049 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ сек. 7 | Вид замечания: Течь воды. | 2021-04-16 08:25 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-01-21-0136 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | БНС №1 | ЦН-1Д свищ на врезке импульсной линии ЭКМ и манометр ,напорный коллектор. | 2021-02-27 00:28 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
22-01-21-0166 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ЦН на ЦНС (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3 ЦН-4, ЦН-5, ЦН-6, ЦН-7) | НЦ-1010(напор ЦН-7). осевое биение штока затвора + течь с торца бобышки | 2021-03-12 18:49 | REJECTED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00
15-01-21-0560 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№4 | обратный клапан перед зад-кой 443/4 заклинен в закрытом положении | 2021-05-16 06:45 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-10-17 00:00:00 | 2022-10-17 00:00:00
05-01-21-0159 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система пром. контура охл. отбора проб | КУ-22 Точки отбора проб 16, 24, 11, 17 требуют ревизии. Точки 25, 13 требуют замены. | 2021-05-17 21:51 | REJECTED
22-06-21-0084 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №2104 | Нужна чиста корпуса эл. двигателя МНУ-2А. | 2021-05-09 21:48 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
21-01-21-0626 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Градирни | Течь в уплотнение штока обратного клапана на напоре ЦН-3. | 2021-05-06 17:29 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-10-21-0075 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения давления ДКС | ДКС. Свищ имп. линии на стенд Р охл. воды на входе общ. коллектора 20PCD12CP002. | 2021-03-10 19:55 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
15-01-21-0044 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Оборудование насосной пром.ливн. стоков | Приемное отделение НПЛС отсутствует освещение поверхности зеркала воды для контроля загрязнений | 2021-01-15 22:29 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
15-01-21-0270 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система продувок котла | Клапан непрерывной продувки ЭК-4 НП 40-Р- не открывается дистанционно, заклинил. | 2021-03-14 06:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Воздухосборники КС ВВБ | Утечка воздуха на фланцевом соединении ресивера №13426 | 2021-03-01 01:02 | ELIMINATED | Михайлов Михаил Михайлович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
15-01-21-0084 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура циркуляции | на сварном стыке перед винтелем отбора анализа перегретого пара в хим лаборатории | 2021-01-26 16:36 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
07-01-21-0321 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Аварийный маслонасос, пусковой маслонасос - АМН 5, ПМН 5 | ПМН. Выжаты и текут сальники. | 2021-05-09 20:51 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
17-06-21-0037 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №5 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-03-23 08:36 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
22-01-21-0269 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | Течь сальника задвижки сброса КГП ПСГ-2 на солевой отсек к-ра | 2021-04-06 15:22 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
07-01-21-0237 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РК с эл/прив. ст.№ 106/8 Ду100Ру225 | течь сальника РК 106/8 | 2021-04-11 06:28 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0171 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Левая колонка среднее заднее стекло | 2021-03-09 18:33 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
05-11-21-0066 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | насос рециркуляции мазута НР/2 №2 | Течь мазута по торцевому сальниковому уплотнению. | 2021-04-26 06:45 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
21-06-21-0039 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | Требуется подписать шк. рез. пит. автоматики ППТ бл.1,2,5 (закрашены) и установить замки на дверцы бл.1-5 (сломаны). Замеч гл. инженера. | 2021-04-19 09:59 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-08-30 00:00:00
05-01-21-0066 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-1А | Свищ по сварному шву на линии рециркуляции ПЭН-1А(отм. ДА) | 2021-03-10 19:43 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 2 | 2021-03-13 00:00:00 | 2021-03-13 00:00:00
14-06-21-0010 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | КРУ-6 кВ 2с СН КРУ-6кВ | ТСН-18 на АРМ ТЭКОН яч.167 2с.СН КРУ ,недостоверное положение В-6кВ,ЭКРА отсутствует связь. | 2021-01-11 08:01 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
22-01-21-0180 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Хоз-быт трубопроводы | осветить в полном объеме душевые КТЦ | 2021-03-19 07:26 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
14-02-21-0122 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Обратная сетевая вода | Забита воронка на сливе с 3 подшипника СН-1В | 2021-04-16 01:06 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
17-01-21-0151 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Пусковой эжектор и основные эжектора ТГ-2 | Вид замечания: Течет сальник. Комментарий: Сальник вент. ПВ2/2а впрыск на РОУ 100/13-2 . | 2021-03-07 22:20 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2022-03-11 00:00:00 | 2022-03-11 00:00:00
21-01-21-0318 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по крышке вентиля №921\2. | 2021-03-24 12:45 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0354 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь в сальник вентиля № 902/4. | 2021-03-29 12:43 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
17-10-21-0030 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | ПТК АСУ ТП ПВК-1 | АРМ OS-1 не работает. Не загружается. | 2021-04-06 16:12 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 2 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
21-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | КЗ в светильнике аварийного освещения с.2НО | 2021-01-23 18:54 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
21-01-21-0424 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Пропуск в закрытом положении дренажного вентиля на паропроводе подачи пара к эжекторам ДСВ-5А. | 2021-03-30 18:26 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0415 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Течь в сальник задвижки № 41/4. | 2021-03-30 12:22 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
ПТ-10-21-0017 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры мазутного хозяйства | 2МН-4 подш.2 мигают показания | 2021-02-05 07:43 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
21-01-21-0623 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Не убрана теплоизоляция и металлоизоляция под ПВД ТГ2 с тру-дов теплосети. Свисает большой лист металлизоляции под ПСГ-1 ТГ-2 отм. 0.0м. со стороны постоянного торца. | 2021-05-06 13:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-01-21-0233 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | ПОВТОРНО. Свищ в гидрозатворе эж.УТМЗ-2Б (отм.18м, р.В, у впрысков ВД бл.1) | 2021-03-31 01:29 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
22-01-21-0071 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсатор | Нет расхода через зад-ку слива из кол-ра дренажей КЦС в приямок Др насосов | 2021-01-29 07:10 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2022-01-19 00:00:00 | 2022-01-18 00:00:00
21-01-21-0404 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №5 | Дренаж впрыска (1А), К-5 отм 12,0м, пропуск в закрытом положении | 2021-03-30 07:22 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
ПТ-11-21-0004 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Мазутопровод заполнения резервуаров | Свищ на паровом спутнике у задвижки Д-27 | 2021-02-11 21:22 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
17-10-21-0041 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ д пара в деаэраторе 6 ата №10 | Неисправен УП 5мА на РК "Р в Д-10" | 2021-05-10 23:25 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
14-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Свищ на паропроводе пропарки насоса ПМН №4А | 2021-03-05 09:26 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
21-01-21-0241 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Свищ в линзовом компенсаторе на подводе цирк.воды к крайним пучкам половины "А" ТГ-5 | 2021-03-15 03:15 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
14-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ДГУ-1 Не работает электрообогреватель около входа в помещение. | 2021-01-10 13:49 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
22-01-21-0249 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь сальника насоса | 2021-04-06 14:25 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
07-01-21-0356 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | фильтры гр. очистки №1, 3, 4. течет мазут по сальникам вентилей 7м/1. 6м/3. 7м/4. 6м/4/ | 2021-05-27 13:34 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-11-21-0031 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ в корпусе вентиля ПК-102, малый паровой коллектор маш.зала | 2021-03-22 18:04 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
АТ-02-21-0001 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищи на обратном коллекторе отопления машзала, отм. 8м, ось 34 | 2021-01-12 16:48 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
07-01-21-0033 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испарительная установка ИУ №№1,2,3 | Свищ на коллекторе дренажа 1 и 2 корпусов. | 2021-01-14 09:38 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
05-01-21-0127 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | НОС-1Б | Посторонний сильный шум 4 под-ка.На выбеге подклинивание. | 2021-04-21 18:38 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
17-01-21-0132 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ситема питательной воды II оч. | Разрушение подшипника задвижки №2088. | 2021-02-25 07:08 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
15-01-21-0055 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | т. АВ1, Пар до СК до з-ки 104; т.АВ2 Пар за 1 ступ. ЦВД; т. АВ7 темп Ме п/пт к РК №3 низ | 2021-01-19 19:09 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
21-01-21-0633 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь в сальник коренного вентиля к манометру "давление масла на всасе ГМН" ТГ-1 | 2021-05-12 10:02 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-01-21-0451 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | свищ в прокладку фланцевого соединения перед задв 45А , ( пар на ЭЖ А ДСВ 2А) | 2021-04-07 03:14 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
07-01-21-0178 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | Уходит масло с 3 и 4 подшипника дутьевого вентилятора | 2021-03-15 08:30 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
07-01-21-0264 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Парит вентиль продувки линии пар на уплотнения. отм 5.000м, ряд Б. | 2021-04-20 13:34 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
22-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры KA-1 | 10HLA50CT005 Температура воздуха перед РВП-Б. Занижение показаний по сравнению с другими позициями | 2021-01-08 06:35 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
21-01-21-0428 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцу за вентилем №967/5 напор МН-А ПЭН-5 | 2021-03-31 12:02 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-10-21-0192 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10LCM80CT001 Б-1, Т в расширителе дренажей турбины ПВД - показания в ошибке. | 2021-05-04 22:12 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
17-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Маслоохладитель №5 | Плохой теплообмен | 2021-01-06 19:11 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00
ЦТ-02-21-0014 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | РПК-2 неплотность сальникового уплотнения. | 2021-02-11 08:42 | ELIMINATED | Ашев Павел Александрович | 2 | 2021-02-13 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
17-08-21-0021 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Мерники раствора ПАА №1,2 | не виден уровень в нижнем стекле | 2021-03-10 00:59 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
07-01-21-0041 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Сетевые тр-ды | плохой напор воды на охлаждение отборных точек прямых и обратных магистралей.в котельном зале | 2021-01-16 17:50 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
22-01-21-0173 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой СЭ-5000-70 | Сильно гонит масло по валу. Сторона 3-го подшипника. | 2021-03-17 15:35 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
14-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №21 | 13MBD15CT101 канал 3 (Температура подшипника редуктора сторона генератора). Недостоверные показания датчика. | 2021-01-18 06:49 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
05-10-21-0231 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 01NDF20AA004 ( ЗДВ 53-1 после РК 52-1). Нет задвижки. | 2021-05-31 12:16 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-05-06 00:00:00
21-01-21-0084 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Парит в прокладку крышки обратного клапана перед задвижкой № 209/4 | 2021-02-08 17:38 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-06-21-0064 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Оборудование РЗА бл. №3 | Шкаф питания шинок перем.током 220В - отсутствует (сломан) замок. | 2021-05-21 01:18 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00
21-01-21-0085 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПЭН-2 | Очень большое давление в камере уплотнения ПЭН-2 со стороны напора. | 2021-02-10 08:18 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2022-09-05 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
14-02-21-0057 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Охладитель деаэрированной воды №2 | Капельная течь по пластинам ОДВ-2 | 2021-02-23 16:46 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-09-11 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00
14-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | Вентиляция ОВК. Течь теплообменника сетевой воды на приточной вентустановке Q0SAA23GH001 | 2021-01-16 01:16 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2023-12-30 00:00:00 | 2023-09-29 00:00:00
22-01-21-0137 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ЦН на ЦНС (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3 ЦН-4, ЦН-5, ЦН-6, ЦН-7) | Трещина за фланцем до НЦ-1008 ЦН-4. | 2021-02-24 10:10 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00
07-01-21-0259 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №8 | Свищ на линии прогрева, после вентиля №498-1д/8 | 2021-04-20 05:51 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
21-01-21-0467 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Забит сливной трубопровод сбора протечек масла с подшипников № 2,3 ТГ-3 на БГМ | 2021-04-11 19:29 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0139 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Свищ на гибе трубопровода воздухоотсоса ПНД-3 ТГ-3. | 2021-03-02 08:07 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
ПТ-10-21-0012 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Kотла №2 | При закрытие регулятора 2РТ-3Б выбивает эл. схему. | 2021-01-26 06:07 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
05-10-21-0105 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, пом. 318 вентсистема 42.1. - не охлаждает окр. воздух в помещении 319 шкафов АСУ ТП. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0337. | 2021-03-20 23:53 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-08 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0026 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | НПС №2 | Посторонний шум и повышенная вибрация насосного агрегата | 2021-03-03 15:40 | ELIMINATED | Любый Роман Алексеевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-01-21-0131 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Свищ по свар.шву на стыке в напорный тр-д НГО-1 линии к охл.маслоуловителя эксг. (на пл.обсл арм-ры прогрева ДБ УВГ-1) | 2021-02-23 18:01 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
15-01-21-0029 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Д-6ата №3-пробита прокладка на крышке ОК за з-ой436/3 | 2021-01-13 15:59 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0027 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Левый сливной цирк/вод порван трубопровод под конденсатором отметка ( подвал ) | 2021-01-13 02:07 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-08-21-0002 | Невский | ТЭЦ-66 | ХЦ | Химводоочистка | тест | 2021-01-27 09:38 | ELIMINATED | Большакова Наталья Николаевна | 1 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
22-01-21-0314 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | 1МП-11 выбивает эл.схему при закрытии | 2021-04-19 09:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-21 00:00:00
15-01-21-0590 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Зад-ка 9/В-2 нет сцепления двигателя с редуктором | 2021-05-27 19:17 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
07-01-21-0260 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Дымовые газы нагревают верхний подшипник РВП | 2021-04-20 06:14 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
ПТ-10-21-0076 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Kотла №3 | К-3. Отсоед. датчики термоконтроля маслостанции. | 2021-05-04 19:36 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
05-01-21-0124 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Тр-д воды от деаэраторов на всас СЭН | кл.52/2 механический дефект.заклинивание .сгорел эл.двигетель | 2021-04-20 18:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-04-22 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00
22-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ТA-2 | 20MAA53CT112.Температура металла паропереп. паропровода №6. Хаотичные показания | 2021-01-17 06:55 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
22-11-21-0015 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система отопления | Свищ в трубопроводе отопления из совмещенной насосной в маш.зале мазутонасосной | 2021-02-02 13:39 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
17-01-21-0159 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задв №171/1 пар 2-го отб на Д 6 ата 1 оч | Парение по прокладке корпуса задвижки. | 2021-03-10 19:03 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
14-10-21-0060 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №10 | ПТК блок-1. Стойка СТК-ЭР. Самопроизвольная перезагрузка панельного компьютера. После перезагрузки не отображаются рабочие параметры. | 2021-03-18 00:48 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
17-01-21-0164 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РОУ 140/16 | Свищ на продувке после задвижки 2557/1 и вентиля ДрР-1К | 2021-03-12 12:44 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
22-01-21-0192 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Сетка вращающаясь №1 на всасе НПБ | Закрепить сетки на каркасе (саморезы) | 2021-03-23 11:16 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0344 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | 518/2 сломан нижний редуктор | 2021-03-27 22:09 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
17-01-21-0033 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Установка ГВС 2 очереди | задвижка гв/ов-1 оборваны щечки. | 2021-01-12 07:39 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
07-01-21-0017 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла №5А | Вид замечания: Утечка масла. | 2021-01-10 16:17 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0041 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | забита импульсная трубка (+) на расходомере Na-кат ф-ра № 5 | 2021-04-29 23:31 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-01-21-0430 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | НСМ-3А.3Б-течь сальников вентилей на импульсных линиях с напоров НСМ | 2021-04-16 14:56 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-01-21-0327 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Свищ в трубопроводе подвода охлаждающей воды к подшипнику насоса ПСН-1Б | 2021-03-25 17:57 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
05-10-21-0081 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | Б-2. 21HAD40AA002 - задвижка байпас аварийного слива КУ-21 - в ПСО приходит сигнал о том, что задвижка распитана и ошибка обобщенная. По факту все АП включены и питание на задвижку приходит. По месту на задвижке горят зеленый и красный диоды, ошибку не убрать. Повтор дефекта №21-009 | 2021-03-13 07:31 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-17 00:00:00
17-01-21-0116 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватели высокого давления ТГ-3 | Свищ по фланцу задвижки отсоса ПВС с ПВД-7 на ПВД-6 ТГ-3 . | 2021-02-17 06:15 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
21-01-21-0608 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслонасос №"Б" | Течь масла по фланцу за обратным клапаном на напоре маслонасоса "Б" ПЭН-4. | 2021-04-28 13:15 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-10-21-0227 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой МН №2 и №3 | МХ МН-2,3 задвижка 3/6 на баке №6 - не работает цепь самоудержания команды на закрытие (самоподхват) | 2021-05-30 17:09 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00
21-01-21-0183 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопровод регулирования | Течь в сальник вентиля № 901/3. | 2021-03-04 16:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-10-21-0044 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | Бл.-3: ЯУП .Нет защёлок к зад-кам 020,700,701,323,438. | 2021-05-05 19:58 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-01-21-0634 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист.отсоса пара из уплотнений | Течь по болтам крепления водяного разъёма ОЭ-1Б ТГ-1. | 2021-05-12 10:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-06-21-0068 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Блок №4 | требуется ревизия светильника накаливания над задвижками ППТ бл.4 | 2021-05-23 23:05 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
07-01-21-0210 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Сломан привод задв.1438\2/вода на газоохладитель №2/ | 2021-03-27 06:28 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
17-08-21-0027 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Обессоливающая установка | неисправен уровнемер БЗК (на нуле постоянно) | 2021-04-14 21:42 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0293 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система подпиточной воды | НРВД-1, задвижка №711А большой пропуск на закрытую | 2021-03-17 09:27 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
21-01-21-0525 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по нижней крышке 4-го подшипника СН-4А | 2021-04-24 22:55 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
05-11-21-0020 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/4 №1 | Пропуск мазута по переднему уплотнению (у двигателя). | 2021-01-29 15:08 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
21-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Выпрямить тягу ( и закрепить ее) РК "Н" в конденсаторе ТГ-1. | 2021-01-05 18:36 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
15-01-21-0498 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №2 | Д2А-.подш.№3-течь масла из-под прокладки | 2021-05-02 07:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
ЦТ-02-21-0034 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос дренажный №1 | Неисправен обратный клапан дренажного насоса №1 (малый дренажный НБА) | 2021-04-13 09:06 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
07-01-21-0227 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РК №2973 Ду100 Ру63 | Большой пропуск. | 2021-04-07 22:30 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00
14-02-21-0018 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Дренажный насос №1 | Нарушена целостность фильтрующего элемента доливочного отверстия | 2021-01-17 16:12 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-12 00:00:00 | 2022-08-11 00:00:00
21-01-21-0556 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцу на сливе с 3-го подшипника (1-й по ходу) СН-5А | 2021-04-24 23:58 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
07-01-21-0218 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Подогреватель высокого давления 4,5 | Задвижка 847/3 сидит | 2021-03-31 23:26 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
АТ-01-21-0010 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | ШБМ-6А | Требуется наплавка стола ШБМ-6А | 2021-02-08 15:00 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
21-01-21-0363 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла в сальник коренного вентиля "Р масла на напоре инжектора" УВГ ТГ-4 (перед вентилем №921/4) | 2021-03-29 12:52 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | правая ВУК, свищ на тр - де по пару, до вентилей. | 2021-01-07 23:14 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
22-01-21-0165 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка ГМ-50/14 ст.№3 | Забит руч-й вент. до ПОТ с чистого отсека на ГМ-3. | 2021-03-12 12:02 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
15-01-21-0110 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НСВ-2-свиш на трубке воздушника | 2021-02-02 01:07 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
ЦТ-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-62 | ТТЦ | БОА № 2 | Течь крыши | 2021-05-11 13:37 | ELIMINATED | Пилюкова Светлана Сергеевна | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
15-06-21-0019 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | РУСН-0,4кВ 16 секция Мазутонасосной | Дефект АВМ ПГМН-4Б. | 2021-05-24 18:34 | ELIMINATED | Михайлов Михаил Михайлович | 3 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
АТ-11-21-0021 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Оборвано ограждение на Лк 5б слева у бункера 8Б . | 2021-04-05 07:40 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
07-01-21-0110 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод дренажей турбины ТГ-5 | Свищ на узле продувок перед расширителем отм.2м | 2021-02-10 18:03 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-27 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
07-01-21-0112 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла №1 | Сильный шум и вибрация. | 2021-02-11 00:41 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-06-21-0017 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Генераторная установка №3 | c 9 отм. по 0.0 отм. различные дефекты не менее 20 светильников (помечены изолентой) | 2021-02-20 11:32 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
21-01-21-0386 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по смотровому стеклу на сливе 2-го подшипника ПЭН-4 | 2021-03-29 14:31 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0539 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по резьбовому соединению на входе в маслоохладитель МБ СН-4Б | 2021-04-24 23:26 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-10-21-0187 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | Б-2, КУ-22, 22HAD40CL004 -L в БВД Т4 КУ-22.Прожатие контактов не помогло (на датчике электромагнитная шкала). Повтор дефекта №05-10-21-0137 | 2021-04-29 07:25 | REJECTED | Гаврилов Александр Сергеевич
17-01-21-0090 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Свищ на линии основного конденсата ТГ-4 на Д-6Ата между задвижкой 2119 и 2115(свищ у задвижки 2115). | 2021-02-08 03:16 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-06-21-0052 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:53 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-07-08 00:00:00 | 2022-07-08 00:00:00
05-11-21-0035 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос К-40 (3.2кгс/см) | Течь через вал насоса. | 2021-03-10 07:18 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 3 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
ПТ-10-21-0090 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №1 | Отключен кабель от электромагнитного клапана КИС-1. | 2021-05-17 22:55 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-01-21-0364 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | НГВ-1 Д-6300-80 | При работе гонит масло 3 под-к | 2021-05-21 19:11 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-27 00:00:00
22-01-21-0333 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор 305ВП30/8 | 1К-201,202 пропуск продувочных клапанов. | 2021-05-01 15:51 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
05-01-21-0047 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насосная дождевых стоков ст.№5 | НЛС-2:требуется замена сальника | 2021-02-15 00:57 | ELIMINATED | Черноокий Сергей Алексеевич | 4 | 2023-02-28 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
07-01-21-0282 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | БНТ и НБНТ 4,5 | Неисправна автоматика включения/выключения по уровню на НБНТ-4 | 2021-04-26 00:44 | REJECTED
22-01-21-0328 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Тр-д пит воды к КУ и рец №2496 | Свищ на гибе трубопровода конденсат от РЭН-41 к ВВТО-41 до расходомерной шайбы 41LCA40CF001. Отм. 13,2, ряд Г, ось 2. | 2021-04-29 12:55 | ELIMINATED | Малихин Владимир Ефимович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-15 00:00:00
05-11-21-0021 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | задвижка № 11 Ду-100 | Задвижка №11-3 паровая, парение по верхнему фланцу и сальнику. | 2021-02-01 14:16 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0090 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Неплотность воздуховода рециркуляции РВП-3Б | 2021-02-14 14:23 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-06-21-0057 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №5 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-05-24 08:46 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
17-06-21-0047 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Здания ЭЦ | Сил. СБ 713 контакт реактора ф."В" в сторону "А" Требуется ревизия контакта. | 2021-04-12 03:42 | ELIMINATED | Добрин Вениамин Валерьевич | 1 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
22-11-21-0019 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Насос отвода ливневых вод | Течь воды через фланцевые соединения обратного клапана | 2021-02-09 14:23 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
15-01-21-0533 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Маслонасосы ПЭН-3 | подозрение на неисправность главного маслонасоса | 2021-05-08 06:45 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
15-01-21-0583 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Течь ХОВ на участке трубопровода от БЗК до НБЗК | 2021-05-22 17:31 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2022-08-13 00:00:00 | 2022-08-03 00:00:00
07-01-21-0073 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной бойлер №10 | Забито охлаждение отбора проб. | 2021-01-30 18:55 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
22-06-21-0089 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | НООВ-3,4 (Бл.2) - не включаются от ключа управления. | 2021-05-23 12:44 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
17-08-21-0031 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ОН-анионитовый II ст №1 | Прокручивается задвижка № 7 | 2021-04-27 11:11 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
14-02-21-0165 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Капельная течь из под изоляции напорная задвижки СН-2А M0NDA21AA002 | 2021-05-31 06:59 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-10-16 00:00:00 | 2022-10-14 00:00:00
22-08-21-0024 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Бак химочищенной воды | течь ремонтного люка | 2021-03-26 09:51 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-06-21-0020 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | ЩУ ЗОС, светильник ЛБ-18 (4 лампы) - нет напряжения. | 2021-02-25 22:14 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
15-01-21-0075 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6,ПЭН-7-з-ки 503/6А-проблемы с двигателем(не откр.)-открывается сама з-ка легко.,503/7А-самопроизвольное откр./закр.рециркуляции. | 2021-01-24 21:55 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
14-06-21-0016 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Освещение дымовых труб старой части не притягивается пускатель (S3),требуется ревизия. | 2021-01-18 22:07 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
22-08-21-0037 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор силиката натрия №3 | течь сальника | 2021-05-17 10:48 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
14-06-21-0045 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ОВК пом. 118 кабельный этаж. Не горят 6 светодиодных светильников. | 2021-03-02 22:43 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
14-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Не открывается байпас 81/2А\Б | 2021-04-27 07:45 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0131 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паропровод | вырвал сальник на коренном винтиле расходомерной шайбы паропровода б (левый) | 2021-02-07 19:17 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0167 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлерная установка | ДСВ800ТГ-2, зад.№ 211р на БГП нет сцепления двигателя с редуктором. | 2021-02-15 16:20 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
15-01-21-0378 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | Нет заглушки на газовой горелке №8 и на трубе | 2021-04-01 13:01 | REJECTED | Беленец Владимир Леонидович
21-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | КОС на 5-ом отборе | Свищ на компенсаторе паропровода 5-го отбора ТГ-3 после КОСа. | 2021-01-05 06:30 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-08-21-0025 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Механический фильтр дождевых стоков №3 | Задвижка ВЦ-332 течь сальника | 2021-04-09 15:03 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0408 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система отб.пара низкого давления | Течь в сальник вентиля дренажа за задвижкой № 6/4. | 2021-03-30 10:23 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0156 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-1 | Заклинен РК 3М-413 (уровень ПСГ-1 ТГ-3) | 2021-03-03 13:21 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
ПТ-10-21-0070 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня общестанц. оборуд. ВК | Требуется замена патрона в табло *Уровень в баке замасл. вод авар. высок* 965. Пан 3В. | 2021-04-28 08:05 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
17-10-21-0028 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ РК под хол гор воды на ПГВС ТА-3 | 20GKJ18AA203 РК подачи хол.гор.воды на ПГВС ТГ-3. Неисправность микросхемы в эл.приводе Modact Mon.Нет управления из ПТК | 2021-03-27 15:22 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
21-01-21-0076 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Свищ на дренаже с подвесной системы за вент. К-2 с правой стороны отм.17м. | 2021-02-03 06:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ЦТ-02-21-0028 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос сетевой №11 | течь сальников | 2021-03-26 22:04 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
15-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА 2 очереди | КА-7 ВПК 1Б/7, клапан не управляется | 2021-04-20 06:59 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
07-01-21-0156 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка 2 | Пропуск задвижки 2. | 2021-03-03 10:35 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
14-02-21-0015 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Течь по охладителю выпара РПП КУ-22 | 2021-01-08 04:33 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-01-24 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
15-01-21-0524 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 148/6Б отм. +3 (отсос воздуха с ПНД-4 на коллектор) - сломан шток | 2021-05-05 12:56 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
21-06-21-0022 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | Прожектор с эстакады на ГРП не горит | 2021-03-01 20:03 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0430 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по крышке вентиля №964/5 всас МН-А ПЭН-5 | 2021-03-31 12:06 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-10-21-0114 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | Блок 2 Перезагрузка шлюзов GateGTU-1.2; ABD-1.2 | 2021-05-25 19:53 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 4 | 2023-10-20 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00
21-01-21-0583 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №937/5 (подача на ДБ) | 2021-04-27 13:18 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
22-06-21-0062 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Ячейка №212 | В секции 2 А яч.212 , при разборе схем КН-2А, вызов на секцию не проходит | 2021-03-28 04:47 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
22-01-21-0111 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод впрысков НД | 3LAFF-12 заклинен в промежуточном положении. | 2021-02-12 16:08 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-24 00:00:00
22-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры KA-2 | 20HAD80CT001. Температура пара перед 1-м впрыском. Отказ канала измерения. Запредельные значения | 2021-01-17 06:51 | POSTPONED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2025-08-31 00:00:00
21-06-21-0056 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:56 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-07-31 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
21-01-21-0091 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Разрушена часть воздуховода рециркуляции ДВ-3А, в районе лаза | 2021-02-14 16:21 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА в здании ГРП | ОЕКD10CF001 расход газа ГРП (асвип) скачки показаний от 46000 до 56000 м3/ч | 2021-01-26 00:44 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-01-21-0361 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р масла к инжектору от системы регулирования" (перед вентилем №919/4) УВГ ТГ-4 | 2021-03-29 12:50 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
14-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Спецсооружения | Задвижка E5EGD10AA001 мазутопровода сливо-наливной автомобильной эстакады заклинена в открытом положении, не управляется ни вэлектрическую ни вручную. | 2021-02-20 15:26 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-01-21-0270 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла в сальник вентиля №931/4 (не поджать) байпас МО УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:32 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0058 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Котел 7,сломана штанга клапана обогрева барабана. | 2021-01-24 20:11 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
05-10-21-0223 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 22MBM21CR102Q Б-2, ГТ-22 правая КС датчик контроля наличия факела №2 - периодически (раз в 2-3 дня) проходит сигнал АСУ ТП об отсутствии факела. Внешний осмотр датчика, кабельных линий связи и СК замечаний не выявил. В шкафу ЭЧСР ГТ-22 на вторичном приборе по шкале освещенности был обнаружен низкий уровень освещенности (6 делений) по сравнению с остальными (7-8 делений). | 2021-05-24 01:19 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
21-01-21-0642 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Течь в сальник по штоку БЗК ПВД ТГ-1. | 2021-05-12 11:25 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
ЦТ-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Оборудование АСУ ТП энергоблока ГТУ | БЩУ, АРМ OSC1; не запускается проект WinCC OSC1. | 2021-01-31 19:55 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 1 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00
05-01-21-0054 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система дренажей турбины | Свищ на трубопроводе от РДПВД до БНТ, отм 0 м. | 2021-02-17 08:58 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2024-02-17 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
15-01-21-0046 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН №6 | ПЭН-6 Подшипник №1 масленое голодание (скорей всего забилась дроссельная шайба на входе подачи масла на подшипник). Высокая температура и плохая смазка вращающихся элементов | 2021-01-16 22:40 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0681 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ТГ-2 | выжат сальник задвижки 948/2 | 2021-05-23 16:16 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00
21-08-21-0030 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Неисправен двигатель крышного вентилятора ВУ 7А | 2021-04-09 13:46 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
15-01-21-0204 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-23,подш.№4-указ. стекло-свищ в крышке.Течь масла из-под нижней крышки подшипника | 2021-02-26 01:15 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-10-21-0047 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ т конденсата за ПВД-7 | Нет показаний | 2021-05-28 07:26 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 2 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
21-01-21-0219 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Посторонние шумы, повышенная вибрация подшипников №2,3 (выше 4,5 мм/с) насоса СН-2А при нагрузке примерно 1300 об/мин и выше | 2021-03-09 17:39 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2022-12-27 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
14-02-21-0127 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №3 | Закис и не открывается дренаж с РПП ПК-3 Q3LCQ10AA103 | 2021-04-19 18:15 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
07-01-21-0271 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | Сальниковый подогреватель. Течь из-под изоляции в районе разъема | 2021-04-23 04:52 | REJECTED | Платонов Александр Николаевич
05-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-250000/110-У1) №1 | Течь масла по корпусу охладителя гр. №7 трансформатора Т-1 | 2021-01-18 01:37 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-06 00:00:00
05-01-21-0165 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №20EKG62AA062 | пропуск предохранительного клапана на газопроводе от ДКС к БОА на ГТУ-22 | 2021-05-25 19:07 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2022-07-29 00:00:00 | 2021-08-10 00:00:00
07-01-21-0306 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЖН №3 | вырвало внутренний сальник | 2021-05-02 22:00 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
05-10-21-0040 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 22MBA11ASAA001 Б-2, ГТУ-22 ВНА - не проходит сигнализация по отсутствию U при отключении силового автоматического выключателя и при отключении автоматического выключателя по питанию конечных выключателей. | 2021-02-15 08:01 | POSTPONED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2026-01-31 00:00:00
22-08-21-0004 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор силиката натрия №3 | НДСН-3(6) течь по плунжеру | 2021-01-12 10:15 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
14-06-21-0098 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | ВКГТ-12АБ требуется опрессовка наконечников в клемниках ЭД. Визуальный нагрев. | 2021-05-28 07:54 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
14-02-21-0034 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Арматура впрыска в п/п | Парение по штоку, капельная течь РК K4LAE10AA801 на впрыске в п/п, при открытии РК более 60% | 2021-02-03 05:20 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-26 00:00:00
14-10-21-0095 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема управления арматурой ПТ №10 | M1LCM18AA801 (РК кнд пара ОПУ). Не поддерживается регулируемый параметр а автоматическом режиме. | 2021-04-28 15:01 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
05-10-21-0032 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, БЩУ, на рабочем месте машиниста N1 монитор MODEL:EA241WM-BK(G), SERIAL NO 16139222NB пропало изображение. Поменял местами с монитором с рабочего места машиниста N3 | 2021-02-11 07:24 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2024-03-31 00:00:00 | 2024-01-19 00:00:00
15-01-21-0596 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижка ПНТ №3 | Задвижка 791/3 : течь из незаваренного отверстия в корпусе задвижки. | 2021-05-31 07:32 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
15-01-21-0297 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды НСВ-2 | НСВ-2: свищ по сварному шву обратного клапана со стороны напорной з-ки ( в нижней части сегмента). | 2021-03-18 12:18 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-08 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
21-01-21-0455 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Дымосос № 4"А" | Повышенная вибрация подшипника № 3 Д-4А вертикальная до 6.0 мм/сек. | 2021-04-07 11:11 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
17-01-21-0114 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №3 | Вид замечания: Недостоверные показания. Комментарий: парение по фланцу перед зад.37/3 парение по разьемв головки свищь на соединении бочки с головкои , . | 2021-02-16 20:00 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-30 00:00:00 | 2022-01-06 00:00:00
АТ-11-21-0007 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Обрыв уплотнения ЛК 3Б. | 2021-01-22 09:21 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
05-10-21-0225 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А УСД и УУ газа энергоблока № 2 | 20EKD11CP001 ППГ УСД Р газа перед РК нитка №1 - занижены показания в 2 р | 2021-05-30 15:09 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
21-01-21-0512 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Деформирована опора подвески питательного трубопровода всаса насоса ПЭН-4 (отм. 4.0 м) | 2021-04-24 21:50 | POSTPONED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2025-12-24 00:00:00
15-01-21-0551 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19/2 сильная течь по прокладке фланцевого соединения обратного клапана и напорного трубопровода (до и после обратного клапана) | 2021-05-14 14:37 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
17-01-21-0078 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №6 | Течь трубного пучка | 2021-02-03 02:04 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-10-21-0084 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение химического состава сред КУ-21 | 21HAH40CQ002 АСК ВХР Б-2, насыщенный пар из БНД (Na) - не работает измерительный прибор, напряжение на прибор приходит, но дисплей ничего не показывает. Устранено | 2021-03-18 13:02 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-29 00:00:00 | 2023-03-24 00:00:00
21-01-21-0601 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Течь масла во фланец на сливе с подшипника №8 ТГ-4 | 2021-04-28 12:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-01-21-0128 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЦЭН ВД-2 | 21LCW82AT100. Течь фильтра и требуется его чистка. | 2021-04-22 09:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-27 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
21-01-21-0218 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопровод регулирования | Течь масла по фланцу устройства взведения системы ГСЗО ТГ-3 | 2021-03-09 17:35 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
21-01-21-0471 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регенеративный воздухоподаватель №1"Б" | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Высокая температуоа эл.двиг ., посторонний шум, вибрация | 2021-04-12 08:33 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
07-01-21-0018 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-70 | Большая вибрация 3-го подшипника. | 2021-01-10 16:20 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
21-01-21-0466 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-1А | Отсутствует расход теплоносителя через задвижку №421В/1. | 2021-04-11 05:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-01-21-0068 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Свищи в колл-ре др-жей по КГП 2ПВД | 2021-01-27 06:05 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
22-06-21-0023 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №2149 | повреждение изоляции кабеля, возле клемной коробки эл.двигателя | 2021-01-27 10:45 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
07-01-21-0038 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла ВР-300-45-2ВК3 | Течь масла в прокладку улитки. | 2021-01-14 13:05 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
21-01-21-0253 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по фланцам до и за вентилем №935/4 выход из ДРДМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:24 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
АТ-01-21-0018 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Мазутный бак №4, V=2000м3 | Неплотность трубопровода обогрева МБ № 4 | 2021-04-28 10:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-06-21-0012 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Компрессорная станция ВВБ | Утечка воздуха через фланцевое соединение ресивера №13428 | 2021-03-15 07:32 | ELIMINATED | Красин Михаил Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
05-10-21-0061 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 20NAB51AA001 Б-2, задвижка на сливе конденсата из ОД в напорный коллектор КЭН I ст. - стоит в режиме "наладки" в виду некорректной работы автоматики по открытию данной задвижки при понижении Т конденсата ПСГ после охладителя конденсата бойлеров (ОКБ) 20NAB51CT001. Если данная Т опустится нижк 49 гр.С, то задвижка откроется и произойдет резкое увеличение F конденсата через БОУ (выше нормативных ~ в 2 раза), что приводит к пред аварийной ситуации. Для корректной работы автоматики, требуется установка РК F конденсата на БОУ. | 2021-02-27 17:14 | REJECTED | Степанов Валентин Олегович | 4
ЦТ-08-2-21-0018 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Здание химводоочистки | Свищ на трубопроводе отопления прямая ХВО2 левая. | 2021-02-22 01:03 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
14-06-21-0009 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Помещение насосной S1,отрезаны вилки от эл.обогревателей 220В.Требуется восстановление. | 2021-01-11 07:12 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
ПТ-10-21-0001 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры мазутного хозяйства | Мигают показания t подшипников : 2МН-1 (под.2) , 2МН-3 (под.2) | 2021-01-05 07:50 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
07-01-21-0253 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система регулирования турбины | Течёт прокладка задвижки №36/5 | 2021-04-17 10:38 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-01-21-0337 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Калорифер КК-3Б | Свищ 3-го к\отводчика снизу, 2-й секции КК-3Б. | 2021-05-01 16:06 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-05-10 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
15-01-21-0156 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№5 | Ряд В, секция 3 отсутствует запирающий клин на воротах конвективной части | 2021-02-13 09:45 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
14-10-21-0103 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ГТУ-22. T4PCM10AA801(РК тех воды на сливе с охладителя генератора). Не управляется с ПТК на закрытие. | 2021-05-15 02:40 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-06-05 00:00:00
ЦТ-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Схема pH в подпит. вод. | пом.АХК У прибора ВЗОР 00QUD10AX001 Подпи- точная вода за деаэратором подпитки теплосети Разряжена аккумуляторная батарея. | 2021-02-27 17:57 | ELIMINATED | Мещерякова Светлана Владимировна | 4 | 2021-12-27 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00
ПТ-10-21-0046 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Турбина №2 | Неисправность концевого выключателя 2РУ ПНД-1, 2 в схеме сигнализации м/щ ПВД-ПНД. | 2021-04-05 11:13 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-01-21-0261 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор 2Д-7 | Течь по сальнику 2М-410 | 2021-04-06 15:05 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0403 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сист. технического водоснабжения ТГ-2 | Маслоохладитель №1 ТГ-2 : необходимо удлинить трубку воздушника для заведения его в маслоловушку. | 2021-04-09 18:08 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
15-01-21-0565 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Задвижки ГИ-Север обр. ГИ,пропуск,нет маховиков.З-ки Север пр.ГИ ,Юг-1 пр.ГИ-пропуск | 2021-05-18 04:39 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
21-10-21-0029 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | КЗР-1 МЦ-411 Не управляется дистанционно | 2021-03-17 02:51 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0011 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Забита точка отбора перегретого пара КУ6. | 2021-02-06 05:24 | REJECTED | Иванова Анна Евгеньевна
05-06-21-0023 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | В НДФ-1 блока-1 отсутствует клемная колодка | 2021-03-30 18:56 | ELIMINATED | Зеленин Дмитрий Александрович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
14-10-21-0053 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ГТУ-22. 14MBM12CT112 Гор.12 темп.1. Недостоверные показания датчика | 2021-03-05 07:51 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00
05-11-21-0043 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Ж/б резервуар хранения мазута №8 | Два паровых свища на спутниках внутренней трасс возле задвидки Т4 | 2021-03-22 12:27 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
07-01-21-0187 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор ДСА-300 | Течет нижний штуцер верхнего ВУС. | 2021-03-18 07:21 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-01-21-0016 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система сетевой воды | Неисправен переключатель на редукторе задвижки №1530/1. | 2021-01-08 22:58 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-01-21-0469 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Т/п тех.воды на охл.эл.двиг.ПЭН-2 | забиты 2 воздушника эл.двигателя со стороны ряда А | 2021-04-26 17:27 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
05-11-21-0063 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Общий паропровод | Дренажный вентиль №091, парение по фланцам и 4-ре свища сливной трубы. | 2021-04-21 06:44 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-10-14 00:00:00
15-01-21-0194 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система сетевой воды | свищ за задвижкой 791/3 | 2021-02-20 19:43 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0663 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в прокладки задвижки № 974/1 (под крышку, перед и за задвижкой). | 2021-05-13 10:47 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
22-01-21-0018 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДКС | Блок№4. Сист-ма отопл-я помещ.ГДК-1. Течь сальн. вентиля на байпасе регулятора 40SBE17AA001 отопит. агр-та 40SBE07AN001 | 2021-01-10 22:12 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
14-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | ГТУ11, неисправен модуль аналогового ввода в стойке 11CJP05, позиция А7-11 | 2021-01-28 07:25 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
21-01-21-0644 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 323/1 | Свищ на компенсаторе на сливе со средних пучков конденсатора ТГ-1 половина "Б". | 2021-05-12 11:30 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
ПТ-10-21-0077 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Сигнализация | Газоанализатор Хоббит. Требуется установка "0" канал 1. | 2021-05-04 22:46 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-01-21-0099 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод дренажа ПНД №4 | Заменить участок трубопровода Ду-150 перед задвижкой № 145/3 по результатам контроля металла. | 2021-02-18 14:11 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
15-01-21-0148 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-3 течь сальников | 2021-02-10 23:49 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
ЦТ-10-21-0025 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Шкаф 10SAB00GH007 АСУ ИС ГК | Шкаф 10SAB00GH007 АСУ ИС ГК. Неисправность модуля МВ110-8А. | 2021-03-03 10:21 | ELIMINATED | Шаповалов Александр Сергеевич | 1 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
05-10-21-0086 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение химического состава сред КУ-22 | 22QUB17KC003 АСК ВХР Б-2, перегретый пар из БНД - неисправен термостат, температура пробы низкая (около 20 гр.С), а термостат не включается. | 2021-03-18 13:12 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
05-01-21-0042 | Невский | ТЭЦ-63 | АРС | Внутренние помещения | Свищ на импульсной линии после коренного вентиля давление тех. воды на входе в здание ДКС | 2021-02-10 19:12 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2023-02-28 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
15-01-21-0126 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | РВП 8А | не держит уплотнение переферич | 2021-02-07 18:58 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-08-28 00:00:00
ПТ-10-21-0073 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобраны эл. схемы питания, отключен кабель от ЭД, отсоединены ККВ, КР, шина заземления ЭПЗ: 3ПП-1, 3ПП-2 | 2021-05-03 23:48 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-06 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
17-01-21-0120 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватели высокого давления ТГ-3 | Течь из-под изоляции на трубопроводе дренажа конденсата ПВД на деаэраторы . | 2021-02-18 00:07 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
05-01-21-0106 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | нарушение герметичности гидрозатвора ПЭНов .Напор насосов бака нижних точек находится под вакуумом | 2021-04-06 03:15 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-04-30 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
05-10-21-0079 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, ПТ-23, 23MKD11CY005 - вибр.П рот подш 5 П - ушёл в обрыв. | 2021-03-12 07:36 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00
21-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Не исправен компьютер по механическим фильтрам 4,5,6,7 | 2021-02-12 07:37 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
22-11-21-0048 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система отвода ливневых вод | Свищ перед коренным вентилем манометра насоса НПЛС-1 | 2021-05-11 10:37 | ELIMINATED | Захарян Карен Вячеславович | 3 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
22-01-21-0280 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Свищ в сварном шве сразу за краном подачи сет.воды от отопления на обогрев в МО-2А (регистр по р.А, отм.0, ось 11) | 2021-04-12 17:45 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-10-05 00:00:00
14-02-21-0045 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Сломано соединение створки направляющего аппарата с общим механизмом направляющего аппарата дутьевого вентилятора ВК-5 | 2021-02-09 23:10 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
22-01-21-0278 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блк№4.ЦЭН ВД-41Б- в режиме АВР повышенная температура 65гр [ уставка сигнализаци 55гр] в контуре охлажд.уплотн.переток | 2021-04-12 14:43 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00
07-01-21-0147 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НОП-1 | 1).Задевание вала за масляный щуп 2). течёт сальник | 2021-03-01 17:41 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
21-01-21-0115 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 721/1 | Свищ в сальник вентиля №721/1 воздухоотсоса со СлН-1Б на ПНД-3. | 2021-03-01 03:44 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-01-21-0153 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система паропроводов | Отсутствует участок 0.5м. изоляции паропровода ду-360 в районе третьего впрыска К3 правая сторона. | 2021-03-03 13:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
ПТ-10-21-0010 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | Упавшими ледяными глыбами оборван кабель к датчику температуры в БГВС-5 | 2021-01-25 12:13 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
21-06-21-0048 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 14:46 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
05-08-21-0015 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос рециркуляции раствора фосфата №1 | Пропуск задвижки 3Ф1на НРФ№1. | 2021-04-13 16:58 | ELIMINATED | Носковец Ольга Ивановна | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
05-11-21-0031 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос К-40 (3.2кгс/см) | Обратный клапан не закрывается, Течь мазута по сальнику. | 2021-02-19 07:26 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
15-01-21-0309 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сист. технического водоснабжения ТГ-6,7 | СН-17/1-посторонний шум в насосе, сильная вибрация, сильная течь сальника 3п. | 2021-03-21 15:07 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
15-01-21-0312 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Перекачивающий насос теплосети 1 – ПНТ 1 | ПНТ-1: требуется замена сальниковых уплотнений вала ( вырвало со стороны 4го подшипника). | 2021-03-22 06:11 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0140 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регенеративный воздухоподогреватель №5"Б" | Вид замечания: Наличие ненормального шума. | 2021-03-02 08:46 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
21-06-21-0066 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Силикагель требует замены | 2021-05-21 13:48 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
05-01-21-0048 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насосная оборотного тех. водоснабжения | Промыло прокладку задвижки 29вп(на площадке насосов НВПК) | 2021-02-15 01:01 | ELIMINATED | Черноокий Сергей Алексеевич | 4 | 2024-04-30 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ уровня в конд конд № 2 | Завышены показания | 2021-02-24 07:36 | ELIMINATED | Софронов Андрей Маркович | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0464 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Береговая насосная станция (БНС) | Дренажные насосы-не работает звуковая сигнализация,некорректно работает автоматика. | 2021-04-25 22:51 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-05-31 00:00:00
15-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | Отказ одного из двух контроллеров АСУ ТП ПВК-5 | 2021-04-29 16:42 | ELIMINATED | Жарников Михаил Константинович | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-01-21-0510 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 6/А (на улице в бункере)(правый циркводовод) - заклинена (дефект редуктора) | 2021-05-05 12:00 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0102 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №5 | Пробиты прокладки в крышки задв.№180/1, 181/1 | 2021-02-21 13:05 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0018 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Дренажный насос №1 | Течь сальников напорной задвижки | 2021-01-09 18:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
17-01-21-0196 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Растопочный паропровод котла №5 | Пропаривание штокового сальника №2644 (б/п запорной арматуры №2642,2645) | 2021-03-23 05:26 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
05-01-21-0147 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Расширитель непрерывной продувки | Парение из-под крышки ручной задвижки 22HAD40AA102 непрерывной продувки КУ-22 | 2021-04-30 09:50 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-05-08 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
17-01-21-0137 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Т-вод рециркуляции пит. воды ПЭН-8 | свищ перед ручными задвижками со стороны насоса отм 9.6 м | 2021-02-27 09:57 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
22-01-21-0073 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Закис в пром.положении вентиль на отсосе ПВС помимо 1ПНД-3 (1М-0047) | 2021-01-30 17:55 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-05 00:00:00
22-08-21-0011 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос подачи замазученных стоков №1 | Течь сальника | 2021-02-16 16:07 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
05-10-21-0059 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, Т металла паропровода ОП 10LBA01CT101 и 10LBA02CT101 - отсутствует маркировка по месту установки датчиков (кабельные бирки и таблички с ККС и диспетчерским наименованием). | 2021-02-26 07:52 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
22-01-21-0140 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсационная установка | Блок№4. КН2-4А - течь уплотнения со стороны 4 подшипника отм 0м | 2021-02-24 18:31 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-05-30 00:00:00 | 2022-05-13 00:00:00
АТ-11-21-0019 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Натяжная 4б нет верхнего ролика справа. | 2021-04-05 07:37 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
ЦТ-02-21-0036 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Вентиль №270 (1052-65-Э) | свищ | 2021-04-16 06:44 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
17-01-21-0042 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котел пиковый ст.№1 | Вентилятор №11 воздушный шибер, не зафиксирован палец шплинтом. | 2021-01-16 07:06 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
15-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №3 | ДВ-3Б-греетсся подш.№4 | 2021-01-05 17:03 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0114 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система воздухоудаления | Пропуск в закрытом положении задвижки №700/4 отсоса воздуха к ОЭ-4А на ТГ-4. | 2021-03-01 03:30 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-11-21-0023 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Резервуары | Отсутствует освещение прибаковых узлов РМ-3,РМ-5,в помещениях венткамер-1,2,в помещении отсечных задвижек, | 2021-02-20 08:12 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
АТ-02-21-0008 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Паротурбинная установка № 3 | Прочистить охлаждение 4 подшипника ПМН ТГ-3 | 2021-01-29 08:22 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
22-01-21-0329 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Тр-д пит воды к КУ и его рец №2496 | Свищ на гибе трубопровода конденсат от РЭН-42 к ВВТО-42 после расходомерной шайбы 42LCA40CF001. Отм. 21, ряд Г, ось 3-4. | 2021-04-29 13:06 | ELIMINATED | Малихин Владимир Ефимович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
15-01-21-0289 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос перекачивающий №5 | свищ на разгрузочной линии | 2021-03-17 08:51 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-02-21-0022 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Течь корпуса крана Q2HAD30AA851 на отборе проб насыщенного пара из циклона №1 ПК-2. | 2021-01-20 09:41 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-02-27 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
05-10-21-0215 | Невский | ТЭЦ-63 | АСУ ТП | АСУ ТП бл. ст. № 2 (кроме АСУ ТП ГТ) | АСУ ТП Блок-2. Шкаф серверный 20CRA01. Неисправность сервера времени А1. | 2021-05-20 17:49 | POSTPONED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2026-12-23 00:00:00
15-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА ТГ №1 | Расход через конденсатор ЮГ-1 обр. Замерзают коренные вентиля. Требуется теплоизоляция. | 2021-03-10 06:35 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
22-01-21-0274 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор ДСВ-3В ДВ-800 | Множественные свищи за вентилем ПОТ до холодильника. | 2021-04-09 05:19 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-10-21-0144 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ЦНС местный щит управления арматурой 00CXD32 шкаф 2 - не закрыта дверь из-за неисправного запирающего устройства | 2021-04-06 18:43 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-10-18 00:00:00
15-01-21-0245 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №1 | СН-1: 1) вентиль опорожнения на всасе - пропуск в закрытом положении; 2) забита линия опорожнения на напоре; 3) свищ на импульсной линии на манометр давления на напоре за коренным вентилем. | 2021-03-10 18:48 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-10-30 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
15-01-21-0141 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система подпиточной воды | ПНТ-4 течь сальников 3,4 подшипник | 2021-02-09 16:47 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
14-02-21-0014 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №21 | Парение и брызги по штоку РК на впрыске в охладитель пароперегревателя ВД | 2021-01-08 04:18 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00
ПТ-10-21-0060 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл.схема, отсоединены ККВ, пит.кабель от эл. двигателя ЭПЗ: ОБ-1 | 2021-04-19 07:11 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
15-01-21-0310 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды 3/2 | НСВ-3\2 - сгорел 4й подшипник. Трещина на маслоуказательном стекле 4го подшипника, грязь на маслоуказательном стекле 3го подшипника. | 2021-03-21 16:26 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
22-01-21-0310 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Рег.клапан пит.воды котла 3КН-402 | Пропуск клапана - регулятора по пит. воде 3КН-402 ( 32 т/ч ) | 2021-04-17 14:43 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
14-02-21-0038 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система трубопроводов сетевой воды ВК | Неисправен термометр Q0SBA10CT501 - ИТП-1 | 2021-02-04 05:50 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-07-31 00:00:00 | 2024-08-20 00:00:00
14-06-21-0031 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ПТ-10 , обрыв питания светильника слива подшипника №2 | 2021-02-06 02:02 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
21-01-21-0630 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Пробита прокладка под крышку задвижки № 42/1. | 2021-05-12 08:37 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-09 00:00:00
15-01-21-0450 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-16/2, масленый фильтр А сильный засор (требуется чистка) | 2021-04-22 11:58 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
21-10-21-0049 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | Бл-3 СН-3Б подшипник №4 поперечн.вибрация. Нет показаний на мониторе. Показания пропали 13.05.21 в 01-35 | 2021-05-13 03:37 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0349 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод горводы для ГВС | Свищ на трубопроводе гор. воды до задв. №1301/3, №1301/4 | 2021-05-25 13:44 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
05-11-21-0048 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Система отвода конденсата МН №2 | Свищ на конденсатной линии у задвижки №35 (в курятнике). | 2021-03-23 12:33 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
21-01-21-0401 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальник вентиля к манометру "Р масла перед маслофильтрами" ПЭН-5 | 2021-03-29 19:49 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
17-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос конденсатный №1Г (КН-1Г) БУ-1 | нагрев подшипников КН-1Г и нагрев подшипников КН-1В | 2021-01-07 07:09 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
17-01-21-0036 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПЭН №3 | Повышенная вибрация подшипников электродвигателя. | 2021-01-13 19:33 | REJECTED | Бобров Денис Дмитриевич
22-01-21-0265 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Бойлерная установка | Течь сальника на задвижке сброса КГП ПСГ-1 на солевой отсек к-ра | 2021-04-06 15:14 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
15-01-21-0077 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Свищь за напороной задвижкой Др.н№2 ГВС-3 | 2021-01-25 13:25 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
21-01-21-0619 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Подогреватели высокого давления | Стерты грани штока вентиля №716/2 | 2021-05-02 15:29 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0421 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Пропуск в закрытом положении вентиля продувки 4 панели правого бокового экрана К-4. Течь в сальник вентиля продувки 3 панели правого бокового экрана К-4. | 2021-03-30 12:37 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0542 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по фланцам до и за смотровым стеклом на сливе с 1-го подшипника СН-4Б | 2021-04-24 23:31 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0151 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла №5А | Течь масла из прокладки. | 2021-03-03 07:26 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-11-21-0055 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Масляное хозяйство | Свищ на маслопроводе идущего из КТЦ до МН | 2021-05-21 13:28 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
ПТ-10-21-0048 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. ВК | ВОВК.СН-9. Отсоединены ККВ, шина заземления, питающий кабель от эл.двигателя ЭПЗ: 9ПС-1. | 2021-04-06 14:24 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
07-01-21-0208 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | Левая ВУК,верхнее переднее стекло. | 2021-03-26 11:33 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-01-21-0075 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №00LBG20AA001 | Привод крутится, шток поднимается, задвижка не открывается, внутреннее повреждение | 2021-03-16 14:41 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2026-03-31 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
ПТ-08-21-0049 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак-нейтрализатор №2 | свищ по сварке в месте врезки трубопровода от НШВ №1,№2 на БН №2 (предочистка) | 2021-05-27 10:14 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00
21-01-21-0373 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла в сальники вентилей №995/4 и №996/4 (коренные к УЖИ Демпферного бака) | 2021-03-29 13:01 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
15-01-21-0184 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос рециркуляции ДСВ-800 2-ой очереди | НРВД-1, ВСАС зд 711А, сильный пропуск задвижки в закрытом положении, не вывести насос при включенном ДСВ-800/1,2 гр. | 2021-02-18 15:10 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2024-06-30 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00
07-01-21-0111 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод отбора Ду400 Левый | течь воды на расходомерной шайбе левой нитки пром отбора ТГ5 с нижней части, отм.0м | 2021-02-10 18:25 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-27 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0043 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | РВП 6Б | Восстановить освещение мотор-редуктора | 2021-01-15 20:37 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
07-01-21-0316 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопроводы пожаротушения РВП | Пропускает ПК-79 в районе РВП-6Б отметка 9м. | 2021-05-06 06:21 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00
07-01-21-0365 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №5 | не держит обратный клапан на ПЭН 5. | 2021-05-30 20:44 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2023-01-18 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00
22-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Схема ПАА | Нппв 2 не включается от ключа управления | 2021-01-10 20:49 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
15-01-21-0550 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ на пожарном кольце ( отм. 1.6, ряд Б, ось 7-9) | 2021-05-14 14:35 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
05-06-21-0027 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Секция 1ВА Ячейка № 21 ( СН-2 ) | При включенном "В" яч. 21 СН-3 выбило автомат опер. тока (ШП) | 2021-04-20 07:09 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 1 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0103 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №6 (ПВ425-230-23М) | Свищ в прокладку торцевой крышки регулирующего клапана уровня в ПВД-6 ТГ-2. | 2021-02-22 03:34 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
15-01-21-0577 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | 1. Павильон секционных задвижек, требуется установить площадки облуживания. 2. ЦН-4 заменить сальники. 3.Вакуумный насос №1, заменить шпильку( течь воды) 4. Дренажный насос №1, заменить задвижки на шаровую арматуру. 5.Подача воды на промывку поворотной сетки №2 сетки, заменить задвижку на шаровую арматуру. | 2021-05-20 21:44 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2022-07-26 00:00:00 | 2022-07-26 00:00:00
05-01-21-0138 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Течь с корпуса задвижки (цирк. вода на выходе с конденсатора ) 10PAB10AA003 | 2021-04-27 07:07 | REJECTED
22-01-21-0214 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Очень тугой ход, нет возможности открыть. ручной вентиль на дренаже. ГПП-Б | 2021-03-28 04:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
ПТ-10-21-0005 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня Турбина №2 | Течь по штоку уравнительного вентиля уравнительного блока датчиков поз.2МП-142 Уровень в ПНД-2 , поз.2МП-144 Уровень в ПНД-4 | 2021-01-10 17:54 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
17-01-21-0166 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Отметка 14 м. фронт К-5, впрыски 1 ст. | Вид замечания: Течет сальник. Комментарий: 1 Э/5 . | 2021-03-12 15:12 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
21-01-21-0465 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы РОУ | Свищ в прокладку крышки задвижки №31А. | 2021-04-10 07:45 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
21-01-21-0289 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос системы УВГ №1 | Течь по верхнему фланцу корпуса РМНУГ-3 | 2021-03-20 06:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-08-21-0019 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Вентилятор ВЦП 6-45-5 | отключение | 2021-03-05 10:15 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 4 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
21-01-21-0120 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по фланцу фильтра обратной связи ДРДМ УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:30 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
АТ-11-21-0022 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Дробилка А сломана пластина грохота . | 2021-04-05 07:41 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
22-01-21-0109 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос 12ПД-8 | Игольчатые свищи на тр-де подвода охл.воды к эл.двигателю насоса | 2021-02-12 15:35 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
14-02-21-0110 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Арматура впрыска в п/п | Регулирующий клапан впрыска питательной воды в ППВД КУ-21 (K3HAH50AC801): небольшое парение по штоку при положении регулятора 60%. | 2021-04-02 06:29 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0382 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтр по маслу №1 | Течь масла по фланцам до и за вентилем №956/4 ПЭН-4 | 2021-03-29 14:16 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0305 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Дымосос № ДС-5Б | Течет масло с 3-го подшипника | 2021-05-02 17:05 | REJECTED | Кучеренко Павел Николаевич
17-06-21-0033 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Узел управления пожаротушением №2 | Вид замечания: Не работает в автоматическом режиме. Комментарий: Пом 47. | 2021-03-10 08:53 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
22-08-21-0036 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Баки приёма силиката натрия №1 | задвижка СН-7- тугой ход | 2021-05-17 10:46 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-10-21-0039 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №4 | 4к-509 не управляется, неисправен ПБР | 2021-04-25 05:28 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 1 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-25 00:00:00
22-01-21-0163 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №1 | Свищ вниз в нижней секции регистра отопления р.А, отм.0, ось 6-7, в районе МОУ-1а | 2021-03-11 16:19 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2023-05-25 00:00:00 | 2023-01-27 00:00:00
22-01-21-0256 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сливной НСЛ 3СлН-2 | Течь сальника вентиля на импульсной линии на всасе насоса | 2021-04-06 14:42 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
07-01-21-0204 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №4 | торцевой сальник | 2021-03-24 12:12 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема химконтроля газового анализа KA-2 | 20HNA10CQ001.Оптическая плотность дымовых газов. Отказ измерения | 2021-01-21 19:03 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 2 | 2021-01-23 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
21-01-21-0350 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь в сальник вентиля № 905/4. | 2021-03-29 12:31 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-01-21-0027 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Отопление собственных нужд | Блок№4.Приточная установка в помещениях ГТ-41,42: 40SAM43AH001,002,003,004 - заменить ремни привода | 2021-01-11 15:16 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
21-01-21-0032 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | КН-5Д - вибрация , броски по току , масло в подш-ке черное с механической примесью. | 2021-01-18 01:20 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
14-02-21-0016 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Подшипник №2 | Капельная течь масла с подшипника №2 ГДК-2 в районе датчика температуры. | 2021-01-12 16:15 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00
ПТ-08-21-0046 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | не открывается вентиль 35кщ эжектор в гидразинном | 2021-05-08 07:21 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
17-08-21-0024 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Узел нейтрализации | Течет задвижка №145-1 | 2021-03-15 11:32 | ELIMINATED | Кийски Галина Алексеевна | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
15-01-21-0183 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД-2\2 очень слабая производительность насоса | 2021-02-18 13:58 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2023-08-31 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0015 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Протечка на трубопроводе солевого раствора после НПС №2, над дверью в солевую. | 2021-02-16 16:02 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
ПТ-10-21-0083 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Система вибродиагностики "ВИДАС" | ТГ-1. Отсоед датчики вибрации подш6. | 2021-05-11 19:44 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
17-10-21-0046 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | Ман д охл в после фильтра №2 | 'Р' воды до/после водяного фильтра, забиты коренные вентиля | 2021-05-27 11:40 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
17-01-21-0254 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дренажные баки и дренажные насосы ДБ 1,2 и Др.Н | Вид замечания: Сорван. Комментарий: Нет охлаждения подшипников насоса нхп 2,нет охлажления пробоотборная точка дренажных баков . | 2021-05-05 18:52 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
17-01-21-0037 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПЭН №2 | Сильная течь сальников со стороны 3 и 4 подшипников. | 2021-01-13 19:41 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
21-01-21-0052 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Свищ в труб-де слива с выпара ЭЖ-5 В,Г ДСВ-5Б. | 2021-01-26 01:20 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-08 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0347 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Расцепился шток электромагнита механизма взвода ВПУ ТГ-5. | 2021-03-29 12:18 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0224 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6-недостоверные показания расходомера | 2021-03-05 09:03 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
07-01-21-0312 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод бойлерной ТГ-5 | свищ на заглушке паропровода 8-13 после задвижки 835 отметка 5м., в районе "паука" бойлерной ТГ5 | 2021-05-03 23:14 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00
21-08-21-0017 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №3 1ст. | Течь нижнего фланцевого соединения под МИК-3 | 2021-02-10 23:15 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
15-01-21-0024 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос-дозатор фосфатов №5 | Греется | 2021-01-11 17:52 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
14-06-21-0061 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | МХ-3 Требуется замена одного светильника (накаливания, E27) в раздевалке. | 2021-04-07 15:41 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
АТ-02-21-0016 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Насос КНБ-2 | Требуется замена сальников | 2021-03-16 10:29 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
21-01-21-0212 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГТА-3 | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р масла на напоре инжектора" УВГ ТГ-3 | 2021-03-09 17:07 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0320 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по фланцам и по крышке вентиля №920\2. | 2021-03-24 12:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0082 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регенеративный воздухоподогреватель №5"Б" | Вид замечания: Посторонний шум. | 2021-02-08 08:56 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-02-21 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
15-01-21-0426 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | среднее внутренее стекло парит | 2021-04-15 14:02 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0378 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котел паровой (ТГМ-96Б) №4 | Пропуск в закрытом положении вентилей дренажа РК впрыска 2А К-4. | 2021-03-29 13:15 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
14-10-21-0045 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ОВК, ПК123, ВК12345: недостоверные показания расходомеров мазута на котёл и на рециркуляцию. | 2021-02-25 17:26 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
21-01-21-0211 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла по фланцу за вентилем №933А/3 (выход с МФ-А) УВГ ТГ-3 | 2021-03-09 17:04 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
14-02-21-0106 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №2 | Не переводится шибер "цех-улица" ДВ ВК-2. (вытягивается трос из хомутов). | 2021-03-28 23:46 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-03-19 00:00:00 | 2023-02-13 00:00:00
14-02-21-0012 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | ИПК и ГПК КУ-22 | Свищ на импульсной линии сразу за коренным вентилем (давление до ГПК БВД) КУ-22, +23,0 | 2021-01-06 06:39 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
07-01-21-0037 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла ВР-300-45-2ВК3 | Течь масла в прокладку улитки. | 2021-01-14 13:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
21-01-21-0021 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла с подшипника №3 СН-4Б по валу насоса. | 2021-01-12 06:03 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
22-01-21-0085 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Артезианская насосная | АН-1. Свищи в рукаве с напора насоса | 2021-02-07 13:16 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
07-01-21-0304 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Дымосос № ДС-5А | Течет масло с 3-го подшипника | 2021-05-02 17:03 | REJECTED | Кучеренко Павел Николаевич
07-01-21-0164 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | верхнее заднее стекло. | 2021-03-06 23:37 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
21-06-21-0058 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Необходима замена манометров на всех охладителях | 2021-05-20 16:06 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
15-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура впрысков | Пропуск сальника задвижки 1ВП-3А/7 | 2021-01-08 14:41 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
21-01-21-0340 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Капает масло с фланца на подводе масла к подш-ку №8 ТГ-5. (разъём и торцевая заглушка) | 2021-03-28 10:49 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
07-01-21-0141 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | ВУК левая, нижнее переднее стекло, течет в прокладку. | 2021-02-27 10:18 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
15-01-21-0495 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | КНБ 6Б | Заменить дренаж (шаровый кран) | 2021-05-01 15:55 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
17-08-21-0030 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический II ст. №1 | Трещина на воздушной пробоотборной трубке | 2021-04-27 11:06 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
ЦТ-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Узел учета бытовых стоков | Узел учета гор. воды со стороны мазутонасосной. Неисправность обогревателя. | 2021-01-14 08:43 | ELIMINATED | Шаповалов Александр Сергеевич | 4 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
22-11-21-0056 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Капельная течь по сальниковому уплотнению второй картер НРМ-2 | 2021-05-23 17:16 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-01-21-0256 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Почистить фильтры обратной связи ДРДМ и РПМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:38 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0214 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГТА-3 | Течь масла по фланцам до и за вентилем №921/3 (напор инжектора) УВГ ТГ-3 | 2021-03-09 17:19 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0042 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №6 (ПВ425-230-23М) | Свищ из под изоляции на КОСе 2го отбора ТГ-5 | 2021-01-22 00:59 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
14-10-21-0100 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | ЦЩУ, АРМ РМ2НСЭ (M0CJR02A), требуется замена ИБП. | 2021-05-08 13:55 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2023-10-18 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00
21-01-21-0290 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГТА-3 | Течь масла в крышку задвижки номер 919/3 | 2021-03-20 06:21 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-01-21-0238 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение через прокладку крышки задвижки 4078. | 2021-04-21 09:23 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0043 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Импульсные линии ХВО-1 | Забиты импульсные трубки на расходомере Na-кат. ф. №1 | 2021-05-12 14:28 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-10-21-0029 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | 23MAB11CG082 Б-2, ПТ-23, КВ РК - в АСУ приходит сигнал об открытом положении РК ПТ, но сигнал с ошибкой (противоречивое состояние). По месту видимых замечаний по внешнему и внутреннему состоянию КВ РК не выявленно. По месту наблюдается высокая температура окружающего воздуха. | 2021-02-07 23:17 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
15-01-21-0057 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Котельная установка №6 | ЭК-6-некорректная работа защиты -по погасанию факела(по работе реле). | 2021-01-20 00:23 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
17-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ затв 1440/1 на тр сет воды к котлу | сбит концевик на закрытие | 2021-01-08 08:01 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
07-01-21-0266 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Т/п рециркуляции ПЭН №8 | Свищ на линии прогрева после вентиля (отмечено),ряд Б, отм. 2.000 м | 2021-04-22 02:27 | REJECTED | Скопа Олег Леонидович
17-01-21-0212 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Установка ГВС 2 очереди | Нет крепления штурвала задвижки №1943. | 2021-03-30 07:08 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
17-01-21-0015 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос воздухоохл. НВО №4А | Выжаты сальники. | 2021-01-08 22:55 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
15-01-21-0368 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | Душевая -ктц2-туалет-восстановить замок на двери(раздел слиоп-не работает). | 2021-03-31 22:26 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
05-01-21-0169 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Пластинчатый т/о охл. отбора проб №1 | Течь теплообменника №1 | 2021-05-30 20:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
22-01-21-0178 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслосистема смазки | Установить поддон МО-41АБ по уровню стока | 2021-03-17 18:13 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
07-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | РЗА КРУСН 6кВ Секция №7 | Не работает электромагнитная блокировка | 2021-02-10 13:52 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
07-08-21-0002 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос № 2 дозатор гидразина на ВПУ | Течь в сальник | 2021-01-20 07:38 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
22-01-21-0128 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Оборвана струна, перекошена пружинная подвеск тр-да КГП 1ПВД в 1Д-7 после о.к | 2021-02-23 17:52 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
21-06-21-0045 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) Т-1 | Указатель уровня масла расш.бака Т-1 не реагирует на изменения температу ни масла ни окр. воздуха. При tмасла 46 и 60 показания одинаковы, при t возд. -15 и +20 тоже | 2021-05-11 21:08 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
ЦТ-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ГТУ 1 | неисправность концевого выключателя отсечной заслонки на впуске вентиляции GT1/SAG10AB005/XE01 | 2021-02-09 06:47 | ELIMINATED | Мещерякова Светлана Владимировна | 1 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
22-01-21-0038 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Заизолировать участок паропровода возле 3М-221 отм. 4,5 правая ст.ТГ-3. | 2021-01-15 14:25 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0353 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №7 ТГМ-84Б рег№19489 | Пропуск вентиля точки отбора левая солёная в помощении хим.лабаратории | 2021-03-29 10:02 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-10-21-0166 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | Неисправны электропривода задвижек: 00GNK01AA021, 00GNK01AA022, задвижки в колодце К11 00GNK01BB020, подача ила с горизонтального отстойника (ГО) на вертикальные отстойники (ВО-1,2); 00GNK01AA011, 00GNK01AA012, задвижки в колодце К12 00GNK01BB010, подача шламовых вод от ХВО на вертикальные отстойники (ВО-1,2); 00GNK21AA207 задвижка в колодце подача воды от КНС-8 на очистные сооружения для очистки мазутосодержащих вод; 00GNK21AA206 задвижка в колодце подача воды от ЛОС на доочистку в первичный отстойник рез. А; 00GNK21AA205 задвижка в колодце подача воды от КНС-3 на очистные сооружения; 00GNK21AA204 задвижка в колодце подача очищенной воды от КНС-3 в гор. коллектор | 2021-04-20 17:29 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00
14-06-21-0089 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | Тельфер ГТУ-21, повреждена изоляция на питающем кабеле тельфера ГТУ-21. | 2021-05-20 18:31 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
14-10-21-0031 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема упр. арм. ВПУ ОВК | ВПУ ОВК. Нет связи с ПТК “Гидротех” на АРМах “Tecon” | 2021-02-10 14:23 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
21-01-21-0107 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтры | Течь масла на импульсной линии к манометру "Р масла до фильтра" (перетерлась) УВГ ТГ-2 | 2021-02-26 08:51 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-08-21-0012 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Трубопровод №10LDP11BR001-010 DN100 | свищь на промывочном трубопроводе перед задвижкой 10LP14AA101( 1ФРК) на БОУЭБ№1 | 2021-04-13 15:40 | ELIMINATED | Носковец Ольга Ивановна | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
05-10-21-0033 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б1. Вентиляционная камера 0,0 метров - камера 3.2 - после включения через несколько минут отключается и загорается индикация авария. | 2021-02-12 07:28 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
21-01-21-0589 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система воздухоудаления | Течь по нижнему (водяному) разъёму ОЭ-4А. | 2021-04-28 11:06 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0267 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Регулирующие клапаны РК – РК Север, РК ЮГ-1, РК ЮГ-2 | РК подпитки ЮГ-2 : нестабильная работа автоматики, требуется настройка. | 2021-03-14 02:07 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-01-21-0153 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №10LCA30AA003 | Сломан рычаг байпаса РУК (БЛ-1) | 2021-05-11 06:49 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-01-21-0024 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсатный насос КН-5Д | посторонний шум при работе КН-5Д | 2021-01-14 21:16 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0613 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Свищ на тру-де подвода пара к ИПК-4 К-3 | 2021-04-29 13:09 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-11 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
21-01-21-0345 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система отб.пара низкого давления | Отсутствует изоляция задвижки № 3/4 и прилегающих трубопроводов. | 2021-03-29 08:33 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
22-06-21-0068 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | МН-А 1СН-1А посторонний шум 1-го и 2-го подшипника . Т-ра 2-го подшипника 64 С. | 2021-04-08 21:12 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-17 00:00:00
05-01-21-0022 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Подпиточный насос №3 | Вид замечания: Отсутствуют показания. | 2021-01-25 10:47 | ELIMINATED | Копылов Роман Викторович | 2 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
22-01-21-0029 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Отопление собственных нужд | Блок№4. Приточная установка в помещениях КРУ-6кВт, КРУ-0.4кВт 40SAC41AH011 - заменить ремень привода. | 2021-01-11 15:21 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
15-01-21-0161 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПЭН-3 нет слива масла с 3го подшипника. Все масло выходит через смотровой колодец. | 2021-02-14 00:14 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
22-06-21-0031 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | запах горелой изоляции ДН-1 сборка 2307.химцех. | 2021-02-04 18:37 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
14-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема давления КУ №22 | КУ-22, свищ по импульсной линии после коренного вентиля к манометру «K4LBA50CP502» ( P пара к предохранительному клапану ¬) | 2021-01-06 11:19 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
14-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | АСУТП бл2, АРМ T3CKA01: ошибка при запуске SCADA. | 2021-01-28 07:26 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 1 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-01-21-0632 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэратор №1 (ДСП -500) | Пропуск ИПК-Б или ГПК-Б ДСП-1. | 2021-05-12 10:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
22-01-21-0250 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь сальника насоса | 2021-04-06 14:26 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0104 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Свищ на пожарной магистрали у 28 колонны. | 2021-01-30 06:22 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
22-01-21-0036 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка ВК и КНД | НПЗ-1 3-ий под-к посторонний шум.ОЗК. | 2021-01-14 17:46 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
17-01-21-0021 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №7 | Свищ на 7 отборе ТГ-4 пар на СПГ-1 правая труба ( в районе компенсатора ). | 2021-01-09 05:50 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
17-01-21-0188 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система пит. Воды | Течь по фланцу задвижки №29. | 2021-03-22 01:09 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
17-01-21-0123 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №6 | пробита прокладка во фланце задвижки № 337/ 6 со стороны котла № 6 | 2021-02-19 18:35 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
15-01-21-0139 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Барабан | Уровнемер аварийного слива не точно отображает уровень (сверен с колонками) | 2021-02-09 07:30 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0448 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Котёл №6 ТГМ-84Б рег№19232 | Не горит сигнальная лампа ИПК-222 | 2021-04-21 08:23 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
21-01-21-0670 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальник вентиля дренажа демпферного бака ТГ-1 и течь во фланец перед ним. | 2021-05-14 08:02 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
07-01-21-0278 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №7 | нижняя продувочная точка экрана 8Э/7 нет маховика. | 2021-04-25 12:13 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
ПТ-11-21-0010 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Насос 1МН-4 | Течь торцового уплотнения | 2021-04-23 13:51 | ELIMINATED | Савин Дмитрий Иванович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-01-21-0087 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура тр-ов питательной воды ПЭН-1А | течь второго по ходу фланца 10LAB31AA102(входная фильтра №1 ПЭН 1А) | 2021-03-20 12:02 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-03-22 00:00:00 | 2021-03-27 00:00:00
21-01-21-0445 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Выполнить зачистку металла трубопровода конденсата котла №5 до задвижки № 228/5 под контроль металла | 2021-04-02 15:33 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-01-21-0048 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль дренажа до КОС-2М-408 | 2021-01-15 17:05 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
15-01-21-0163 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №1 | З-ки-№701/1,504/1-нет эл.привода | 2021-02-14 17:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
07-01-21-0016 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Парение из под изоляции на установке собственного конденсата(левая сторона) | 2021-01-10 00:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
22-01-21-0345 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паровая турбина | Нет расхода воздуха через вентель ревизии ХПП Н-Б отм.4,5м Ряд-Б | 2021-05-10 14:39 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-01-21-0419 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 1,2,3,5,6,7 панелей фронтового экрана К-4. Свищ за вентилем продувки 2 панели фронтового экрана К-4. | 2021-03-30 12:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0483 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Дренаж РОУ140/100 - Д109/3-7 и Д109/3-8 (отм. 9.6 у переходного моста на 1-ю оч.) сильный пропуск, требуется замена | 2021-04-28 15:36 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
22-01-21-0224 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | З-ка слив КГП с ПВД на кон-р 1М-251 | Течь сальниковой буксы | 2021-03-30 11:44 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котлоагрегат ТГМЕ-206/П | впрыск 3 Б парение из-под изоляции отм 18.0 м | 2021-01-11 05:02 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
АТ-11-21-0032 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Лк 4Б сломано ограждение. | 2021-04-20 12:20 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0206 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №7 | Свищ на импульсной линии (после коренного)с расходомернойшайбы на холодной нитке ТГ-6 после задвижки 508/6Б | 2021-02-27 00:01 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
21-01-21-0023 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсатный насос КН-1Б | течь масла из 3го подшипника | 2021-01-13 21:11 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-01-21-0019 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по резьбовому соединению маслопровода подачи масла с корпусом подшипника №3 СН-4А | 2021-01-11 08:44 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
07-01-21-0076 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | ВУК правая, вентиль дренажа, выкрутилась маточная гайка. | 2021-01-31 20:17 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-11-21-0032 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Мазутное хозяйство | Не работают прожектора на вышках вдоль ПСУ-1, ПЕ-1 | 2021-03-25 20:48 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 4 | 2021-05-15 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
ПТ-10-21-0091 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобрана эл. схема питания, отсоединен кабель ЭД, ККВ ЭПЗ: 3В-5 | 2021-05-21 07:01 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | выбивает АВ12 в шкафу освещения 4МЛ-2 - лампы дневного света над сб. 414, 416. предположительно КЗ | 2021-01-05 09:05 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
17-01-21-0230 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | П-ды пар 13 ата 1 оч | Пропуск в закрытом положении задвижки №33/А. | 2021-04-16 07:00 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2022-12-23 00:00:00 | 2022-09-22 00:00:00
15-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Здания КТЦ | НОФ-насосы орошения ферм-не работает автоматика(повторно). | 2021-01-08 14:26 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
21-01-21-0060 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Произвести очистку фильтров по основному конденсату и ХОВ ТГ-4. | 2021-01-29 16:20 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
17-01-21-0256 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система газоснабжения | Пропуск в закрытом положении задвижек 24Г-2, 26Г-2. | 2021-05-05 19:06 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
17-08-21-0035 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ОН-анионитовый II ст №2 | Подтекает передняя мембрана на клапане №6. | 2021-05-07 14:28 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0112 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | НДФ-1Б - не уменьшить ход плунжера с максимального, не проварачивается вал. | 2021-02-27 01:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
14-10-21-0039 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | ВПУ в главном корпусе АСУ ТП и КИПиА | ВПУ ОВК. БИФ-1 не считается время наработки установки. | 2021-02-19 06:48 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
ПТ-10-21-0015 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. KВГМ №5 | Нет показаний УП 5НАДВ 2 | 2021-02-03 20:08 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
05-01-21-0033 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос эжектирующей воды №1 | упали клинья на задвижке на всасе НЭВ-1 | 2021-01-27 18:35 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2023-03-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ химконтроля и газового анализа | КУ-21. КГА-8С. Недостоверны показания О2, NO, CO. | 2021-01-21 19:18 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
15-01-21-0066 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | свищь на холодильнике насыщенный середина | 2021-01-21 15:05 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-01-21-0254 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сливной НСЛ 4СлН2Б | Течь сальников 3-го и 4-го подшипников насоса | 2021-04-06 14:37 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
17-01-21-0017 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Коллектор пожарной воды 1 оч. | Проворачивается штурвал на пожарном кране ПК-21Т. | 2021-01-09 00:50 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-12-16 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00
22-06-21-0064 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №1 | Освещение ТДМ блок 1 выбивает автомат освещения | 2021-03-30 21:08 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-06-21-0036 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | При разборке эл. схемы (КНОУ-2А) на секции 2НА , не выпадает центральная сигнализация " Вызов на секцию". | 2021-02-14 06:32 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
21-01-21-0047 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Градирни | Течь уплотнения вала обратного клапана на напоре ЦН-3. | 2021-01-25 17:55 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00
15-01-21-0226 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ по прокладки фланцевого соединения задвижки 501/5Б (после задвижки) | 2021-03-05 11:41 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
14-02-21-0155 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Сет. вода в пределах ГК ПГУ | СН-1Б,забит дренажный трубопровод с картеров 3 и 4 подшипников | 2021-05-17 05:05 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
АТ-02-21-0003 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Паротурбинная установка №8 | Течь сальника НГО-8Б | 2021-01-15 08:32 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
15-01-21-0326 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | Свищ на гибе трубопровода у ворот котельного отделения временного торца справа от ворот над головой (пожарный, электролизерная) | 2021-03-24 06:53 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
14-06-21-0011 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Здание гаража (рядом со складами). Требуется замена 2шт. ламп ДРЛ-250. Большая высота установки светильников. | 2021-01-12 17:16 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
15-01-21-0153 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система газоохладителей ТГ и ПЭН | Течь сальников 3,4 подшипник ПЭН - 3 | 2021-02-13 06:18 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
07-01-21-0364 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НБА-6 | течь торцевого сальника, забит вход на торцевую сальниковую камеру, сгнило резьбовое соединение от общего коллектора охлаждающей воды на торцевую сальниковую камеру. | 2021-05-30 07:30 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-30 00:00:00
14-02-21-0055 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Барабан НД (БНД) | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Рпкнд-12 парение по штоку. | 2021-02-23 14:08 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
14-06-21-0093 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ПТ-20, отм.8. Светильник под лампу накаливания рядом со шкафом задвижки M2LBG20AA201. Требуется замена патрона (нет резьбы). | 2021-05-24 00:06 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
22-01-21-0088 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Дымовая труба 180 м | Парение,течь из под изоляции пар на калориферы ДТ.ось 11-12,ряд Г-Д. | 2021-02-07 16:28 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
22-01-21-0143 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Закисшие + пропуск в закрытом состоянии вентиля др-жей с напорного и сливного тр-дов НГО-2 | 2021-02-27 05:55 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-06-21-0069 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генератор №2 ТВВ-320-2У3 | эксгаустер 2Б сильный шум и вибрация подшипников электродвигателя | 2021-04-09 08:53 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0179 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | ГРП-разбито 2стекла в №3 помещении | 2021-02-18 07:23 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
15-01-21-0518 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 109/3 (РОУ140/100) вырван сальник | 2021-05-05 12:19 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
21-01-21-0410 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 203/4 | Пропуск в закрытом положении вентилей № Б203/4, Б204А/4. | 2021-03-30 10:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
07-01-21-0096 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-10 | Сильная течь торцевого сальника СН-10 | 2021-02-05 22:59 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
14-06-21-0095 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ГК, встр.№2 ХЦ, пом. 175. Не горят 5 из 6 светильников (ЛБ-40). Светильники расположены на высоте около 4м., также помещение заставлено разл. вещами, что затрудняет установку стремянки. Требуется замена ламп. | 2021-05-25 07:27 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
22-11-21-0025 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Система пенного пожаротушения (АУПП) | Не работают, не включаются электрокалориферы отопления в зданиях камер АУПП № 2, 3 | 2021-02-26 13:58 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 3 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
14-02-21-0117 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос сетевой воды №7 | Течь масла по торцевой крышке 4-го подш. СН-7. | 2021-04-10 16:04 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-14 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
05-01-21-0115 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Парение на вентиле импульсной линии (давление на всасе ПЭН-1А), эб№1 отм. 3,6 м, оси 2-3 | 2021-04-11 12:32 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович
05-10-21-0167 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 3 датчика протока воды на насосах НРП-1,3,4 в приемной емкости (РП) резервуара Б - вышли из строя | 2021-04-20 17:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2021-12-22 00:00:00
17-01-21-0142 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос (КСВ-320-160) | Забито охлаждение | 2021-03-03 16:14 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
15-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №2 | ТГ-2 - требуется замена щеток токосъема | 2021-01-08 15:35 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
05-10-21-0083 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А общеблочного об. блока ст.№2 | 23GCK10CT001 Б-2, Т воды охлаждающей линии подвод выход ВК - заниженные показания, которые не меняются (показывает 1 гр. С). ИК рабочий, сам датчик расположен на высоте 3 метров, нет площадки обслуживания. Необходима замена датчика. | 2021-03-15 14:57 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00
14-10-21-0099 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | САУ ГТУ №12 | САУ ГТУ12, стойка T2CJP05: неисправны модули NIS (поз. А3-1), NPM (поз. А3-2). | 2021-05-05 22:34 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
ПТ-08-21-0026 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Насос рецирк. кисл. и щел. вод ст.№1 | посторонний шум при работе насоса НРКиЩВ №1 в | 2021-03-16 15:45 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
АТ-08-21-0007 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Трубопровод Н-катионирован. воды 1ст. | Свищ на сварном шве трубопровода Н-катионированной воды, после ЗА 29 | 2021-01-10 02:11 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
05-11-21-0029 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Вентиль №194 Dу25 | Парение по первому фланцу | 2021-02-17 11:32 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0443 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котел паровой (ТГМ-96Б) №4 | Прогибается просечной лист на площадке возле редуктора РВП-4А. | 2021-04-02 10:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
07-01-21-0226 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Схемы сбора и использования конденсата | Сорван хомут вентиля 26к по ряду Г за ПВК-3 | 2021-04-07 18:58 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00
21-01-21-0606 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр/п от подшип. №3 в МБ ПЭН | Течь масла на сливе с подшипника №3 ПЭН-4. | 2021-04-28 13:06 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | нет показаний давления прямой и обратной сетевой воды на приболе Элеметр | 2021-02-10 07:28 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
22-01-21-0183 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | КОС 2М-411. Не сел, посажен принудительно | 2021-03-19 15:49 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
17-01-21-0192 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПВД №5 ТГ-4 | Пропаривание фланцевого соединения т/п КГП (от ПВД ст.№6) к корпусу ПВД ст.№5 | 2021-03-23 05:15 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00
15-01-21-0405 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Сломан маховик ш.к. дренажа фильтра по цирк.воде ТГ-1. (фильтр на МО) | 2021-04-10 16:07 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
05-10-21-0143 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ЦНС, шкафы сборок РТЗО 00BJA32 шкаф 2 и 3 - не закрыты двери из-за неисправных запирающих устройств | 2021-04-06 18:40 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2024-05-31 00:00:00 | 2023-10-18 00:00:00
15-01-21-0563 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Пожарн.тр-д.З-ка 14 пж-течь сальника(отм.7.0м.над нрвд). | 2021-05-16 18:35 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
ПТ-10-21-0078 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | К-3. Отсоед. ККВ, питающий кабель от эл. двигателя ЭПЗ 3Г-3. | 2021-05-07 07:25 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-06 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
07-01-21-0105 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Забит маслофильтр со стороны ряда А | 2021-02-09 13:06 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
ЦТ-02-21-0011 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ПХН№1 (ЦНС-300-120) | течь сальников | 2021-02-03 06:33 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
14-10-21-0029 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | САУ ВКУ, шкаф 10PAD10GH001, поз. А00.1(PS-405): требуется замена АКБ. | 2021-02-08 16:20 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-06-15 00:00:00
17-01-21-0027 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-4 | Вид замечания: Пропуск затвора. Комментарий: Пропуск дренажа 28/4, 29/4. | 2021-01-11 06:56 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
17-08-21-0040 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Бак нейтрализатор №2 | пропускает клапан № 147. | 2021-05-31 11:15 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 3 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-21 00:00:00
15-01-21-0328 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,23, НСВ-2/2, ПНТ-5, НРВД-4, ПСНЛ-1,2,4,5 ПСНЗ-3, ПНВД-1 отсутствуют манометры на всасе насосов. | 2021-03-24 14:25 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
17-01-21-0061 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №440 на всасе ПЭН-5 | Нет управления на режиме от эл.двигателя. | 2021-01-25 22:21 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
АТ-11-21-0023 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Ленточные питатели | Вид замечания: Прочее. Комментарий: АУ 4 нет давления воды на циклоне, забиты форсунки. | 2021-04-05 07:43 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
17-01-21-0265 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | П-ды пар 13 ата 1 оч | Свищ на паропроводе между задвижками №180 и 181/1. | 2021-05-18 06:25 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
22-06-21-0013 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №2 | НСР-2Б. Требуется ревизия питающего кабеля электродвигателя в клеммной коробке. Оплавилась изоляция двух фаз. | 2021-01-15 03:44 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
14-02-21-0153 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Охладитель деаэрированной воды №2 | Низкий теплосъём ОДВ-2. | 2021-05-15 23:32 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00
АТ-08-21-0014 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Трубопровод Н-катионирован. воды 1ст. | Свищ в сварном шве трубопровода Н-катионирован. воды, на выходе Н1-2 | 2021-03-15 15:40 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0616 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Пропуск в закрытом положении верхнего вентиля нижнего ВУС ДСП-1, сорвана резьба накидной гайки сальникового уплотнения. | 2021-05-01 16:03 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-06-21-0031 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | Блок-2 БОУ клемная коробка эл.двигателя НДЩ-2 (едкого натрия) сломана шпилька | 2021-04-30 16:11 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 3 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0443 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система газоснабжения | Горелка №10 ПВК №5: Требуется ревизия клапана опрессовки и дросселя за ним. Вероятно есть закупорка. Не провести опрессовку перед розжигом, так как давление газа при прохождении теста поднимается очень медленно, кончается отведенное время и выпадает сообщение об ошибке. | 2021-04-18 04:34 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
15-01-21-0579 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | З-ка 10 О.О.-течь сальников | 2021-05-21 13:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0044 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Механический фильтр № 3 | Течёт по сальникам вентиль №1С на воздушной линии МФ №3 | 2021-05-12 14:32 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-01-21-0413 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Гнилой дренажный трубопровод слива конденсата от ПК 7 отбора ТГ-4. | 2021-03-30 10:37 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-01-21-0247 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-500-85 | Течь сальника насоса | 2021-04-06 14:18 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0198 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос НПС-3 | Сильная течь сальника | 2021-02-24 15:56 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0042 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 108 | Свищ на трубопроводе подачи конденсата на Na-кат.ф-ры №№1-3 после задвижки №91а | 2021-05-12 14:25 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-21 00:00:00
17-01-21-0214 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №2504 на ТГ-3 | Плохое соединение в нижнем редукторе задвижки | 2021-03-31 23:26 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Температура цирк.воды (крайние пучки ТГ1) Показывает 82 градуса. Недостоверные показания. | 2021-01-17 17:29 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
22-01-21-0262 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ПСГ-5000-3,5-8-I | Течь из-под нижней гайки ВУС 2ПСГ-1 конденсатосборника | 2021-04-06 15:07 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
21-01-21-0434 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Свищ на трубопроводе подвода пара к основным эжекторам ТГ-2 | 2021-03-31 16:16 | ELIMINATED | Кристовардт Денис Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-01-21-0023 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котлоагрегат ТГМЕ-206/П | Свищ на лини продувки нижней точки ВОС-1 ТГМЕ 206П ,до вентиля 10HAN70AA219(под котлом) | 2021-01-25 18:27 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
14-06-21-0091 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ПТ-20, отм. 4. По 2 арматуры слева и справа от барабана. Нет доступа (мешают трубопроводы). | 2021-05-23 23:58 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
15-01-21-0461 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Срезан палец на тяге от редуктора к задвижке 116/6В | 2021-04-24 18:29 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-11-02 00:00:00 | 2021-11-02 00:00:00
07-01-21-0119 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НБА-4 | Высокая вибрация 1-го, 2-го и 3-го подшипника. | 2021-02-17 11:06 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2022-05-19 00:00:00 | 2022-05-11 00:00:00
21-01-21-0615 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | задвижка № 348/4 не закрыть, в промежуточном положении | 2021-04-30 00:49 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-13 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
07-01-21-0265 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | ВУК левая - нижнее заднее стекло, ВУК правая - верхнее переднее стекло. | 2021-04-21 07:27 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
22-08-21-0002 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Фильтр Н-катионитовый ст.2 БФ-2 2Н-2 | задвижка № 2Н-2-6 течь сальника | 2021-01-12 10:05 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
ПТ-10-21-0087 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Система вибродиагностики "ВИДАС" | Сняты датчики вибрации ротора (В,Г) подшипник №2 | 2021-05-17 12:33 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
21-01-21-0306 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист.отсоса пара из уплотнений | Течь в сальник задвижки № 24/3. | 2021-03-24 09:48 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
15-01-21-0445 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Свищ по сварке на общем коллекторе дренажей КПП | 2021-04-19 22:32 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-14 00:00:00
15-01-21-0548 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки сетевой воды | ПВК-7: требуется ревизия выходной задвижки 764/7. Бесконечно вращается шток. Обвалена. | 2021-05-13 21:20 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
14-06-21-0044 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | КУ-12 отметка барабанов БВД обрыв в сети освещения ламп накаливания. | 2021-03-01 07:28 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
15-01-21-0377 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Нет люка на газовой горелке №1 | 2021-04-01 12:58 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
17-01-21-0096 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлерная установка №1 | Свищ по фланцу задвижки №625/1. | 2021-02-10 02:18 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
07-01-21-0194 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 5КС-5х4 | Сильное парение внутреннего сальника. | 2021-03-21 21:11 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0229 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Пропуск в закрытом положении вентиля п/о точки: "вода левая сторона барабана К-2" перед охладителем. | 2021-03-12 10:43 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-13 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0119 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по фланцу за вентилем №934/2 (вход ДРДМ) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:25 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
14-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | SO. Неверное отображение часов работы фильтра механической очистки №4 ступени №1. | 2021-01-28 07:33 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
07-01-21-0366 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | свищ на тр - де пар от подогревателей 1-4 ( в пристройке). | 2021-05-31 07:00 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-06-24 00:00:00
14-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №20 | ПТ-20. M2MAA01CT108 (T металла шпильки 5 корпуса турбины). Скачкообразные изменения показаний | 2021-02-01 07:12 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
15-01-21-0158 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос газоохладителей НГО №6Б | Создаёт низкое давление(1,6 кгс/см) При рабочем давлении 2,5-3 кгс/см | 2021-02-13 21:32 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
15-01-21-0200 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлерная установка | БГП ДСВ800 ТГ-3, пропускают задв.№875,876 ,забит дренаж у задв№875 со стороны бойлера. | 2021-02-25 06:45 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
05-10-21-0074 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А общестанционного оборудования | АСУ ТП ВК. Недостоверные показания (обрыв) токового сигнала СЭН-25 01NDC25CE001. | 2021-03-10 15:01 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 2 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
15-01-21-0082 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура регулирующая | 7кд:1-2;5-6;7-8;9-10;15-16;17-18:19-20 | 2021-01-26 12:38 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
17-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА 2 общестанцион. | расход конденсата дренажных баков 2 очереди перестал реагировать на изменения показаний | 2021-01-07 15:12 | ELIMINATED | Пестов Иван Федорович | 2 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
ПТ-10-21-0038 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | Градирня №1. Поврежден датчик температуры поз. "Температура в напорном трубопроводе 1Б" | 2021-03-26 14:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-04-11 00:00:00
17-01-21-0134 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ситема питательной воды II оч. | Отсутствует маховик на штоке задвижки №2087/А. | 2021-02-25 07:13 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-06-21-0088 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Оборудование РЗА бл. №1 | ЦЩУ п 15 Не работает табло Обрыв цепей управления ТСНР 1Б | 2021-05-17 20:36 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
05-10-21-0235 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | Невская 2. Задвижка 00NDB85AA001 ( 304 ). При подаче напряжения выбивает АП. Неисправно реле времени, постоянно висело в сработке и давало сигнал на расцепитель автомата, который не давал взвести данный автомат (АП). Реле времени заменено. | 2021-05-31 19:04 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 2 | 2021-06-02 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
07-01-21-0325 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Сливной насос Сл-3А | 1. Выжат и течёт торцевой сальник 2. течь в месте присоединения воздухоотсоса к корпусу насоса. | 2021-05-12 18:51 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
05-11-21-0024 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос 5НК-9х1УХЛ (5,4кгс/см) | Течь мазута по сальниковому уплотнению. | 2021-02-07 18:24 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 2 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
22-06-21-0039 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | 4СлН-3Б: при включении выбивает автоматический выключатель. Сопротивление изоляции > 100 МОм. | 2021-02-21 19:01 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-06-21-0053 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: В районе 3 и 4 стабилизаторов и УЗП 2. | 2021-05-11 09:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
05-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Плохо идет проба из точки отбора №10-1(питательная вода КУ-21) | 2021-01-14 19:33 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
14-06-21-0064 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НГП -21 требуется проверка земляной защиты. Сработала при останове ГТУ и автоматическом включении двигателя , на АРМ КТЦ отображался включенный ЭД , по факту двигатель не работа\л. | 2021-04-12 03:12 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0177 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД-1/2-отлетела крышка вала | 2021-02-18 01:53 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0207 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | ПЭН №6 | несоответствие показаний прибора расхода питательной воды пэн-6 | 2021-03-01 06:29 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
14-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №22 | ГТУ-22. Скачкообразные изменения показаний электрической мощности. | 2021-01-09 15:01 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
15-01-21-0196 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | КНБ-4А,подш.№3-развалился сепаратор | 2021-02-22 10:44 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
14-06-21-0027 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Столб уличного освещения возле склада №7 на старой части. Моргает в автоматическом режиме, на щитке автоматов горит сигнал "Высокий уровень емкости". Переведен в ручной режим для устранения моргания. | 2021-01-29 23:58 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00
15-01-21-0308 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос газоохладителей ГОН №5Б | посторонний шум в подшипнике | 2021-03-21 06:42 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
17-08-21-0005 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Трубопровод агрессивных вод | 146 № 1,146 №2 текут | 2021-01-09 14:44 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
07-01-21-0294 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод отбора Ду200 | Не закрывается коренной вентиль на манометр по пару ПНД-4 ТГ-5 | 2021-04-30 18:30 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
21-01-21-0133 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 958 | Течь сальника (сальник выжат) вентиля №958/5 (выход фильтр А) ПЭН-5 | 2021-03-01 13:42 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Бл 2 РК М-412 После просушки сборки 213 собрана эл. схема РК М-411. Нет управления дистанционно и в автоматическом режиме. По месту управляется. | 2021-01-13 06:44 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 1 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
17-01-21-0247 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №4А (тип ВДН-18-II) | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Свищ на аварийном сливе К-5 у БНТ. | 2021-05-02 20:01 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-24 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
21-10-21-0036 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Турбина №1 | Недостоверные показания датчика кислорода ДСВ-1А (постоянно 100 мкг/дм не зависимо от расхода подпиточной воды на ДСВ). | 2021-04-15 09:48 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович
17-08-21-0041 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №4 | Не открывается з-ку № 6 | 2021-05-31 21:35 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 2 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
05-06-21-0036 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Блок-1 н-с дозатор фосфата-2 (НДФ-2) отсутствует клемник в барно | 2021-05-17 19:58 | ELIMINATED | Зеленин Дмитрий Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-01-21-0203 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Свищ на тру-де конденсата калориферов К-3 на РНД по ряду "В" перед проходом через стену - течь из-под изоляции. | 2021-03-07 04:14 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
05-10-21-0068 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10HNC62CT101, Б-1, ДC-1Б Т подшипника №3 (механизм) - показания "скачут" от 40 гр. С до 90 гр.С | 2021-03-05 23:57 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00
17-01-21-0043 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №5 | Котел№5 отключена ВУК правая , среднее заднее стекло. | 2021-01-17 06:30 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 2 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
05-11-21-0057 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/3 №2 - I подьём | Люфт трубки охлаждения сальника в месте соединения с грундбуксой. | 2021-04-08 16:48 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
05-01-21-0082 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 течь нижней прокладки ВУК БВД | 2021-03-16 21:06 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-03-18 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
22-01-21-0020 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | НДБ-1А. Заклинен агрегат | 2021-01-11 07:21 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0065 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищ в верхней части тройника тру-да сетевой воды напора ПСН-5Б перед зад.№416\5 ТГ-5. | 2021-01-30 10:06 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
07-01-21-0165 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Расширитель №1 | Общий трубопровод конденсата от расширителя № 1 и 2 до ОКИ. Течь из-под изоляции. | 2021-03-07 01:25 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
22-11-21-0004 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Тр-д Ду50 от МН до РМ-4,5 | Свищ пароспутника Ду 400 2-ой очереди | 2021-01-20 13:24 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
21-01-21-0372 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по разъёму торцевого лючка вала ЦВД ТГ-4. | 2021-03-29 13:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-06-21-0077 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ Секц. 23Н | Требуется ревизия механизма включения автомата НСН-2, секция 23Н, п. 139А. | 2021-04-25 11:58 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформатор бл. №1 | Подкапывает масло с предохранительного клапана Тр-ра Т-1. | 2021-01-10 11:36 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
22-01-21-0273 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор ДСВ-3Б | Течь за вентилем ПОТ до холодильника. | 2021-04-09 05:15 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-10-21-0214 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А топливоподачи | МН-4. Подземный резервуар мазута хранения №8. Требуется замена выключателя по аварийному уровню. | 2021-05-18 18:31 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00
14-10-21-0043 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование АХК ПГУ | КУ-21. АХК котловая вода (левая, правая) ВД. Нет расхода проб после холодильника в помещении 359. | 2021-02-23 19:03 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-01-21-0091 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Не включается МОУ-3А | 2021-02-08 13:59 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
ПТ-08-21-0002 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Течь с трубопровода в БП о/с при в ходе в стену со стороны цеха (фильтровальный зал) | 2021-01-05 07:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
17-01-21-0173 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ренулирующий клапан уровня ПНД-4 ТГ-3 | При открытом положение держится высокий уровень в ПНД-4 | 2021-03-15 00:36 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
05-11-21-0022 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | задвижка № 11 Ду-100 | Задвижка №11-4 паровая, парение по нижнему фланцу. | 2021-02-01 14:18 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0222 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Главный корпус | Разрушен (коррозия) кабельный лоток на отм. 0.0 м ось 17 ТГ-5 (под ПСГ-1) | 2021-03-09 17:57 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00
15-01-21-0451 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | З-ка 503/6А-требуется настройка концевых выкл. | 2021-04-22 18:08 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
14-06-21-0022 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №Т-2-3 | ОУТ ГК, Т-2-3. Шкаф охлаждения. Сломана нижняя петля на дверце вследствие коррозии. | 2021-01-23 22:07 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
21-01-21-0128 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ ТА-2 | Течь масла по фланцу до вентиля №921/2 (напор инжектора) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 13:21 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-01-21-0180 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Неисправна защелка крышки ВПУ ТГ-3 ( отходит ). | 2021-03-17 15:24 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
22-01-21-0210 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка ВК и КНД | Свищ по разъёму р\ш прямой ФТМ на 10.00 ч.по ходу среды. | 2021-03-27 16:09 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
15-01-21-0366 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос рециркуляции вакуумного деаэратора 3/2 – НРВД 3/2 | НРВД-3/2: перебить сальники насоса. | 2021-03-31 06:14 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
07-01-21-0040 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор ДВ-800М | Свищ в районе вус | 2021-01-16 08:37 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | РТ-4, 1 комплект защит . Сигнализация неисправность, диагностика | 2021-01-06 07:39 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
21-01-21-0411 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Пропуск в закрытом положении вентилей прогрева ПЭН-4 от напорной задвижки . и пропуск вентилей дренажа линии прогрева ПЭН-4. | 2021-03-30 10:30 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
17-01-21-0215 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Коллекторы пара 13 ата 1 оч. | Задвижка №33, продувает верхний фланец крышки. | 2021-04-05 17:09 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0249 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | Течь масла в сальник вентиля №961/4 (не поджать) выход РПМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:11 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
15-01-21-0137 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Нет заглушки на отверстии для установки мазутной форсунки, горелка №4 | 2021-02-08 21:19 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
05-10-21-0044 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10HHF12AA001,10HHF13AA001,10HHF14AA001,10HHF15AA001,10HHF18AA001(Отсечной клапан на подводе мазута к горелкам 2,3,4,5,8). Неисправны блоки управления клапанов. 10HHF11AA001 - Нет управления, в ручную не взводится. 10HHF16AA001 - взводится без замечаний, но закрывается только со второго раза с ошибкой(нет оперативного напряжения) 10HHF17AA001(Отсечной клапан на мазуте к горелке 7). Неисправен привод клапана. | 2021-02-16 19:36 | POSTPONED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2025-07-16 00:00:00
05-10-21-0208 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10LCR12CT101 Б-1, СК Т баббита подшипника КН ПСГ-2 "В" (КНБ-1В) - сломано крепление СК к стойке (трубе), СК висит на проводах. | 2021-05-14 19:22 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
22-01-21-0258 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Тр-д подачи пара на 2ПНД-4, б/н | Течь по фланцу 2М-425 | 2021-04-06 14:57 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
АТ-11-21-0036 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Дроб.Б обломана пластина грохота. | 2021-04-29 13:56 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
14-10-21-0026 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | САУ ГТУ Бл.2 пом.435. АРМ T3CKA01: нет сетевой связи. | 2021-02-08 09:29 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
05-06-21-0038 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ЩПТ ЭБ-1 | Вид замечания: Неисправность дисплея. Комментарий: ВАЗП 2 . перегорели сегменты (цифры) | 2021-05-21 13:28 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 4 | 2024-07-31 00:00:00 | 2024-02-14 00:00:00
05-01-21-0112 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Свищ на правой ВУК ТГМЕ-206 П эб1 отм. 30м. оси 5-7.Внешнее среднее стекло.Отключена. | 2021-04-08 18:10 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович
05-08-21-0014 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос предварительно очищенной воды №2 | Течь из уплотнения насоса. | 2021-04-13 16:41 | ELIMINATED | Носковец Ольга Ивановна | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0290 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки РОУ140/100 | 512/4Б-2 большой пропуск на закрытую (байпас на впрыске РОУ 140/100 | 2021-03-17 08:58 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
22-01-21-0302 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-58(турб.отд.Бл.2)тугой ход. | 2021-04-16 04:59 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2022-01-13 00:00:00 | 2022-01-02 00:00:00
14-02-21-0164 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№20 | Капельная течь с датчика температуры выход тех.воды после ТОТВ2 | 2021-05-31 06:56 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00
21-01-21-0353 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла по фланцам до и за вентилем №919/4 (к инжектору УВГ от системы регулирования) | 2021-03-29 12:41 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-06-21-0023 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ ГВС | не открывается камера трансформатора ТМН ГВС №2. Перекосило петли. | 2021-02-15 19:09 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
21-06-21-0010 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Генераторная установка №1 | ТГ-1 отм.0.0 ряд А обрыв линии освещения (3 светильника) от ФТВ к СН | 2021-02-05 22:37 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | ХЦ Температура сырой воды по факту 32,1 на компьютере 30,6. Разница показаний | 2021-01-16 17:50 | REJECTED | Медведев Михаил Алексеевич
ПТ-10-21-0094 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобраны эл. схемы питания, сняты ККВ, отсоединены питающие кабели ЭД ЭПЗ: 3Гз-1,2,3,4,5,6,7,8; 3В-4; 3В-7. | 2021-05-24 01:40 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
05-10-21-0162 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNK21AA205 ЛОС, задвижка в колодце подача воды от КНС-3 на очистные сооружения - не работает электропривод задвижки. Направлено официальное письмо ген. подрядчику ТГК-Сервис по устранению замечаний по гарантии. Перенесен в дефект 0166 | 2021-04-20 17:04 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-04-08 00:00:00
17-01-21-0239 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Парение. Комментарий: Перение через прокладку прышки ПК ст.67 рабочего РОУ140/16. | 2021-04-21 09:34 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2023-09-30 00:00:00 | 2023-07-19 00:00:00
22-01-21-0148 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ЦН на ЦНС (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3 ЦН-4, ЦН-5, ЦН-6, ЦН-7) | НЦ-1017 заклинен эл.привод | 2021-03-03 15:50 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
22-11-21-0027 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система отвода замазученных вод | Забит дренажный колодец у прибакового РМ-5 | 2021-03-02 13:59 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
22-01-21-0208 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | течь сальника по штоку 2ТУ-309В | 2021-03-25 17:28 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-11-15 00:00:00
17-01-21-0210 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Греется подшипник №4 СН-1А. | 2021-03-30 06:07 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0611 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 39 | задв.№39/4 не дозакрывается не дожать | 2021-04-29 02:15 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-10-21-0111 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | БУФ-1.2.3. Не считается кол-во фильтроциклов, для выхода установока на промывку. | 2021-05-23 19:17 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-10-21-0027 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Зд. 79/1 неисправность концевых выключателей. | 2021-03-12 18:40 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-01-21-0159 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДВ-2А ВДН-25х2-1 | Оторвана "ИГЛА" от корпуса подшипника №2 | 2021-03-04 23:45 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
07-01-21-0126 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Конденсатор КГ-1750 | Течь из-под прокладки анкерного болта. Левая половина со стороны ряда А. | 2021-02-18 22:17 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
15-01-21-0165 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН № 3 | Быстро обводняется масло | 2021-02-14 17:46 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
АТ-01-21-0008 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Система пылеприготовления | Произвести ревизию пылепитателя № 7 КА-5 | 2021-02-03 08:38 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-02-03 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
05-10-21-0199 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А котла блока ст. №1 | 10HBK50CB062XG51 Б-1, датчик контроля наличия общего факела в топке котла верхний слева (если стоять спиной к БЩУ) 1 из 4 - ложное срабатывание, при отсутствии факела показывает его наличие, внешний осмотр замечаний не выявил. Также по месту отсутствуют бирки с диспетчерскими наименованиями и ККС. Заменили вторичный прибор и два датчика. Проверили защиту по погасанию общего факела в топке котла. Замечаний нет. | 2021-05-09 17:38 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
АТ-11-21-0034 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ВС – 7 | Вид замечания: Значение выше допустимого. | 2021-04-22 08:32 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
05-11-21-0045 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутонасосная №2 | Мн-2.Вентиль давления пара на манометре в МН-2.Парение через прокладку крышки вентиля. | 2021-03-22 12:48 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
07-01-21-0167 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | Течет сальник входного насоса МОУ ТГ-5 | 2021-03-07 17:52 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-10-21-0082 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ОВК. СН-7. Q0NDC17CG012( Частота вращения гидромуфты СН-7). Скачкообразные показания датчика. | 2021-04-09 10:28 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
07-01-21-0177 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эл.двигатель(АО32-4) | Вибрация и шум. | 2021-03-15 07:01 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
07-01-21-0207 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | Течет масло на 4-м подшипнике | 2021-03-26 06:23 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
07-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Общестанционное электрооборуд. ЭЦ | АМН ТГ-5 постоянного тока. Во время работы двигателя на обоих амперметрах показывает значение тока 300А, при том что рабочий ток составляет 267А. | 2021-04-20 20:50 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-01-21-0099 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор 3Д-7 | Свищи(3)на тр-де КГП с 3ПВД-6 на 3Д-7ата отм.30м ряд Б-В сторона временного торца. | 2021-02-12 14:06 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
15-01-21-0416 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№6 | ПВК-6-забит дренаж трубопровода пропарки мазутных форсунок | 2021-04-14 00:48 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2023-09-30 00:00:00 | 2023-05-05 00:00:00
21-01-21-0534 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по фланцам на всасе и напоре МН-Б СН-4Б | 2021-04-24 23:10 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
ЦТ-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос исходной воды (НИВ№2) | Вид замечания: Течет сальник. | 2021-02-11 10:21 | ELIMINATED | Пилюкова Светлана Сергеевна | 4 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
ЦТ-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | ЭС-2. Оборудование КИПиА | нет показаний прибора расхода к.т. Кирова | 2021-01-19 06:18 | ELIMINATED | Зверков Сергей Александрович | 1 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
17-10-21-0026 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Схемы специзм турб уст №2 и ген уст № 2 | Регистратор вибрации ТГ-2, постоянно сваливается, рвется тросик прибора | 2021-03-21 21:10 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
17-01-21-0146 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система подачи обессоленной воды | Сломана маточная гайка задвижки №203. | 2021-03-06 07:17 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-12 00:00:00
21-01-21-0662 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальник задвижек № 970/1, 972/1, 956/1, 957/1, 958/1, 959/1. | 2021-05-13 10:43 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-01-21-0053 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляное хозяйство | Выпал вентиль дренажа по маслу на маслоохладителе "А" ПЭН-2 ( нет резьбы). | 2021-01-26 23:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-01-21-0037 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Воздуховоды | Восстановить ребра жесткости корпусов калориферов котла ТГМ-96Б ст № 1. Сильная вибрация. | 2021-01-20 08:20 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-02-07 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
22-06-21-0081 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформаторная установка ст.№ 1 | Не горят 6 светильников. | 2021-05-08 06:35 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
ЦТ-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Схема уровня ВПУ | НДМБ№2 Неисправность двухпозиционного датчика уровня. | 2021-02-07 16:27 | ELIMINATED | Мещерякова Светлана Владимировна | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
05-10-21-0137 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения уровня КУ-22 | Б-2, КУ-22. Неисправность датчика L БВД Т4 КУ-22, 22HAD40CL004. | 2021-04-03 09:42 | POSTPONED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2025-12-31 00:00:00
15-01-21-0531 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Д-6ата№1-свищ за з-ой №492/1(перед головкой) | 2021-05-06 17:38 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2022-08-15 00:00:00 | 2022-08-15 00:00:00
17-01-21-0157 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка газовая №40Г/1 | Болтает давление газа при растопке. | 2021-03-09 17:49 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
05-01-21-0080 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 течь по крышки из фланца аварийного слива БВД (основная). | 2021-03-16 21:01 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-03-18 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
22-01-21-0221 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПСГ-1 | Течь нижнего уплотнения ВУС с бочки | 2021-03-30 11:19 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0269 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по фланцу за вентилем №929/4 вход на МО УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:30 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-01-21-0212 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Свищ в тройнике в месте врезки линии др-жа с КОСа Vотбора ТГ-2 | 2021-03-28 04:20 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
22-01-21-0281 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Пропуск в закрытом положении 2го по ходу вентиля на подаче сет.воды от отопления на обогрев в МО-2А | 2021-04-12 17:46 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-06 00:00:00
14-06-21-0074 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Шкаф Осв. вышки (ХДТМ Е3) E3BRA01GH006. Выбивает группу QF3 - к.з. на линии. Требуется найти и устранить | 2021-04-23 00:24 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
07-01-21-0032 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель №6 | Грязное ВУС по конденсату. | 2021-01-14 09:35 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
15-01-21-0173 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | НСВ-1/3-течь сальников насоса.,НСВ-2/3-течь сальника напорн.з-ки.,НРВД-1-течь сальника насоса.ДСВ-800-2гр.-обвалена з-ка связь эжекторов по воздуху-ОС-1Б. | 2021-02-16 18:23 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-12-30 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
14-06-21-0058 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №Т-2-3 | На портале гибких связей Т-2-3, возле молниеотвода, появилось птичье гнездо. Необходимо организовать работы по устранению гнезда. | 2021-03-27 14:50 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00
ЦТ-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Шкаф 10SAB00GH004 АСУ ИС ГК | Пом. 325. Шкаф АСУ ИС ГК 10SAB00GH004. Неисправность модуля дискретного ввода МВ110-32ДН. | 2021-02-27 16:54 | ELIMINATED | Шаповалов Александр Сергеевич | 2 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
15-06-21-0009 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Щеточный контактный аппарат Г-1 | требуется замена щёток на возбудителе г-1 | 2021-03-01 22:56 | ELIMINATED | Колосов Дмитрий Сергеевич | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-10-21-0203 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | Б-2, ГТУ-22 ВНА КВЗ (конечный выключатель закрытия) и УП - несовпадение показаний по местной шкале и в АСУ. При закрытии на 4 гр. (10%) по местному УП, в АСУ приходит сигнал "закрыто" и УП в АСУ показывает 3%. | 2021-05-12 23:31 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-01-21-0058 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Тр-д воды от деаэраторов на всас СЭН | Выжат сальник 58 клапана на ВК. | 2021-02-20 06:26 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-02-28 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
21-01-21-0573 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 320/2 | Свищ на компенсаторе на подводе к крайним пучкам конденсатора ТГ-2 половина "Б". | 2021-04-26 16:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
21-01-21-0503 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паропровод калорифера | Приведена в ремонтное положение (заневолена) пружинная подвеска паропровода подачи пара к калориферам К-5, ось 17. | 2021-04-21 08:39 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
15-06-21-0014 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Зд ГРУ- 6 кВ Инж. сист | Дефект наружного освещения ГРУ-6кВ | 2021-03-25 22:20 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0174 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод отбора № 5 | Свищ на компенсаторе 5 отбора ТГ-3 за КОС | 2021-03-04 12:09 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | НДФ № 2 сильная течь по плунжеру | 2021-01-06 23:12 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
АТ-11-21-0045 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ВС – 7 | Вид замечания: Показание приборов плохо видно. | 2021-05-25 14:00 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-10-21-0045 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | Бл.3: Сильный износ кабеля датчика температуры конденсата перед КН-А,Б. на изоляции М-36 б. | 2021-05-05 20:03 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-01-21-0385 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслонасос №"А" | Течь масла в сальник коренного вентиля к датчику "Р масла на напоре МН-4А" | 2021-03-29 14:29 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
17-01-21-0104 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ситема питательной воды II оч. | Д-6Ата №13 свищ на линии пробоотборной точки до коренного вентиля. | 2021-02-16 15:00 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
05-01-21-0078 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | ПЭН-2 течь прокладки входного трубопровода на теплообменник(змеевик) охладителя уплотнения | 2021-03-16 20:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-03-18 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
05-10-21-0182 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А парового котла №8 | ПК-8 68HHM20AA801 регулятор на подачи пара на распыл мазута на горелки - во время выполнения команды выпадает в ошибку. | 2021-04-28 17:29 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00
15-01-21-0587 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ГВС-3.Денажный насос №3-не держит ОК | 2021-05-23 23:50 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0029 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Н-с -дозатор силиката натрия №3 | стук при работе насоса НДСН № 3 | 2021-03-27 16:53 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
17-01-21-0073 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод подачи ОК на деаэр. №10 | Свищ до задвижкой №2115,за Д№10 | 2021-01-30 16:59 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-01-21-0138 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Течь масла по фланцевому соединению трубопровода слива масла к корпусу подшипника №4 ПЭН-Р. Разбрызгивание масла по валу насоса. | 2021-03-02 05:47 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2022-12-27 00:00:00 | 2022-04-12 00:00:00
05-10-21-0047 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 21CDA01, 22CDA01, 23CDA01, 21CDA03, 21CDA03, 20CDC02, 20CDB01 Б-2, помещение 310 РТЗО шкафы ШСА - отсутствуют электрические схемы АВР, инструкции по переключениям и перечень описания коммутационной аппаратуры по АВР. | 2021-02-21 17:36 | CONFIRMED | Степанов Валентин Олегович | 4
17-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №436 напор ПЭН-2 | Нет зацепления в редукторе. | 2021-01-05 12:00 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
ПТ-10-21-0080 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | АСУ ТП KВГМ №4 | ВК. КВГМ-100 ст. №4. Неисправен ПК "верхнего уровня". | 2021-05-08 12:27 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
17-01-21-0140 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Установка ГВС 2 очереди | Тугой ход задвижки №1772. | 2021-03-02 19:04 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
15-01-21-0091 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | ПВК-6 - оторвана тяга шибера газохода №4 | 2021-01-28 06:35 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
07-01-21-0053 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка дренажа №2976 Ду100 Ру40 | парение из-под изоляции (короб неразъёмный) | 2021-01-19 17:54 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-03-27 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0446 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Заменить гибы трубопровода подпитки циклона К-5 133х13. по результатам контроля металла. | 2021-04-02 15:37 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
07-01-21-0246 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ГВС | Нет сцепления на моторе задв.524-3\зимн. | 2021-04-15 15:37 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
21-01-21-0598 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Повышенная вибрация подшипников ТГ-4: №2 поперечная до 5.0мм/сек; №4 осевая до 4.8мм/сек, №6 осевая до 5.0мм/сек. | 2021-04-28 11:35 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-18 00:00:00
14-06-21-0067 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Встройка 2, помещение 455 , 4 этаж в 6 светильниках ЛБ-40 горит по одной лампе (дефект дросселей) | 2021-04-16 16:18 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-01-21-0457 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Не затянуто соединение со штоком общего вентиля правого бокового экрана н.т. К-3 - соскакивает , неоткрыть. | 2021-04-08 03:55 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
ПТ-08-21-0036 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел очистных сооружений | свищ на трубопроводе воды после взрыхления фильтров очистных сооружений, предочистка | 2021-04-08 22:54 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-01-21-0157 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №2 | В-2А. Течь по гайке на подводе масла к "игле" 2го подш. | 2021-03-04 18:09 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ЦТ-02-21-0024 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Трубопровод отбора №1 | Свищ по сварному шву импульсной трубки отбора давления (1-ого отбора ТГ-2) на коренном вентиле со стороны ТА-2 | 2021-03-25 10:44 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00
ЦТ-02-21-0007 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | Течь сальника Регулирующего клапана питательной воды | 2021-01-23 07:52 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-01-24 00:00:00 | 2021-01-24 00:00:00
14-02-21-0027 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №12 | Парение по штоку у РК на сливе с РНП-12(К2HAQ12AA801) | 2021-01-27 15:43 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-04-30 00:00:00 | 2022-04-22 00:00:00
14-02-21-0131 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№20 | Свищ на гибе дренажа КСН на 2-й блок перед конденсатоотводчиком на РБНТ-10. | 2021-04-23 22:57 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
07-01-21-0346 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор №7 | Парит прокладка на фланцевом соединении в месте присоединения т/п пара 8-13 ата к деаэраторной колонке. | 2021-05-24 19:06 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 3 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
21-01-21-0254 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р масла за ДРДМ" УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:27 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
17-06-21-0027 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Стучит 2-ой подшипник ПСН-2 металличиский стук | 2021-03-09 07:03 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
ЦТ-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Оборудование АСУ ТП энергоблока ГТУ | ЦУМ ГТУ №1, шк. 10CJD11. Отказ буферной батареи блока питания контроллера S7-400. | 2021-02-18 07:02 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 1 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
21-01-21-0086 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод теплосети ТЭЦ | Оборваны скользящие опоры в районе задвижки № 436/5. | 2021-02-10 10:52 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
07-01-21-0134 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Подогреватели низкого давления | ПНД-3 парит из-под изоляции на крышке | 2021-02-24 01:54 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
07-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Дренажный насос №5 | течет в прокладку фланца (1-й по ходу) напорной задвижки 2дн/5. | 2021-01-04 15:41 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
22-01-21-0205 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №1 | свищ сопловой коробки 1 ступени утмз-2а | 2021-03-25 17:22 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | В(Т2N160FF)Питание дизель-генератора | Разрушение соединительного уха контакта дизель-электрической установке ДЭУ 1117-Т400-2РН. | 2021-01-18 15:18 | ELIMINATED | Шигорев Дмитрий Алексеевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0062 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН №6 | ПОВТОРНО! Неудовлетворительная смазка подшипника №1. предельная рабочая температура подшипника. Требуется чистка. | 2021-01-21 01:00 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
ПТ-10-21-0033 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл.схема, снят кр, ккв, отключен пит. кабель от эл. двигателя ЭПЗ ХВ-5. | 2021-03-19 11:59 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0076 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Свищь на дренажной трубе деаэратора №1 ГВС-2 ТГ-4 со стороны дренажного коллектора | 2021-01-25 13:18 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
22-01-21-0052 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система питательной воды | 1М-360. Срезало шпильку крепления привода к бугелю | 2021-01-18 06:23 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
21-01-21-0482 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Течь в сальник РК 4К-405, 4К-406 (впрыски 1Б,2А) К-4. | 2021-04-15 12:44 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
05-10-21-0042 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 22MBA11AS001 Б-2, ГТ-22 ВНА помещение №310 РТЗО шк. 22CDA04 БП96/24-1 Элемер 22MBA11AS001-CU - на БП нет индикации "24В", на входе в БП приходит ~220В, на выходе с БП U нет. По месту на приводе и СК внешних замечаний нет, в АСУ аварийных сигналов нет. | 2021-02-15 09:58 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2024-04-30 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00
15-01-21-0561 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Отопление на отм. 8 м. | Задвижка отопления 9/О.О. - оторван штурвал, не закрыть. | 2021-05-16 14:25 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
ЦТ-02-21-0026 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Задвижка №319 Ду200 Ру25 | Пробита прокладка во фланцевом соединении задвижки №319 на конденсатопроводе ОБ-12 (со стороны конденсатной линии) | 2021-03-25 10:56 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 1 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
ЦТ-02-21-0019 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Задвижка №593 Ду 500Ру25 | треснула букса з-ки 593 СН-2 | 2021-02-24 13:36 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Предлагаю для предотвращения затопления картеров в следствии течи сальников и обводнения масла сетевых и подпорных сетевых насосов на подшипниках 3м и 4м в картерах проделать дополнительные отверстия | 2021-01-03 15:32 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович
АТ-02-21-0020 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Пусковой маслонасос ПЭН-3 | Течь масла на пусковом маслонасосе ПЭН-3 | 2021-05-04 08:59 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
07-01-21-0336 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ОМН-1течет по штуцеру сливная трубка с картера 3-го подшипника. | 2021-05-19 14:07 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
14-10-21-0046 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Здания ЦТАИ | S1,Q7: расходомеры завышают показания, требуется проверка. | 2021-02-27 10:57 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-01-21-0015 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №1 | ПК-113. расход нет через кран (отм.0, р.Г, ось 9) | 2021-01-10 06:46 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2023-01-27 00:00:00 | 2023-01-17 00:00:00
14-02-21-0040 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Посторонний шум при работе калорифера В-7. ГК , котельное отделение блока 1 по ряду В | 2021-02-05 10:55 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-03-27 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
21-01-21-0658 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина | Не сработал задний боёк АБ ТГ-1, требуется настройка. | 2021-05-12 16:53 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00
22-01-21-0089 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь уплотнения вала насоса | 2021-02-07 20:33 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
14-02-21-0125 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | РПК ВД K4LAB20AA801 Ду 100 Ру 250 | РПК ВД КУ-22 открывается на 88% при нагрузку 67 МВт | 2021-04-18 18:03 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-24 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
05-10-21-0149 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | Б-2, ПТ-23, 23MAJ41AA001- ЗДВ ПВ ОХЛ ПОДВ В ВХ ЭЖ. Отсутствует возвожность дист. управ-я и по месту с ключа, U приходит | 2021-04-07 00:25 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
21-01-21-0329 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Свищ в тройнике трубопровода сетевой воды на всасе насоса СН-4А | 2021-03-25 18:07 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
17-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | СхУ РК на питательной линии Ду100 | Дефект по мех. части. Под нагрузкой двигателю в автоматическом режиме РПК не провернуть редуктор. Двигатель греется. | 2021-02-02 15:27 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
АТ-02-21-0006 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Набить сальники и установить маховики на 4-ТР-В1, В2. IV секция парового трансфера. | 2021-01-25 08:33 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
05-08-21-0006 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Резервуар промывочной воды ОС V=100м3 | Протечка дна резервуара промывочной воды на ОС | 2021-02-11 15:30 | ELIMINATED | Пискунова Наталья Владимировна | 2 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
21-01-21-0335 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | Сквозная коррозия стяжек корпуса ДСВ-2А 2 штуки Ду-65, Л-400см. | 2021-03-26 12:05 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-01-21-0315 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по фланцам вентиля №928\2. | 2021-03-24 12:40 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
05-01-21-0093 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система газоснабжения | Требуется чистка маслоохлодителя ГДК-2. | 2021-03-24 15:19 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-03-25 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
07-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | КИПиА Общестанционное | Задв. №436/4 "Напор ПЭН-4" Сбиты конц.выкл. на закрытие. | 2021-03-03 20:02 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-11-21-0058 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/3 №3 - I подьём | Неисправен сальник течь мазута | 2021-04-12 07:31 | ELIMINATED | Яковлев Николай Иванович | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
17-10-21-0031 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ р хим. обессоленной воды к конд | Расхождение с расходом ХВО | 2021-04-12 07:48 | ELIMINATED | Софронов Андрей Маркович | 1 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
21-06-21-0060 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Необходима замена манометров | 2021-05-20 16:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-05-20 00:00:00
15-01-21-0300 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 149/6А (вакуумная система) (отсос воздуха из ПНД-3 в ПНД-2) сильная течь сальника | 2021-03-18 12:59 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
14-06-21-0052 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование НРУ-6 кВ | Поврежден воздуховод осушителя Г-2-2. | 2021-03-08 21:36 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
14-02-21-0144 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Свищи на трубопроводе напорного дренажного коллектора парового отделения, отм.12м, под ПВПУ. | 2021-05-07 06:54 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
05-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10LCR11AA007 Б-1, задвижка на сливе из ПСГ-1 в конденсатор - периодически проходит ошибка в АСУ при полном открытии и в середине пути, в следствии чего задвижка останавливается. Ход у задвижки туго, передано КТЦ. | 2021-01-19 09:37 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 1 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00
21-01-21-0074 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Задв.№63/1 не закрывается от ЭД до конца, приходиться поджимать вручную, настройка КВ на "закрытие" результата не дало. | 2021-02-01 22:58 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
14-02-21-0160 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос сетевой воды №7 | Течь масла по корпусу гидромуфты СН-7. | 2021-05-31 03:53 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
15-01-21-0452 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6, не держит вентиль на пробоотборной точке масла с маслосистемы насоса (течет струйкой масло на пол (забит деревянный чепик и временно течь устранена)) | 2021-04-22 18:30 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-05 00:00:00
05-10-21-0117 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения давления КУ-21 | Б-2, Р ДЫМ ГАЗ В ДИФ КУ-21 (21HNA10CP002) - забита импульсная трубка. Продуть возможно в останов Б-2 | 2021-03-24 10:38 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00
22-01-21-0270 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор 2ВМ4-27/9М УХЛ4 | Пропуск ПК 2-ой ступени компрессора. | 2021-04-08 15:23 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0349 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | Нет штурвала ручного управления на задвижке 518/7А | 2021-03-28 11:39 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
22-06-21-0090 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформатор бл. №3 | разлом кабельного лотка у главного корпуса между ТСНО-3 и Т-3 | 2021-05-26 11:53 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
ПТ-10-21-0056 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема технологических защит | ТГ-3. Отключено, снято табло тахометра ("передний стул") | 2021-04-16 07:28 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0375 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Нет заглушки на гляделке и трубе для датчика, газовая горелка №8 | 2021-04-01 12:47 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-01-21-0186 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Свищ в корпусе насоса | 2021-03-20 07:15 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
14-02-21-0068 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | РК на рециркуляции ГПК K4LCA40AA801 | Капельная течь из под изоляции РК K4LCA40AA801 рециркуляции ГПК помимо ВВТО КУ 22 | 2021-02-28 17:34 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-10-04 00:00:00
15-01-21-0201 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлерная установка | КНБ-1/1, не открывается воздушник с корпуса насоса. | 2021-02-25 06:48 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
05-10-21-0120 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, помещение РТЗО на 9м, напольный кондиционер не охлаждает. При задании в 19 градусов Т в помещении 34! Горит ошибка "фильтр". Повтор дефекта №05-10-21-0063. | 2021-03-24 16:41 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0281 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Клапан хол.нитки пвд_508/6Б-восстановить нижнее крепежное кольцо -по штоку,дефект в редукторе. | 2021-03-16 07:16 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
14-02-21-0076 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Задвижка ав. слива БВД ручн К4HАN50АА116 | Не закрывается (износ грузовой гайки). | 2021-03-05 15:41 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00
07-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ТГ-5 | Сильный нагрев 1-го подшипника СН-7 | 2021-01-05 06:29 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
07-01-21-0240 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Техническая вода турбинного отделения | Неисправна маточная гайка задв. №1062/1 | 2021-04-12 06:27 | REJECTED | Кучеренко Павел Николаевич
22-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Фильтр Н-катионитовый ст.1 БФ-3 3Н-1 | задвижка №3Н-1-3 течь сальника | 2021-01-12 10:02 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
21-01-21-0298 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Бойлерная установка | Требуется ревизия РК 3М-413 уровня в конденсатосборнике ПСГ-1 ТГ-3 (рабочий диапазон 50 - 90 процентов). | 2021-03-22 19:21 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
05-10-21-0065 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 01NDC15CT004 ВК, СЭН-17, Т железа статора фаза 1 - завышенные показания, показывает около 65 гр.С, нормальные показания около 16 гр.С на неработающем оборудовании. Наложена подмена №263 | 2021-03-03 17:16 | POSTPONED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-12-31 00:00:00
22-01-21-0197 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Пар к форсунке №16 сильное парение замка | 2021-03-23 18:41 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-01-21-0155 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Система вентиляции | Не исправность приточной вентиляции П-3, 4, 6, 7, 8, 51, 53, 54, 33.2. П-33.1 требуется замена фильтра. | 2021-05-11 11:50 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
15-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА Котла №7 | Дымосос 7Б подш.№3 температура | 2021-03-10 06:39 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
ПТ-10-21-0059 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №2 | Разобрана эл.схема, отсоединены ККВ, пит.кабель от эл. двигателя ЭПЗ: 2Г-6-1,2Г-6-2,2Г-6-3,2Г-6-4,2Г-6-5,2Г-6-6,2Г-6-7,2Г-6-8. | 2021-04-19 07:09 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
22-01-21-0117 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Свищ КГП ПВД в месте врезки в 3Д-7 сторона вр.торца | 2021-02-15 12:53 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
21-10-21-0034 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №3 | Недостоверные показания датчика по вибрации подшипника 3 поперечная составляющяя Д-3Б | 2021-04-05 18:40 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
21-01-21-0396 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальник вентиля №958/5 (сальник выжат) выход с МФ-А ПЭН-5 | 2021-03-29 19:29 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-10-21-0132 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА Паровой котельной | ВК. Неисправны запорные устройства сборки РТЗО №108 шк.6,8,9. В 05-10-24-0023 | 2021-03-31 12:23 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2025-07-31 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00
21-10-21-0042 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Бл-2 Радиац. п/п №КИП 2К-9Г Панель 4 ТР20 недостоверные показания. 600-700 градусов. | 2021-04-26 07:41 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
14-02-21-0025 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | БРОУ НД | Тугой ход привода задвижки БРОУ НД КУ-11 K1MAP10AA801. БРОУ до конца не закрывается, приходит сигнал муфта | 2021-01-25 03:01 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-12-02 00:00:00
14-06-21-0082 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Помещение МСС Генератора 2-2 | ИБП-2 ГТУ-22. Световая полоса горит "Желтым". Предупреждение о необходимости профилактического обслуживания. | 2021-05-12 17:50 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
АТ-01-21-0016 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Котельная установка №1 | Отсутствует болт крепления барабана к крышке ШБМ-1А | 2021-04-13 14:09 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
07-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ГВС | Два свища на линии воздухоотсоса к ВД-12 | 2021-01-05 06:23 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-25 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
22-01-21-0054 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система трубопроводов ХПП | Заклинен в закрытом положении вентель дренажа 1-й по ходу ХПП-3Б отм.4.5м | 2021-01-18 19:30 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА ПВК-4 | 4N132B01давление воды на выходе, забит продувочный вентиль | 2021-01-10 18:35 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
22-01-21-0325 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система подпиточной воды | не управляется от эл. привода з-ка 3ТУ-309Б | 2021-04-28 09:17 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 3 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-01-21-0208 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Разморозилась линия охлаждения СН-8,9 на улице в районе ПНТ | 2021-03-01 07:04 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0531 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла в сальник (выжат) вентиля на напоре МН-А СН-4А | 2021-04-24 23:04 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
21-01-21-0215 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по фланцу за задвижкой №918/3 со стороны маслоохладителя | 2021-03-09 17:22 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0148 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №5 | 1)внутренний сальник (охлаждение сальниковой камеры горячее) 2). Срезан "палец" у электропривода задвижки № 432/5 отм. 0.000 м | 2021-03-01 17:45 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
17-01-21-0117 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватель высокого давления №5 ТГ-3 | Сильное парение по штоку РК уровня ПВД-5 ТГ-3. | 2021-02-17 06:26 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
АТ-02-21-0018 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Треснул шаровый кран подачи реагента на всас НДР-3, НДР-4 | 2021-04-05 08:23 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0440 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Разрушена изоляция бочек РВП-4А,4Б. | 2021-04-02 10:34 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
14-06-21-0090 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | Обрыв сети освещения ЛБ 40 Г-2-2 отметка 0 (узкий проход между ЭТО Г 2-2 и генератором Г-2-2, где расположено оборудование АОС ЦТАИ ) | 2021-05-22 07:44 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 2 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
15-01-21-0019 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№5 | ПВК 5-7-ПК-17-забит | 2021-01-09 22:17 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0033 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 108 | Неисправна задвижка №1315 на линии подачи конденсата в ДСД (обвалились клинкеты) | 2021-04-06 16:06 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
14-10-21-0075 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВПУ ОВК, шкаф управления блоком химмойки обратного осмоса: требуется замена АКБ в ИБП. | 2021-04-02 01:27 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-30 00:00:00
07-08-21-0005 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос № 6 дозатор раствора фосфата | Течь в плунжер | 2021-02-15 07:34 | ELIMINATED | Морошкина Любовь Ивановна | 1 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
21-01-21-0547 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцу на сливе с 1-го подшипника (за стеклом) СН-5А | 2021-04-24 23:41 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-10-21-0116 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, помещение 310 (сборки РТЗО), шк. 23CDA03 - не работает механизм закрывания двери данного шкафа. Устранено путем высверливания мест крепления толкателей в приводе ручки, установки и проклейки холодной сваркой в эти отверстия шпилек. | 2021-03-24 00:42 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
17-01-21-0245 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ручной вент №2105 рециркул ПЭН-8 | Свищ в корпусе задвижки №2105. | 2021-05-01 07:16 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-08 00:00:00
15-01-21-0585 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сетевые подогреватели | Задвижка 705/5 - очень тугой ход на закрытие. Не закрыть. | 2021-05-23 18:12 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-06-09 00:00:00 | 2022-06-09 00:00:00
15-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Расширитель дрен.баков кот.отделения | Напорная задвижка дненажного насоса №2 баков котельного отделения - сильная течь сальника. | 2021-01-05 17:20 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
14-06-21-0063 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Сломан ключ № 102 от помещения АБ КРУЭ | 2021-04-08 17:37 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
15-01-21-0291 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки РОУ140/100 | КЦ-404 (температура пара за РОУ) не обеспечивает регулирование | 2021-03-17 09:06 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
21-06-21-0033 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | Временный торец КО (улица), место заземления пож. машин и стволов- отсутствует 1 "барашек", 2 оставшихся приржавели "намертво" | 2021-03-26 18:52 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
15-01-21-0068 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Пусковой маслонасос ТГ-6 | ПМН-6 (пусковой масло насос) сильная течь сальников | 2021-01-21 17:04 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-11-21-0022 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Система удаления жидких остатков | Не включаются осветительные приборы по периметру эстакады налива мазута в автоцистерну | 2021-02-20 08:02 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
17-01-21-0045 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ГРП | Неисправность регулирующей нитки №2. | 2021-01-20 17:33 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
22-01-21-0264 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 2ПСГ-1 | Свищ на компенсаторе паропровода к 2ПСГ-1 (отм. 6м, ряд А-Б, над маслоловушкой) | 2021-04-06 15:12 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
14-10-21-0083 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №21 | ГТУ-21. 13MBY10CL101(уровень в маслобаке). Скачкообразные показания датчика. | 2021-04-11 18:09 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0017 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по резьбовому соединению маслопровода слива масла с корпусом подшипника №3 СН-4А | 2021-01-11 08:41 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
14-02-21-0101 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Нет зацепления на первом походу вентиле Q3HAD30AA201 переодической продувки циклона №1 ПК№3 | 2021-03-25 05:15 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-12 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
15-01-21-0243 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-3 – левая ВУК | Котел-3: течь левой ВУК (верхняя, наружная). | 2021-03-10 18:31 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
05-10-21-0207 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10LCR12CT101 Б-1, Т баббита подшипника КН ПСГ-2 "В" (КНБ-1В) - показания в "0". Датчик целый показывает около 55 Ом. При прозвонке со шкафа АСУ ТП 10CJA18, датчик не звонится, также не соответствует фактическое подключение шлейфа от клеммника до КМС платы, с подключением обозначенным в АСУ ТП. По АСУ шлейф подключается на клеммник КМС А0-6.3 кл.14, по факту шлейф подключен на А0-7.3 кл.12. Переподключение не помогло. Требуется вычеслить кабель идущий от СК по месту, в шк. АСУ ТП на клеммник. | 2021-05-14 19:21 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
21-01-21-0498 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 957 | подтекает масло во фланцевом соединении после задв. №957/3 | 2021-04-20 06:46 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
ЦТ-02-21-0013 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | РПК-1 отказ дистанционного управления. | 2021-02-11 08:37 | ELIMINATED | Ашев Павел Александрович | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
14-02-21-0114 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №4 | требуется замена винта фиксатора замка мазутной форсунки №1 | 2021-04-07 06:37 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-03-26 00:00:00 | 2022-03-11 00:00:00
05-06-21-0033 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РУСН-0,4кВ ГК | Блок-1 Сборка 10BJA33 ш-1. Магнитный пускатель рабочего ввода (левый) залип во включенном положении | 2021-05-12 19:47 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-01-21-0098 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос сырой воды №1 | Разрушение запорного органа обратного клапана Ду 400 Ру10 фл. на напоре насоса. | 2021-03-25 10:50 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 4 | 2024-03-26 00:00:00 | 2022-09-22 00:00:00
22-01-21-0352 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод впрысков котла ВД | Свищ на гибе за 1К-422 | 2021-05-14 17:40 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-28 00:00:00
21-01-21-0462 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | ЭЖ-2В ДСВ-2Б - течь трубного пучка . Течь сальника зад.№730Г\2 . Течь в прокладку крышки лаза ДСВ-2Б со стороны временного торца. Свищь на гибе тру-да дренажа после вентиля за зад.№526Б\2.(отмечен) Почти нет расхода холодной воды через РК ДСВ-2Б. | 2021-04-09 00:44 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-11-21-0028 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Резервуары | Неисправен датчик уровня (ЦТАИ) в РМ 3. Несоответствие фактическому уровню налива мазута. | 2021-03-04 13:55 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
22-06-21-0050 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НДАУ не отключается от кнопки управления | 2021-03-04 14:22 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
ПТ-10-21-0024 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №2 | Требуется ревизия патронов ламп положения арматуры на мнемосхеме панель 2К-1 | 2021-02-25 15:23 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0228 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Установить дополнительный калорифер у ворот временного торца Т.О. замерзает оборудование ТГ-5. | 2021-03-12 08:19 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-10-31 00:00:00
05-10-21-0127 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование ЭС Обходы | ОСО, теплофикация, арматура запорная N`1 на напоре СН N`3 1-го подъёма (00NDB03AA003) - требуется настройка КВ (при закрытом по месту положении на видеокадре показывает промежуточное положение) | 2021-03-29 18:28 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-06-03 00:00:00
07-01-21-0261 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной бойлер №13 | Грязное ВУС | 2021-04-20 09:16 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
17-01-21-0223 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система подготовки подпит воды | Свищ на холодной нитке гор.воды ( место врезки в пожарную магистраль ). | 2021-04-14 05:17 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
ПТ-08-21-0024 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | пропускает вентиль 8Пр2 с ресивера №2.(площадка ресиверов) | 2021-03-16 15:30 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
14-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Выдавило прокладку на крышке задвижки 81/3Аб при пропаривании насоса и мазутопровода | 2021-01-22 08:01 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
ПТ-08-21-0025 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Насос рецирк. кисл. и щел. вод ст.№1 | не закрывается до конца поворотный затвор №7кщ, на всасе НРКиЩВ №1(предочистка) | 2021-03-16 15:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
21-06-21-0059 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Необходима замена манометров | 2021-05-20 16:07 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
21-01-21-0479 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Не управляется первый по ходу вентиль воздушник "левая сторона барабана К-4" | 2021-04-15 12:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-09-02 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0185 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь в сальник коренного вентиля к манометру давление масла перед фильтрами ПЭН-3 | 2021-03-04 16:04 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-06-21-0025 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ Секц. 3НА | При разборке эл. схем (РВП 3А) на секции 3НА , не выпадает центральная сигнализация " Вызов на секцию". | 2021-01-31 06:23 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
07-01-21-0056 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка 100/8 | Очень тугой ход задвижки 100/8. | 2021-01-21 18:33 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00
21-01-21-0342 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Градирни | Течь по штоку обратного клапана на напорном трубопроводе ЦН-3 | 2021-03-28 21:08 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-10-21-0096 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, +12,6 м, венткамера №6 вентсистема К-1 (охлаждение БЩУ и ГЩУ) - очень слабо охлаждает воздух. | 2021-03-18 18:50 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00
17-06-21-0010 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Генераторная установка №3 | Сварочный ЯК ТГ-3 №2. Междуфазное к.з. межу шинами по изолятору в сварочном ЯКе. | 2021-01-15 18:08 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
21-01-21-0278 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулирующий клапан №1 | Заклинивание роликов РК № 1,2,3 кулачкового вала ТГ-4. | 2021-03-17 11:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-06-21-0018 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | Бл.4, отм..24 ДСВ, мерное стекло. Нет напр. в светильнике над стеклом(предположительно обрезаны провода.) | 2021-02-25 06:39 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-08-21-0004 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерники щелочи для регенерации | Течь сальников задвижка 3208 | 2021-01-14 09:39 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 1 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
22-01-21-0242 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | Нет расхода через кор.вентиля (+)(-) от р/ш "F хол.воды к ДСВ-2Б" | 2021-04-05 17:16 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2023-03-24 00:00:00 | 2023-01-18 00:00:00
05-10-21-0043 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А баков 9,10, эстакады и МН №4 | АСУ ТП МН-4, помещение сборок РТЗО шкаф ПТК 00CKR81 - не работает сигнализация открытия/закрытия дверей данного шкафа, в АСУ ТП постоянно "висит" сигнал "дверь шкафа закрыта". На манипуляции с КВ дверей в АСУ сигнал не меняется. | 2021-02-15 19:05 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
21-01-21-0660 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Пропуск в закрытом положении шиберов № 515/1, 516/1 (рециркуляции дымовых газов К-1). | 2021-05-13 10:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
05-08-21-0013 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Фильтр Н-катионитовый №1 | Дефект нижнего дренажного распредустройства.Вынос фильтрующего материала на входе в ловушку фильтра. | 2021-04-13 15:54 | ELIMINATED | Носковец Ольга Ивановна | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
14-10-21-0061 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование на МО и ГМБ (ВУСы, НГП, АМГ, ВМН, ГМН, эксгаустеры, ФМ) ГТ-12 | ГТУ-12. Требуется настройка УП регулятора T2PCM10AA801 (РК слив ТВ ВОГ ГТ2) | 2021-03-18 00:55 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
15-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА 2 очереди | МЦ-501 кл.гор.в.на вак/д-р гр1 не управляется в сторону открытия | 2021-04-20 07:01 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
ПТ-10-21-0011 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня мазутного хозяйства | МХ.Программа контроля уровня мазута в баках (Reservoirs park viewer). "Ошибка сервера". | 2021-01-26 06:04 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
17-01-21-0066 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №4 | ВУК левая верхнее заднее стекло. | 2021-01-29 05:33 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 1 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
17-01-21-0251 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №3 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Фланец 37/3 со стороны коллектора,воздушник,свишь в головке . | 2021-05-05 18:41 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00
14-02-21-0107 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Оборудование ОВК | Течь по корпусу крана Q0LAB10AA603 (кран на линии отбора проб от всасывающего коллектора ПЭН на АХК) | 2021-03-28 23:51 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
17-10-21-0034 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ з 2/5 на пит лин Ду225 к котлу до РК | По факту задвижка открыта на половину, по индикации открыта полностью. Сбиты концевые выключатели. | 2021-04-25 06:26 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
14-02-21-0084 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Газотурбинная установка ст.№11 | Неисправен клапан 11MBN83AA051 (клапан подачи продувочной воды в РДГМ1) | 2021-03-15 10:51 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-18 00:00:00
21-08-21-0036 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Нейтрализатор №1 | Свищ на трубопроводе агрессивных вод на входе в БН-1 | 2021-04-29 13:54 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-01-21-0132 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Арматура острого пара | отсутствует двигатель рк-82 | 2021-02-07 19:18 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ГТ-41 | Неисправность датчика температуры уходящих газов на выходе из ГТ-41 41MBA22CT103B. Участвует в схеме ТЗ. Датчик в отказе. | 2021-03-15 17:51 | ELIMINATED | Широкий Тимофей Геннадиевич | 4 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
14-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-65 | ХЦ | Трубопровод исх. воды в бак сил. нат. №2 | Коррозионной износ трубопровода ф108 подачи исходной воды из КТЦ на собственные нужды ХЦ (на баки хранения силиката натрия) | 2021-03-05 14:31 | ELIMINATED | Попов Павел Владимирович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
07-01-21-0078 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Дымосос № ДС-7А | не закреплен защитный кожух вала 4-го подшипника. | 2021-01-31 23:59 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
07-01-21-0200 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 5КС-5х4 | Вырвало торцевой сальник | 2021-03-22 18:29 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
15-01-21-0105 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | РК подпитки ЮГ-2. Заедания клапана по механике внутри редуктора. | 2021-01-30 07:22 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-03-14 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения температуры ДКС | ДКС, ГДК-1, 20EKH10CT014- Т впускного трубопровода СТ 3. Датчик периодически уходит в обрыв | 2021-01-26 01:02 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
05-10-21-0164 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNK21AA207 ЛОС, задвижка в колодце подача воды от КНС-8 на очистные сооружения для очистки мазутосодержащих вод - не работает электропривод задвижки. Направлено официальное письмо ген. подрядчику ТГК-Сервис по устранению замечаний по гарантии. Перенесен в дефект 0166 | 2021-04-20 17:11 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-04-08 00:00:00
15-01-21-0195 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №10 | СН-10 - вырвало сальники | 2021-02-21 07:40 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 1 | 2021-02-21 00:00:00 | 2021-02-21 00:00:00
21-11-21-0002 | Невский | ТЭЦ-68 | ТТЦ | паропровод до эстакады | Свищ на дренаже паропровода ПСУ | 2021-03-09 15:51 | ELIMINATED | Лобода Вячеслав Генадьевич | 3 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
07-01-21-0279 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №7 | не закрывается лаз в газоход над горячим пакетом с заднего фронта котла. | 2021-04-25 12:18 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
22-06-21-0051 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №2155 | При отключении от ключа управления А-ТСН-2С на ПСН-2 БЩУ-1, в секции 2НС РУСН-0,4кВ произошло задымление. Предположительно источником задымления явилась катушка соленоида привода А-ТСН-2С. Автоматический выключатель выключен вручную. | 2021-03-05 03:40 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
15-01-21-0589 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Зад-ка № 900/6А не держит | 2021-05-27 19:15 | REJECTED | Беленец Владимир Леонидович
15-01-21-0399 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлерная установка | З-ка 211/2(пар на об2Б) - треск и проскакивание в редукторе после ремонта | 2021-04-07 19:33 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0194 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по валу подшипника № 3 ТГ-5. | 2021-03-05 11:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
05-10-21-0025 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | АСУТП ЛОС - Нет связи с резервным шлюзом №2 после восстановления питания в шкафу 00CRS01 (До этого была потеря связи с основным №1 и резервным №2 шлюзом). | 2021-02-07 19:17 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00
15-01-21-0272 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Конденсатный электронасос КНБ-2 | забит слив охлаждения подш№ 4 | 2021-03-14 12:22 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
15-01-21-0302 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №5 | СН-5: требуется ремонт 3го и 4го подшипника. Вибрация, разогрев, черное масло. | 2021-03-19 13:01 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
ПТ-08-21-0022 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Схема щелочи | Вентиль № 22 И, напор НД Едкого натра № 3 - пропускает | 2021-03-02 14:06 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
21-01-21-0490 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь из под изоляции, пепред задв №869/1 | 2021-04-18 19:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
ЦТ-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-62 | ТТЦ | Шкаф 10SAB00GH003 АСУ ИС ГК | Вид замечания: Течь воды. | 2021-01-29 12:21 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
22-01-21-0203 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Низкие показания контроля заземления вала ТГ-3. | 2021-03-24 06:45 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0013 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 159 | Свищ на трубопроводе осветлённой воды над Na-катионитным фильтром №5 | 2021-02-12 15:20 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
07-01-21-0217 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Забит сливной коллектор по охлаждающей воды | 2021-03-31 07:09 | REJECTED
17-06-21-0056 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Шумит 2-ой подшипин НВО-4Б.Требуется ревизия подшипника | 2021-05-22 00:41 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-01-21-0322 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Градирни | ЦН-3 перепад на сетке всаса | 2021-04-27 08:04 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0572 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | З-ки 14Г и 15Г-износ сальников(14г/8,15г/8). | 2021-05-19 06:40 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
07-01-21-0143 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НОП-1 | Задевание деталей подшипника за масломерный щуп. Выброс масла через лючок щупа. | 2021-02-27 21:32 | REJECTED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0502 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | К-2: пропуск вентилей воздушника барабана первого и второго по ходу. (Поменять оба) | 2021-05-02 18:06 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00
14-06-21-0035 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №Т-2-3 | Т-2-3 посторонний шум при работе насоса охладителя №3. Нагрева нет. | 2021-02-15 07:26 | REJECTED | Прутовой Филипп Александрович
07-01-21-0269 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-2 ПН-100-2М | Течь из-под изоляции в районе разъема | 2021-04-23 04:49 | REJECTED | Платонов Александр Николаевич
21-01-21-0507 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэратор № ДСВ-3 (ДСВ-1200) | Течь сальника РК М-422 расхода подпиточной воды на ДСВ-3 (сальник выжат). | 2021-04-23 17:54 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0674 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Выполнить уклон поддонов сбора протечек масла в сторону трубопровода слива на БГМ ТГ-1 | 2021-05-14 11:32 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00
07-01-21-0324 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Парит внутренний сальник | 2021-05-12 18:35 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
15-01-21-0494 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19/2-пропуск всас.з-ки 701/19-2 | 2021-05-01 08:10 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
22-01-21-0272 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДКС | неплотность трубной системы газоохладителя ГДК-1 | 2021-04-09 00:06 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
21-01-21-0668 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р" масла за фильтрами УВГ ТГ-1. | 2021-05-14 07:58 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-11-21-0036 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Насос НРМ-1 (10НД-6х1) | Течь через торцевое уплотненние | 2021-04-05 16:49 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-03 00:00:00
21-01-21-0031 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Пропуск в закрытом положении вент.№248/2 | 2021-01-17 00:10 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
05-06-21-0042 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | РУСН-6 кВ 23ВВВ, 20 ВСN | Вид замечания: Наличие аварийных сигналов. Комментарий: Не работает ПВ . | 2021-05-23 14:03 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00
22-08-21-0016 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос перекачки трилона Б | Течь сальника | 2021-03-12 14:24 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
15-01-21-0211 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Повышенная осевая вибрация подшипников 6,8 равная 7мм/сек | 2021-03-02 07:14 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
21-01-21-0570 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Бойлерная установка | Свищи на трубопроводе всаса СН-5Б в месте опоры у задвижки № 418/5. | 2021-04-26 16:22 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
17-01-21-0070 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №5А (тип ВДН-18-II) | Греется подшипник №4 на 2 скорости. | 2021-01-29 19:21 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
21-01-21-0255 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по фланцу выходного патрубка ДРДМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:33 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-01-21-0064 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система пром. контура охл. отбора проб | Холодильники №3, 9, 26 о.п. 10.1, 10.2 (питательная вода после деаэрационного устройства КУ-21,22 соответственно). Требуется чистка (замена) линии отбора проб. | 2021-03-08 09:52 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-03-09 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0287 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Парение и течь по разъему крышки ПНД-4 ТГ-4 . ПНД-4 ТГ-4 отключен. | 2021-03-19 17:25 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
05-01-21-0110 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Забиты вентиля по тех воде на теплообменниках корыта 10PCB40AH060, 10PCB40AH050 | 2021-04-08 18:07 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2024-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0108 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Подогреватель (ПСГ-2300-3-8-2) №2 | Свищ по сварному шву перед ш.к. воздушника ПСГ-2 ТГ-1 со стороны временного торца. | 2021-02-26 17:46 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
14-06-21-0048 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Встройка 2 помещение 455. В пяти разных светильниках ЛБ-40 не разгорается по одной лампе из двух. Требуется замена дросселей. дефект по пункту 1.13 дня охраны труда от 17.02.21 | 2021-03-07 18:27 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
22-11-21-0013 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Обломана металлическая ступенька шахтной лестницы на РМ-4 | 2021-02-01 15:29 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
17-01-21-0102 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №3 | Свищ на водоспускной трубе при врезки в нижний коллектор, правый передний угол отм.3.00м. | 2021-02-14 18:39 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
21-01-21-0603 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Течь масла на сливном маслопроводе с подшипника № 10 ТГ-4. | 2021-04-28 12:54 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-02-21-0062 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №3 | Нет зацепления ручки с шаровым краном на дренаже Q6NDB12AA201 - дренаж на левом входном коллекторе ВК-3. Дренаж в промежуточном положении . | 2021-02-26 00:12 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00
15-01-21-0311 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды 3/2 | НСВ-3/2 : Требуется замена маслоуказательных стекол подшипников. На 3-ем разбито , на 4-ом грязное. | 2021-03-21 21:48 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
05-06-21-0026 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Выкл. (ABBTmaxT4N250)ШАОТ АТ-1(Рабочее) | КЗ на МП группы №6 в ШАОТ №1 АТ-1 | 2021-04-18 13:02 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0358 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по резьбе шарового крана перед манометром на линии разгрузки ПМН-4. | 2021-03-29 12:46 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0537 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос газоохладителей ГОН №1А | Пропуск обратного клапана ГОН-1А. | 2021-05-10 11:32 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00
ЦТ-02-21-0038 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Задвижка №1514А Ду 250Ру25 | Неисправность запорного органа. | 2021-05-22 02:50 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
15-01-21-0118 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | 950\1 течь сальников. нсв-3\2- шум 3го подшипника.(ревизия). свищ перед коренным вентилем на точку отбора Д-1.2ата 1(гвс-2 ТГ-4) | 2021-02-06 06:35 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-01-21-0228 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь по разъёму насоса | 2021-03-30 11:58 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
14-02-21-0120 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос дренаж.перек.дождевых стоков №1 | Не качает дренажный насос №1 на S-2, предположительно забит всас | 2021-04-15 23:31 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-27 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
15-01-21-0370 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Точка отбора перегретый левый, свищ в экспресс лаборатории | 2021-04-01 12:14 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0069 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Пусковой маслонасос ТГ-6 | ПМН-6 пропуск масла через воздушник насоса (не держит) | 2021-01-21 17:06 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
15-01-21-0346 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №6 ТГМ-84Б рег№19232 | Свищ на коллекторе дренажей кпп правая сторона | 2021-03-28 08:08 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
15-01-21-0523 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Пропуск задвижки 900/6А | 2021-05-05 12:40 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
14-10-21-0047 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | АХК. Котловая вода НД КУ-21 правая. Низкий расход пробы через холодильник. | 2021-03-01 19:17 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0062 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Необходима очистка фильтра на подводе ХОВ к уплотнениям ПЭН-3. | 2021-01-29 16:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-10-21-0216 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 22MBM11CR102Q Б-2, ГТ-22 левая КС датчик контроля наличия факела №2 - периодически (раз 1-5 сек) проходит сигнал АСУ ТП об отсутствии факела. Внешний осмотр датчика, кабельных линий связи и СК замечаний не выявил, кроме - отсутствует скоба крепления разъема с кабелем к разъему датчика. В шкафу ЭЧСР ГТ-22 на вторичном приборе обнаружено периодическое погасание сигнала RM (если гаснет, то это ошибка), при этом по шкале (уровню) освещенности на данном приборе, освещенность в норме, т.е. факел есть. Устранено, путем поджатия кабеля с разъемом к разъему датчика и фиксацией данного соединения металлической проволокой. | 2021-05-22 09:29 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-23 00:00:00 | 2021-05-23 00:00:00
17-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Киоск ТМН-10/6 кв №2 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Низкий ур. Масла ф.,,а,, . Незначительное снижения уровня масла на 1 см от нормы | 2021-01-14 10:52 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-01-21-0293 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой СЭ-5000-70 | Пропуск в закрытом положении вентиля охлаждения подшипников №3,4. | 2021-04-15 17:10 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
15-01-21-0242 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | ПВД-4 ТГ-2: течь трубного пучка. | 2021-03-10 14:08 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00
14-06-21-0041 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ГТУ-21, эл.двигатель ВКГТ-21А. Отгорел наконечник на питающем кабеле в клеммнике двигателя одной из фаз. Требуется ревизия и ремонт наконечников. | 2021-02-24 07:27 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 2 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00
ЦТ-10-21-0032 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | ДКУ №2 | Неисправность канала 10EKH12CQ-N120XX_PC | 2021-05-12 14:26 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-06-24 00:00:00
15-01-21-0052 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПНВД-2/2-не держит ОК | 2021-01-18 07:50 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-11-08 00:00:00 | 2021-11-08 00:00:00
22-11-21-0008 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Полностью выжат сальник на задвижке ВК-312, обратный паровой коллектор маш.зала | 2021-01-25 11:20 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
17-01-21-0259 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Отметка 14 м. фронт К-4, впрыски 1 ст. | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Свищ на дреннаже водяного экономайзера после винтеля 300/4 правая сторона . | 2021-05-07 16:30 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
05-01-21-0105 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Центральная насосная станция (ЦНС) | пожарный насос -2 на ЦНС не развернулся при опробывании (не проворачивается вал) | 2021-04-06 03:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-04-30 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
05-10-21-0066 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой ПК №8 | ПК-8. 68HLA44AA801 шибер на подводе вторичного воздуха в котёл. При закрытии с АРМ пошёл (по месту) на открытие. В ошибке - не квитируется, нет ДУ. | 2021-03-04 01:23 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 1 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-01-21-0072 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос подч. Охл. Воды на МО НМО №4А | Пропуск обратного клапана насоса | 2021-01-30 10:28 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-21 00:00:00
14-02-21-0109 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод рециркуляции сетевой воды ВК | Пропускает в закрытом положении задвижка на напоре НРСВ-1 (Q0NDH21AA001) | 2021-03-31 07:15 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-09-30 00:00:00 | 2023-09-29 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0037 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопроводы взрыхления фильтров | Свищ на трубопроводе взрыхления перед задвижками №№ 3/1, 3/2 на МФ № 3 | 2021-04-15 23:12 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
14-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ГТУ-11, кожух турбины. Требуется замена ламп освещения 4шт. ЛБ-80 и 1шт. ДРЛ-250 (большая высота установки светильников). | 2021-01-08 07:24 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
АТ-11-21-0025 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. - 6, 7 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Свищь системы отопления лк6 у 50 колонки.. | 2021-04-15 10:13 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0343 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод РРОУ | К-6,свищ после задвижки 815/6. | 2021-05-22 09:25 | REJECTED
15-01-21-0056 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН № 2 | Забита труба на подачу охлаждающей воды со стороны ряда "Б" (Сильный нагрев двигателя) | 2021-01-19 21:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
17-01-21-0018 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос сетевой №3В | Нет зацепления в редукторе задвижки №3197/В ( напор ). | 2021-01-09 00:53 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
15-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА ТГ №3 | Неисправен датчик ,Температура масла на сливе, подш №2 SB12T001 прыгают показания | 2021-03-18 22:16 | ELIMINATED | Митрошин Алексей Викторович | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
14-02-21-0002 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система вентиляции | Скол на катке вала со стороны э/двигателя ВКГТ-21А (со стороны временного торца) | 2021-01-01 01:43 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00
22-01-21-0359 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Общестанционное оборудование | ОЗК 1 оч. Ворота №2 одна створка заклинена в закрытом положении. | 2021-05-20 04:30 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
22-01-21-0154 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | 2ТУ-309В. Пропало зацепление от рук | 2021-03-04 15:35 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
07-01-21-0129 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Сист. отбора проб | Свищ на линии отбора правого циклона возле правой ВУК | 2021-02-19 14:14 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0145 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-2 ПН-100-2М | течь верхнего крепления ВУС на ПНД2 ТГ 5 | 2021-02-28 23:19 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
14-02-21-0141 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Газораспред. пункт общестанц. Об. (КТЦ) | Маслосистема ГДК-1: высокий перепад давления масла (200 кПа) на первой группе маслофильтров. | 2021-04-30 18:38 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
07-01-21-0353 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ПМН-1 течет мазут по сальникам штоков насоса, уходит масло по уплотнениям. | 2021-05-27 13:19 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
ЦТ-02-21-0020 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ДрН№3 (К 100-80-160) | НЕ СОЗДАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА НАПОРЕ | 2021-02-26 17:26 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-06-21-0014 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ТМН СБК 6/0,4 кВ | Вид замечания: Течь масла. Незначительная 1 капля. | 2021-01-18 11:57 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
21-01-21-0040 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | парит в прокладку фланцевого соединения перед задвижкой № 36/3 | 2021-01-21 17:17 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0020 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Оборудование ЭС Обходы | Свищ на НПГ ОС на вентиле ПС/ НС1 | 2021-02-22 01:08 | REJECTED | Иванова Анна Евгеньевна | 4
15-01-21-0107 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система циркуляции | СН-7 течь сальника у подшипника№4 | 2021-01-31 07:42 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
15-01-21-0503 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | ТГ-1: Регулятор давления масла на прижим - не регулирует давление. Требуется ревизия ( или замена). | 2021-05-04 22:16 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
21-01-21-0377 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь в сальники вентилей перед УЖИ Демпферного бака УВГ ТГ-4 | 2021-03-29 13:05 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0087 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 420б/5 | Свищи по сварке на двух секторных отводах на П-образном компенсаторе перед задвижкой № 420Б/5. | 2021-02-11 16:10 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
05-10-21-0146 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-21 блока ст.№2 | 21UMB15CQ001 и 21UMB15CQ002 Б-2, прибор ЭССА контроля наличия концентрации СО на ГТУ-22 отм. +5,2м канал 1 и 2 - периодически самопроизвольно каналы уходят в неисправность без каких-либо показаний концентрации. По месту на датчиках видимых замечаний не обнаружено. | 2021-04-06 18:50 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
14-10-21-0062 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №10 | ПТК блок-1. Стойка СТК-ЭР. Скачкообразные изменения показания датчиков: 1) M1MKA01CT102 (Т обм. СТ Г п.2); 2) M1MKD01CT104 (Т бабит подш.Г ст Т); 3) M1MKA01CT112 (Т обм.СТ Г ст.ККп.30) | 2021-03-18 06:10 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
17-01-21-0049 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ГРП | Неплотность мембраны регулирующего клапана №4. | 2021-01-21 19:08 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
15-01-21-0114 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | вентиль соленого левого не держитв экспрес лаборатории | 2021-02-02 14:11 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
07-01-21-0203 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насосы мазутного хозяйства | посторонний шум эл двигателя ОМН-6 небольшое задымление | 2021-03-24 07:25 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-09-05 00:00:00
17-01-21-0213 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №4266 общ. Слив с ВО №1?6 | РК оборван в открытом положение | 2021-03-31 02:55 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
05-10-21-0058 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | 22UHA27CQ004K8 Б-2, КУ-22 левая сторона (+17,4 м), концентрация содержание СО, прибор замера загазованности ЭССА, 8 канал - периодически проходит сигнализация "неисправность", либо "порог 2", в следствии чего появляется постоянный звуковой сигнал, который не снимается, из-за чего прибор обесточен. Замер проб воздуха ничего не показал, внешний и внутренний осмотр датчика, кабельной линии и СК замечаний не выявил. Неисправность канала блока сигнализации ЭССА! | 2021-02-26 07:09 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-03-27 00:00:00
21-01-21-0178 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по разъёму гильзы термопары на маслопроводе после маслоохладителей ПЭН-3 | 2021-03-04 15:48 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0357 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Забит "минусовой" штуцер импульсной линии расходомера коллектора подпитки Ду 700мм. | 2021-03-30 07:36 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-23 00:00:00
21-01-21-0164 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла по фланцам до и за вентилем №932А/3 (вход на фильтр А) | 2021-03-04 08:47 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0285 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Пожарный насос 1 - Пож. Н – 1 | набить сальники | 2021-03-16 17:24 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
15-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА Д-6 ата №4 | После запаривания СК датчика , требуется ревизия схемы | 2021-02-26 16:36 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
21-01-21-0499 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по разъёму подшипника №8 в сторону щеточного аппарата ТГ-3. | 2021-04-20 11:14 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00
ЦТ-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Щит параметров генератора Г-2 | Неисправность прибора T генератора ТГ-2 пр №5 | 2021-01-10 18:54 | ELIMINATED | Иванов Константин Алексеевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0077 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Пропуск в закрытом положении вентилей байпаса зад.№203\1. На втором по ходу вентиле байпаса проворачивается маховик. | 2021-02-03 06:43 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
05-10-21-0128 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1. 10HHM11AA001 - вентиль на подводе пара к форсунке №1 - Не открывается по команде с пульта, от пускателя открывается. Команда закрытия проходит нормально. | 2021-03-30 18:50 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
14-10-21-0033 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | АСУТП ОВК ТМО. Шлюз АСУТП ОВК Q0CKA06. Периодически происходит потеря связи со шлюзом, без перехода на резервный шлюз, с потерей передачи информации на АРМ. | 2021-02-10 23:53 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
22-11-21-0002 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Трубопроводы, мазутопроводы | Свищ в расходомерной шайбе паропровода 1 в машзале над венткамерой | 2021-01-09 21:24 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | Нет показаний по датчику Q гор . воды ,ввод №1 ДУ-400(ОРУ) | 2021-03-18 22:11 | REJECTED | Митрошин Алексей Викторович
15-01-21-0317 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №9 | Свищ на общем напорном трубопроводе СН-8,9 перед задвижкой 714/8. В труднодоступном месте на отметке ниже 0м, предположительно в месте прохода трубопровода сквозь стену. | 2021-03-23 02:12 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-05-06 00:00:00
14-02-21-0087 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | РПК НД-11 подклинивает при положении 80-90% при ходе на открытие. | 2021-03-18 09:59 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-21 00:00:00
21-01-21-0232 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | не фиксируется контр гайка штурвала задвижки 125/2 ТГ-2 ( выкручивается) | 2021-03-13 22:55 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0686 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Пропуск в закрытом положении шарового крана трубопровода дренажа на всасе СН-4Б. | 2021-05-24 17:05 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00
14-06-21-0076 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Здания ЭЦ | Требуется провести ревизию замков дверцы синей сборки пож. н. в здании пожарной насосной старой части. Нет возможности надежно закрыть дверцу. | 2021-04-28 22:39 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-11-21-0011 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Коллектор отопления МХ(обратныйй) | Полностью выжат сальник на задвижке ВК-214, обратный паровой коллектор маш.зала | 2021-01-25 11:29 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
21-01-21-0600 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Течь масла по прокладке лючка (телевизор) на переднем стуле ТГ-4. | 2021-04-28 12:30 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
АТ-11-21-0030 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Лк 4Б нет верхнего ролика. | 2021-04-20 12:17 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0572 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п от ПВД-5 до задв. № 716/2 | Свищ на трубопроводе воздухоотсоса ПВД-5 на ПНД-4 ТГ-2. | 2021-04-26 16:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
07-01-21-0220 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор ДСА-300 | Течь при соединении ВУС к корпусу охладителя выпара Д№11 | 2021-04-02 14:56 | REJECTED | Скопа Олег Леонидович
05-10-21-0078 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2. 21MBL20AA010 - Шибер воздуха вход в компрессор ГТ-21 - В ПСО приходит сигнал об ошибке электро-питания шкафа шибера ГТ-21, а так же на схеме "воздушная система ГТ-21" - горит синим индикация "ошибка электро питания". По месту в шкафу шибера все запитано. | 2021-03-11 20:32 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
17-01-21-0128 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паросборная камера | Пропуск ГПК контрольный | 2021-02-20 01:21 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00
07-01-21-0333 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 8К-12 | Лопнул вал. | 2021-05-16 22:19 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-03-28 00:00:00
21-01-21-0238 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Проворачивается маховик дренажного вентиля РПСВ по конденсату греющего пара. | 2021-03-14 18:14 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
17-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система питательной воды | Течь на конденсаторе впрыска правом К-1. | 2021-01-05 12:03 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
17-01-21-0052 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос НБЗК №3 (модель 4К – 5). | Течь масла,подшипник №3 | 2021-01-22 17:17 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
ПТ-10-21-0053 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Kотла №2 | Сняты датчики температуры ДС (подшипников №№3,4.) | 2021-04-15 12:41 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0594 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №2 | З-ка 519/2-клинит | 2021-05-30 07:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
14-10-21-0071 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | АХК ПГУ (пом. 359): неисправен прибор УЭП конд. БНД КУ21. | 2021-03-28 18:51 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0558 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцу на сливе с 4-го подшипника (1-й по ходу) СН-5А | 2021-04-25 00:01 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
07-01-21-0230 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | задв. 814/5 тугой ход открытие - закрытие. | 2021-04-09 12:06 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
15-01-21-0413 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6-свищ на расходомере(после коренн.вентилей)отм.0.0м. | 2021-04-13 15:44 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-01-21-0149 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный насос –ПЭН 2, маслобак и маслонасосы ПЭН 2 | Вид замечания: Парение. Комментарий: Из-под изоляции задв. 441 . | 2021-03-07 22:17 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00
21-01-21-0283 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Течь в сальник вентиля № 293/3. | 2021-03-19 12:36 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0089 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Труб.подготовки подпит.воды ГВС ТГ-4 | ГВС-2 - з-ка 930/2 - полный пропуск | 2021-01-28 06:28 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
21-01-21-0683 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Течь по разьему крышки ( водяная часть) ПНД-3, ТГ-1 | 2021-05-24 07:42 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
05-10-21-0184 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А котла блока ст. №1 | 10LAF40AA802 Б-1, УП РК на впрыске в конвективный ПП по нитке Б - некорректные показания по УП, занижены. | 2021-04-28 17:41 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-12 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00
15-01-21-0549 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки СН №19/2 | 701/19-2 невозможно перевести на ручное управление . | 2021-05-13 21:48 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-19 00:00:00
14-06-21-0017 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Отметка 0,ряд В, колонна №11, требуется замена патрона в светильнике накаливания. | 2021-01-19 07:03 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
22-06-21-0067 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформатор бл. №42 | Блок №4. Т-42. Вывода ВН, фаза "В" запотевание в районе трансформатора тока. | 2021-04-05 15:14 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
21-01-21-0627 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | ПСН-4А - течь сальника и по валу со стороны 3го подш-ка , сальник выжат. | 2021-05-11 00:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
14-02-21-0081 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№20 | Капельная течь воды по штоку РК ПД ПТ-20 с обеих сторон, отм 12 м | 2021-03-11 17:25 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00
ПТ-08-21-0017 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Конденсатоочистка | НЗаж.К № 1, обратный клапан - течь из пальца | 2021-03-01 13:38 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
05-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | Б-2. Неисправность ЗДВ БПС(байпас) АВАР СЛИВ из БВД КУ-21 21HAD40AA002. Приходит сообщение "Распитан", по факту U есть. Выдаёт обобщённую ошибку и ошибку "Неисправность модуля УСО". Перезапитавание не помогло. Сальник не держит--течёт, парит, высокая Т. По месту горит авария. | 2021-01-18 18:12 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2023-08-31 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00
21-06-21-0031 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | Не работает прожектор на эстакаде напротив входа в ГРП. | 2021-03-22 15:46 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
07-01-21-0089 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной бойлер №10 | нет охлаждения отборных точек ОБ10, 14 | 2021-02-03 19:04 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-01-21-0271 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос системы УВГ №2 | Течь масла в сальник вентиля №925/4 (не поджать) напор АМНУГ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:35 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-01-21-0110 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Калорифер КК-3А | Свищ в разъём крышки ручной задвижки перед 3К-424А. | 2021-02-12 16:04 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
14-10-21-0097 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | Вентиляция Гл. корпуса бл.1. M1SAA55AN001 П-55. Растянут приводной ремень. | 2021-05-03 13:49 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
ЦТ-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-1. Котельная установка №7 | множественные течи поверхностей нагрева | 2021-02-02 14:06 | ELIMINATED | Сильченков Денис Анатольевич | 3 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
05-10-21-0049 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | АСУ ТП Б-1 Задвижки на сливе из ПВД-5 в деаэратор (10LCH15AA001) и конденсатор (10LCH10AA002) - некорректная работа алгоритма работы локальной защиты "понижение Р греющего пара в ПВД-5" - при понижении Р пара в отборе к ПВД-5 (10LBQ15CP001Z) ниже 7,5 МПа-задвижка на сливе в конденсатор открывается, а задвижка на сливе в деаэратор закрывается, а при повышении Р пара в отборе к ПВД-5 выше 7,4 МПа, то происходит обратное действие- задвижка на сливе в конденсатор закрывается, а задвижка на сливе из деаэратора открывается. Т.к. нет ни выдержки по времени, ни зоны не чувствительности по Р (либо очень мала), ни второй уставки по повышению Р, то в момент отработки арматура Р повышается, в связи с чем арматура не успевает отрабатывать полностью и её еще при этом и подклинивает, то создается аварийная ситуация, когда задвижка на сливе в деаэратор практически закрылась и еще и её заклинило, Р пара поднялось выше уставки и пошла на закрытие задвижка на линии слива в конденсатор. Блокировка сделана согласно проекта | 2021-02-21 18:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
15-01-21-0331 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Теплофикационная установка 1 оч. | ДСВ 800 ТГ-2,3 : БГП нет манометров по пару и воде. | 2021-03-24 15:10 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
АТ-02-21-0010 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Насосн. очистн. соор. | Пропуск обратного клапана НОС-1 | 2021-02-04 08:14 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
22-11-21-0044 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Мазутное хозяйство | Отсутствует освещение в камере АУПП-3; в прибаковом узле №1,№2(4 лампы из 5), №3(2 из 3), №5. | 2021-04-29 13:35 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
05-10-21-0145 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК-10 УП НА ДВ-Б - несправен УП, при открытии закрытии НА показания не изменяются. | 2021-04-06 18:45 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-03-02 00:00:00
22-06-21-0053 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | Бл.3, отм.26, деаэраторная - требуется замена ламп освещения | 2021-03-12 11:14 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
15-01-21-0338 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Конденсатный электронасос №.3Б | КН-3Б: нагрев подшипника насоса до 75 гр. С. | 2021-03-26 19:04 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-03-27 00:00:00 | 2021-03-27 00:00:00
21-01-21-0292 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляное хозяйство | Течь масла с маслоуказательного стекла подш-ка №10 ТГ-3 со стороны постоянного торца. | 2021-03-20 14:01 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-11 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
15-01-21-0315 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Регулирующие клапаны РК – РК Север, РК ЮГ-1, РК ЮГ-2 | РК ЮГ-1: несоответствие указателя положения фактическому состоянию. По месту открыт на 20%, по УП 0%. | 2021-03-22 06:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
21-06-21-0038 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Эл.оборудование общестанционное | Требуется замена основного компьютера на ЦЩУ. Согласовано с гл. инженером. | 2021-04-19 09:52 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-10-21-0174 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | АСУ ТП ОСО, Б-1, ГК насосы бака сбора воды эжекторов (СВПЭ) 00PAD51AP001, 00PAD52AP001, 00PAD53AP001 - не включаются от автоматики, не приходит (не формируется) сигнал "насос в автоматическом управлении", по факту ключи автоматики сблокированны. В логической схеме работы данных насосов, часть алгоритма, отвечающая за формирование данных сигналов, находится в неактивном состоянии (в сером цвете), лог. схема AGraf:00CKC41:Resource:POU_DVG18522_0 сигнал DVG_0100900_YB60. Наложена имитация под №81 и #82. Данный сигнал формируется через накладки "рабочий/резерв" на видеокадре "ГК, схема №7 БАК СВПЭ" | 2021-04-23 00:31 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 1 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
07-01-21-0045 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка 814/8 Ду100 Ру100 | Пробита прокладка крышки задвижки. | 2021-01-17 03:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
05-10-21-0228 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А общестанционного оборудования | 00NDA61AA002. Пороховская магистраль. Кран №2 на перемычке из прям. в обр. При подаче напряжения выбивает АП. | 2021-05-31 11:48 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 2 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
05-10-21-0156 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование КИПиА бл. №1 | Дефект не устранен! Б-1, помещение РТЗО отм. +9,0 м, напольный кондиционер - не охлаждает. При задании в 19 градусов Т в помещении 35! Горит ошибка "фильтр". Данный дефект был оформлен ранее и не был устранен №05-10-21-0063, №05-10-21-0120. | 2021-04-12 19:21 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
05-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | РОУ СН | Не держит ИПК на РОУ СН, также срабатывает на 7,3 кгс/см2 | 2021-01-10 17:46 | REJECTED | Шевчук Максим Павлович | 3 | 2021-01-29 00:00:00
15-01-21-0554 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Не держит ПК-39. отм. 28,0 м. | 2021-05-14 14:47 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2022-05-01 00:00:00 | 2022-04-14 00:00:00
15-01-21-0538 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сетевой насос 23 – СН 23 | СН-23: требуестя замена сальников. Вибрация и шум 4го подшипника. | 2021-05-10 15:43 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
ПТ-11-21-0007 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Паропровод ПСУ | Задвижка П-23, парение по крышке задвижки. | 2021-02-11 21:31 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
07-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Правая ВУК верхнее заднее стекло. | 2021-01-08 23:16 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-10 00:00:00 | 2021-01-10 00:00:00
22-01-21-0243 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-1 | КО-1. Постоянный пропуск ПК 1й ступени | 2021-04-05 17:18 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
17-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СИ температуры котельной установки №5 | t воздуха за калориферами по фронту слева 25HLA10CT003 зашкалило | 2021-01-08 08:05 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
05-11-21-0052 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/3 №4 - I подьём | Течь мазута по сальниковому уплотнению. | 2021-03-26 10:30 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
АТ-11-21-0024 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Дренажный насос №5 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: обрыв крепления тросового аварийного останова. лк-7 отсек 23 | 2021-04-13 14:00 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0250 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | Течь масла в сальник вентиля №936А/4 (не поджать) байпас РПМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:14 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-10-21-0217 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | АСУ ТП Б-2, 22MBM11CR102Q ГТ-22 левая КС сигнал контроля наличия факела №2 - не проходит сообщение в ПСО при уходе сигнала наличия факела, но на видеокадре и в алгоритмах видно как сигнал уходит. | 2021-05-22 09:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
05-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | АСУ ТП ОСО, ВК-12, отсутствует синхронизация реального времени со временем в системе на АРМах (+6 мин) и сервере обмена данных (СОД, +16 мин). Время в контроллере синхронизировано с метрономом. Отказ комплекта точного времени №2 02CKE05. Старый дефект №20-0153. | 2021-01-28 17:58 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
07-01-21-0354 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ПМН-2 течет мазут по сальникам штоков насоса. | 2021-05-27 13:22 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-28 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
22-01-21-0338 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслостанция ТДМ | Забит тр-д охлаждения на М\ст. ТДМ-3 за ДРГ-3А,Б. | 2021-05-01 16:10 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-10-21-0047 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | Бл-3 Задвижка 166. По месту закрыта. На мониторе в промежуточном положении. | 2021-05-12 23:44 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-11-21-0025 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №18 | Пропуск мазута по первому шарниру (у основания). | 2021-02-11 15:44 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-06-21-0071 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Ячейка №318 | Интенсивный нагрев первого подшипника эл. двигателя ДРГ-3А до 107 градусов. | 2021-04-12 00:39 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
07-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | КИПиА Общестанционное | пэн-8 , неисправен датчик температуры первого подшипника | 2021-02-17 10:23 | ELIMINATED | Снетков Алексей Сергеевич | 4 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-23 00:00:00
22-11-21-0054 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Трубопроводы, мазутопроводы | Свищ по фланцу задвижки ВК-213. Обратный паровой коллектор | 2021-05-19 15:51 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
05-01-21-0039 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-1 | Не плотность фланца напорной задвижки 22ПЭН-1 | 2021-02-07 17:18 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
14-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Парение по штоку задвижки 86/4 на мазутопроводе №8 | 2021-03-05 11:00 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
05-10-21-0041 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 21MBA11AS001 Б-2, ГТ-21 ВНА помещение №310 РТЗО шк. 21CDA04 БП96/24-1 Элемер 21MBA11AS001-CU - на БП горит индикация "Перегруз", на выходе с БП около =36В. По месту на приводе и СК внешних замечаний нет, в АСУ аварийных сигналов нет. | 2021-02-15 09:46 | POSTPONED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-06-30 00:00:00
07-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | свищ на вентиле рециркуляции 944 тг-4. отм5.000м. | 2021-01-03 05:50 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-03 00:00:00 | 2021-01-03 00:00:00
05-10-21-0161 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNK21AA204 ЛОС, задвижка в колодце подача очищенной воды от КНС-3 в гор. коллектор - не работает электропривод задвижки. Направлено официальное письмо ген. подрядчику ТГК-Сервис по устранению замечаний по гарантии. Перенесен в дефект 0166 | 2021-04-20 17:01 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-04-08 00:00:00
17-01-21-0067 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | П-вод между 1-й и 2-й очередью | Парение по фланцу задвижки №34 со стороны 2 очереди. | 2021-01-29 18:10 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-01-21-0508 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Свищ на линзовом компенсаторе на подводе цирк. воды к крайним пучкам половины "Б" ТГ-2 | 2021-04-23 23:55 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0215 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Дутьевой вентилятор 6А | Неисправность амперметра вентилятора 6Б | 2021-03-03 08:48 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-01-21-0027 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №5 (ПВ425-230-13М) | Свищи по сварке в месте врезки нижнего и верхнего вентилей к датчику уровня по 1-му пределу ПВД-5 ТГ-1. | 2021-01-16 18:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
07-01-21-0158 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вентиль 10 | Пропуск вентиля 10. | 2021-03-03 10:39 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
17-01-21-0191 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПВД №5 ТГ-4 | Пропаривания по крышки запорной арматуры №4149( КГП с ПВД ст.№5 на деаэратор №10) | 2021-03-23 05:09 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-07-08 00:00:00
17-01-21-0063 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Барабан | Вид замечания: Парение. Комментарий: Сальник на винтеле 427/6' отбора проб насыщенный пар середина барабана /второй по ходу/. | 2021-01-27 06:10 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
ЦТ-02-21-0031 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ПН№7 (ПЭ270-150-3) | течь сальников | 2021-04-12 02:15 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
15-01-21-0520 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 116/6В срезан палец соединяющий штангу и штурвал | 2021-05-05 12:26 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-11-02 00:00:00 | 2021-11-02 00:00:00
22-01-21-0103 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Тугой ход ручных вентелей(2) до 3М-220(внутренний ЦВД) | 2021-02-12 14:45 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
АТ-08-21-0011 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Трубопровод узла нейтрализации | Свищ на линии ГЗУ (на улице). | 2021-02-18 20:58 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
15-01-21-0485 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Дренаж главного паропровода - Д5/ГПК и Д6/ГПК (отм. +15 у задвижки 107/7) пропуск, требуется замена | 2021-04-28 15:42 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
ПТ-08-21-0032 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | порвана мембрана запорной арматуры № 4Щ напор насоса едкого натра №2 | 2021-03-30 19:48 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
15-01-21-0581 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Д 1.2 ата, не включается нижнее водоуказательное стекло (закисли краники) | 2021-05-22 11:28 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2023-03-31 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00
05-01-21-0077 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Сломаны вентили на дренажах ограждающих поверхностей 10HAH50AA211(212) | 2021-03-16 14:48 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2024-03-16 00:00:00 | 2021-03-28 00:00:00
АТ-02-21-0007 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Оборудование ЭС обходы | Свищ на линии дренажа 4К-Д3 | 2021-01-27 08:20 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
21-01-21-0244 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | НГО-5А | Вид замечания: Заземление повреждено. | 2021-03-15 08:38 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
21-01-21-0189 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь в сальник вентилей № 995/3, 996/3. | 2021-03-04 16:16 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-01-21-0020 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паропроводы, коллектора и РОУ ТО 1 оч | Свищ на коллекторе дренажей высокого давления ( над ПЭН-4 ). | 2021-01-09 00:58 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-30 00:00:00
07-01-21-0292 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЖН №3 | Свищ на сварном шве в месте присоединения воздушника к корпусу насоса. | 2021-04-29 06:15 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
05-01-21-0026 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | течь из под изоляции тр-да рециркуляции ОК отм. 3.6м | 2021-01-26 03:51 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0495 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслонасос №"Б" | Течь во фланцы на всасе и напоре маслонасоса "Б" ПЭН-5 | 2021-04-19 12:39 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00
22-01-21-0119 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка ГМ-50/14 ст.№3 | Упали ворота N4(калитка) за ГМ-3(сорвана петля)КНД. | 2021-02-16 06:34 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
15-01-21-0034 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | КН-1Б-не поступает охл. вода на подш.№4 | 2021-01-14 16:00 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
05-11-21-0013 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Здание НСЗС Инж. Сист | В помещении ПЕ НСЗС свищ в системе парового отопления. | 2021-01-18 16:40 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0487 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система паропроводов | Течь в сальник по штоку задвижки № 01/4 | 2021-04-15 12:53 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
22-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | 1М-363. Тугой ход на закрытие | 2021-01-02 07:03 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
05-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | 22HAH30AA201 задвижка 1 из ППВД в РПП КУ-22. Нет связи с модулем УСО(авария). Оплавлен кабель. | 2021-02-07 07:42 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2024-01-31 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00
17-01-21-0032 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы КТЦ | не проходит синхронизация мобильного приложения турб отд 2оч | 2021-01-11 18:04 | REJECTED | Платонов Олег Борисович
22-06-21-0017 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | Несоответствие показаний напряжений секции 41А,41Б,42А,42Б на ПТК и по месту на ТНах. на ПТК секц:42А(06.00кВ),секц. 42Б(06.08) По месту секц.42А(06.38кВ), секц.42Б(06.45кВ). на ПТК секц.41А(06.31кВ),секц.41Б(06.35кВ) По месту секц.41А(06.20кВ),секц.41Б(06.20кВ). | 2021-01-15 07:16 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
05-01-21-0113 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Парение из под изоляции на линии рециркуляции ПЭН-1А перед здв. 10LAB31AA002 , эб 1, отм. 6 м. оси 2-3 | 2021-04-11 12:27 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2023-04-13 00:00:00 | 2021-04-17 00:00:00
21-01-21-0585 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №941/5 (байпас ДБ) | 2021-04-27 13:28 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0567 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по обратному клапану на напоре МН-Б СН-5Б | 2021-04-25 05:55 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0542 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Вентиля впрыск роу:510А,Б(50мм) и 510/а-б1,510/а-б2-20мм-износ сальников-Т/О-отм 9.6м и 1.6м. | 2021-05-11 20:46 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
05-01-21-0072 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 Хол.7 о.п. 16 коренной вентиль - обломан шток | 2021-03-14 12:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-03-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
07-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | Оборудование ЭС Обходы | Нет показаний расхода тех. воды 1 и 2 нитки | 2021-05-23 07:44 | ELIMINATED | Снетков Алексей Сергеевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-24 00:00:00
15-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Зд.главного распредустройства ГРУ- 6 кВ | Дефект наружного освещения ГРУ-6кВ | 2021-02-28 06:38 | ELIMINATED | Михайлов Михаил Михайлович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-06-21-0009 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | ЦЩУ п 19 Не работает табло сигнализации - Неисправность в электролизной | 2021-01-14 09:59 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
15-01-21-0574 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №2 | Прокручиваются маховики вентилей нижних точек К-2: 2нт1, 2нт/О, 2нт/2, 2нт/6. | 2021-05-19 07:29 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-24 00:00:00
21-01-21-0478 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Свищ на трубе №80 левого бокового экрана К-4 | 2021-04-15 12:36 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
05-10-21-0119 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, Контейнер АСК уходящих газов. У компрессора неисправен клапан-редуктор на выходе. Из-за отключенного компрессора выключены установки газоанализа. | 2021-03-24 14:22 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0028 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Уст. очистки замазученных стоков (УОЗС) | Свищ на трубопроводе НПГ ОС. | 2021-03-26 00:49 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
15-01-21-0160 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПСНЗ-3 вырвало сальники | 2021-02-14 00:12 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
22-01-21-0149 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок№4.КУ-42. Свищ по сварке ПОТ ППНД-42 dy-16 после коренного вентиля фронт котла отм 9м р-Г в осях 2-3 [ под паелами] | 2021-03-04 12:15 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
15-01-21-0238 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система подпиточной воды | свищ на т\проводе между клапаном подпитки юг-2 и заслонка 948-0 | 2021-03-09 12:18 | ELIMINATED | Юшков Владислав Валерьевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
17-10-21-0039 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ман давл на сливном насосе №1 | манометр на напоре сливного насоса ТГ-2 - забит коренной вентиль | 2021-05-05 14:08 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 2 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
15-01-21-0397 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | РК 920-свищи | 2021-04-07 06:18 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
17-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ 2 по х задв 103/Г-3 на г/п к гор 11 | задвижка открывается не полностью, сбиты к.в. | 2021-02-06 17:28 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
22-01-21-0079 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | 1М-412. Люфт клапана 15-20% УП | 2021-01-31 17:41 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-09-14 00:00:00
15-01-21-0407 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сист. Техн. водоснабжения | ТГ-1: маслоохладитель №2, предположительно обвалена з-ка 25/1Б. Шток не вращается, но расхода не дает. | 2021-04-10 22:48 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-01-21-0362 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ПТН-1 | Пропуск дренажа на напоре насоса. | 2021-05-20 19:02 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00
21-10-21-0048 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | Бл-3 Задвижка 420. Схема собрана, не управляется с компьютера. На мониторе как в разобранном состоянии. | 2021-05-13 03:34 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0036 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Н-с -дозатор силиката натрия №4 | течь вентиля С30 на НДСН №4 | 2021-04-13 23:33 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
14-10-21-0109 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №10 | ПТ-10. K1MAN10CT002 ( Т пара за БРОУ КУ-1 )Недостоверные показания датчика | 2021-05-19 17:02 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00
15-01-21-0393 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | дырка на дренаже на выходе пит.воды | 2021-04-06 07:06 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
07-01-21-0344 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка с эл.приводом 815/9 Ду100Ру100 | К-9,не идет на открытие и закрытие задвижка 815/9. | 2021-05-22 15:46 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
22-01-21-0169 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Увеличился свищ на тр-де отвода КГП ПВ ПСВ из теплообменника | 2021-03-15 05:01 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
ПТ-08-21-0034 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Оборуд. очистки и фильтрации ХЦ | коррозийный износ на напорном трубопроводе до задвижки 16мз от НПВФи №2 (флотаторная) | 2021-04-05 00:52 | REJECTED |  | 4 | 2021-05-30 00:00:00
15-01-21-0182 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПЭН-1 необходима чистка маслоохладителя | 2021-02-18 13:55 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
07-01-21-0062 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ОБ-6 | Забит минусовой импульс. | 2021-01-24 21:48 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-06-21-0054 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-07-31 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
21-01-21-0461 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Течь перегородки между ВП и Ср.пучками конд-ра ТГ-4 | 2021-04-09 00:33 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
17-01-21-0161 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Перепускные трубы ТГ-2 | Свищ в корпусе вентиля продувки в конденсатор | 2021-03-11 17:05 | REJECTED | Анцыперович Павел Николаевич
21-01-21-0231 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | свищ по сварке перед п/о холодильника, левая сторона вода барабан К-2 | 2021-03-13 22:11 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0514 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | Не отрегулирована (в не рабочем состоянии) пружинная подвеска трубопровода конденсата ПВД ТГ-3 на ДСП-3 за здв. №144А/3 (отм. 6.0 м) | 2021-04-24 22:00 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-11 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
ЦТ-07-21-0008 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Дренажный насос №4 (маш.зала) | Отключается питающий автомат 0,4кВ, в щите 5М5. Изоляция в пределах 500 МОм. Присутствуют следы межфазного замыкания на контакторе между фазой A и B | 2021-03-31 06:59 | ELIMINATED | Албул Андрей Александрович | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
14-02-21-0119 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопроводы после ТОТВ | не открывается дренаж M1PBG30AA001 за ТОТВ1 по охлаждающей воде | 2021-04-12 05:29 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
22-06-21-0030 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | КНОУ-2В , нагрев соединительных контактов в клеммной коробке эл.двигателя | 2021-02-03 17:13 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
21-01-21-0549 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла в сальник (выжат) вентиля перемычки по напорам маслонасосов со стороны МН-А СН-5А | 2021-04-24 23:45 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0040 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | РВП 7Б | Восстановить освещение нижнего подшипника | 2021-01-15 20:33 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
05-10-21-0064 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой Котла | Замена двигателей не возможна и не целесообразна. Б-1. Сгорел ЭД РК подачи уплотняющего воздуха в тёплый ящик 10HLA15AA803. Нет площадки обслуживания (~20м), замена не возможна. | 2021-03-02 17:21 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-10 00:00:00
17-01-21-0129 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дренажные баки и дренажные насосы ДБ 1,2 и Др.Н | Забит трубопровод охлаждающей воды на пробоотборную точку. | 2021-02-22 17:27 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-01-21-0364 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь в сальники коренных вентилей к датчикам давления (защитные) масла на смазку ТГ-4. | 2021-03-29 12:53 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
14-02-21-0090 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки бытовых стоков №3 | Течь сальникового уплотнения вала. Сальник выжат. | 2021-03-20 14:51 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-03-27 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
17-06-21-0034 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Генераторная установка №4 | ТГ-4 . Сливная воронка охладителей 4-6. Забита сливная труба воронки. Вода переливается и попадает на шинопровод ТГ-4. Требуется прочистка сливной трубы!!!!!!!!!! | 2021-03-20 09:36 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 4 | 2021-07-05 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
ПТ-11-21-0015 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Подогреватель мазута ПМЦ-2 (ПМ-10-120) | Течь мазута из-под крышек, обе стороны. | 2021-05-23 13:21 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 3 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
17-01-21-0227 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение по крышке задвижки 4078. . | 2021-04-16 06:15 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
15-01-21-0320 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №6 | Не работают розетки(2оч.цтщу.отм.9.6м)-запитаны компьютеры,мониторы. | 2021-03-23 07:13 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
17-01-21-0038 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватели выс давл ТГ-4 | нет сцепления элдвигателя с редуктором задвижки №4152 | 2021-01-14 02:38 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
17-01-21-0271 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система пит. воды ТО 2 оч. | ПЭН-№7 продувает разъём на фланцевом соединении между напорным патрубком и обратным клапаном. | 2021-05-23 15:39 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-09-02 00:00:00
14-02-21-0145 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №1 | Свищ на линии периодической продувки циклонов ПК-1 после Q1HAD30AA202 и Q1HAD40AA202 | 2021-05-07 13:23 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
ЦТ-02-21-0016 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | Впрыск КПП. | 2021-02-11 09:36 | ELIMINATED | Ашев Павел Александрович | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
22-01-21-0284 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос конденсатный 1КНБ-3А | Не садится обратный клапан на напоре насоса. | 2021-04-13 00:26 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-05-18 00:00:00 | 2022-11-24 00:00:00
21-01-21-0225 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Течь по фланцу корпуса ОЭ-1Б | 2021-03-11 22:32 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
07-01-21-0205 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос КС-80-155-2 | Заклинило вал не провернуть руками, текут сальники. | 2021-03-24 17:17 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
15-01-21-0049 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Расширитель периодической продувки | Два свища на трубах на улице возле РНП | 2021-01-17 13:32 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
05-01-21-0161 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №00PAC22AA002 | Напорная задвижка ЦНЛ-4 при открытии/закрытии не меняется давление, предположительно упали клинья | 2021-05-19 15:07 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
ПТ-10-21-0057 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Система вибродиагностики "ВИДАС" | ТГ-3. Сняты датчики вибрации (В,Г,О) подшипник №8 | 2021-04-17 06:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
ПТ-08-21-0043 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Забит дренажный трубопровод у мерника серной кислоты №2,до вентиля №29к | 2021-05-01 13:20 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
15-01-21-0363 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | БГП ДСВ-800 ТГ-2: отсутствует стекло на ВУК. | 2021-03-31 00:44 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
ПТ-08-21-0013 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Свищ на дренажном трубопроводе с трубопровода подачи взрыхляющей воды на БСПВмф | 2021-02-02 15:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0141 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэратор №4 (ДСП -500) | Течь по разъёму под крышку обратного клапана трубопровода рециркуляции ПЭН-Р перед задвижкой № 209/4. | 2021-03-02 16:54 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0604 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр/п от задв. №956,957 до мас. фил. №1,2 | Течь в сальник вентиля к манометру перед и за фильтрами ПЭН-4. | 2021-04-28 12:59 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
22-11-21-0030 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ из корпуса дренажного вентиля МД-1192 перед ПК-141 | 2021-03-17 15:46 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0425 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №6 (ПВ425-230-23М) | Свищ на трубопроводе конденсата греющего пара ПВД-6 ТГ-1 под отм. 4,0 м. | 2021-03-30 18:31 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
15-01-21-0045 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | Импульсная трубка-холодная нитка-коррозия,повторные свищи(отключенно)-отм.15м. | 2021-01-16 09:40 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
21-01-21-0323 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Пропуск в закрытом положении вентиля дренажа гидрозатвора УВГ ТГ-2. | 2021-03-24 12:52 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
07-01-21-0064 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эл.двигатель А12-52-4УД | Повышенная вибрация подшипника № 2 | 2021-01-25 07:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
05-10-21-0205 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | АСУ ТП ОСО, Б-1 помещение ДИ АСУ П, инженерная станция 00CKC44 IS-1 - не проходит команда "печать" на принтер. Устранено путем перезапуска принтера несколько раз и отмены задания на принтер. | 2021-05-14 17:26 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
22-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема контроля газовых блоков KA-1 | Бл.1 Отсутствует индикация факела запальника горелки 4 10HHA04CB002A | 2021-04-21 07:04 | ELIMINATED | Ланцев Юрий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
21-01-21-0550 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь в сальник (выжат) вентиля подачи масла к подшипникам №3,4 СН-5А | 2021-04-24 23:46 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-06-21-0010 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Шкаф управления НОР -1А болтовое соединение фаза С | 2021-02-16 12:33 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 2 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
15-01-21-0015 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | пропуск сальника 4пж \вход пож воды от внешнего кольца\ко 2 очереди | 2021-01-08 23:08 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0679 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | пропуск в закрытом положении вентиля 866 | 2021-05-19 06:12 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
14-10-21-0063 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ПТ-20. M2NDD01CL001 (L в ПСГ-1). Недостоверный показания датчика. Требуется замена ВИП. | 2021-03-20 06:41 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 1 | 2021-03-20 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00
21-01-21-0365 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла по фланцам до и за обратного клапана инжектора УВГ ТГ-4 | 2021-03-29 12:54 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-01-21-0156 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки | dP 44 kПА | 2021-05-14 10:26 | REJECTED
07-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Общестанционное электрооборуд. ЭЦ | КРУСН-6кВ 6 секция яч 74 ТСН-22. Отсутствует розетка для подключения блокировочного ключа. | 2021-05-14 19:45 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-08 00:00:00
21-01-21-0210 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Вентель № 247/3 | Пропуск в закрытом положении вентилей № 246/3, 247/3 и вентиля ревизии между ними. | 2021-03-09 10:18 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0509 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ (большой) перед задвижкой 15/6А отм. -1.6 (цирк вода на фильтр А) | 2021-05-05 11:57 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
15-01-21-0288 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-17/1-торц.подш-к-износ сальника(поджат). | 2021-03-17 06:52 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
17-01-21-0244 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Оборван шток задвижки №3031/В. | 2021-04-30 07:24 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
07-01-21-0142 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | ВУК правая, среднее заднее стекло, течет в прокладку. | 2021-02-27 10:21 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-01-21-0198 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Пар на продувку форсунки №9 тугой ход не опресать замаок | 2021-03-23 18:43 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-01-21-0392 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Регистры отопления на отм. 0 м. | течь регистра отопления №39, отм 0, ряд В | 2021-04-06 00:08 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
05-01-21-0041 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№23 | Течь сальника насоса 23КЭН-2В | 2021-02-08 12:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2027-02-28 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-08-21-0004 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос ВКС 4/24 | течь сальника | 2021-02-03 10:46 | ELIMINATED | Морошкина Любовь Ивановна | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
14-10-21-0044 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ПТК ОВК. Стойка Q0CRS02: нет связи с СЕВ AT-1. | 2021-02-24 15:46 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-10-23 00:00:00
15-01-21-0212 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ТГ-6, маслобак, маслоохладитель №2. Задвижка 20/6Б обвалена (отсутствует расход охлаждающей воды через маслоохладитель №2) | 2021-03-02 12:38 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0007 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Задвижка №3/6 (30ч6бр)Ду50 | Прокручивается ручка крана шарового №6 на Na-катионитном фильтре №3 ХВО-I | 2021-01-28 19:37 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
14-02-21-0093 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | БРОУ НД | лопнуло ушко крепления арматуры к приводу БРОУ11НД | 2021-03-22 19:07 | POSTPONED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2025-08-31 00:00:00
15-01-21-0580 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ на компенсаторе всасывающего трубопровода НБЗК-3 | 2021-05-22 11:26 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-10-27 00:00:00
14-02-21-0089 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки бытовых стоков №1 | Требуется набивка сальников | 2021-03-20 14:47 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
05-11-21-0028 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Трубопровод дренажа Ду57х3 | Трубопровод слива картеров насосов МН-2, в районе дренажного колодца, вытекание эмульсии воды с мазутом. | 2021-02-17 11:30 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
ПТ-10-21-0025 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | СИ температуры Турбина №2 | Нестабильные показания прибора 2МП-5 т.15 Температура пара к заднему упл ЦВД | 2021-02-28 18:10 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021-10-07 00:00:00
22-01-21-0153 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок№4. КУ-42. Течь уплотнения штока 42LCQ11AA001 - регулятор уровня в РНП-42 правая сторона котла площадка обслуживания | 2021-03-04 12:18 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
21-01-21-0191 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | проворачивается шток вентиля правая сторона вторая панель коренной вентиль К-2 | 2021-03-05 07:33 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 1 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-10-21-0136 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А дожимной компрессорной станции | ДКС, 2-ой этаж шкаф автоматизации 20CDE01 - шкаф не закрывается (не исправен замок) | 2021-04-01 17:03 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-06-03 00:00:00
АТ-08-21-0004 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Трубопровод Н-катионирован. воды 2ст. | свищ после ЗА 17к(дренаж) | 2021-01-04 16:10 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
05-11-21-0059 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутонасосная №4 | Мазутная задвижка № 646 имеет пропуск в закрытом состоянии. | 2021-04-13 06:27 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-12-05 00:00:00
05-01-21-0104 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система подпиточной воды | Обильная течь сальникового уплотнения регулирующего клапана №58 (струя бьет в корпус клапана), подтяжкой сальника не удается ее устранить течь (сальник выжат полностью). | 2021-04-02 12:52 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 4 | 2022-04-05 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
14-06-21-0085 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Г-1-3 | Кожух турбины ПТ-10. Требуется замена патрона и ревизия кабеля (имеются следы к.з., также потрескалась изоляция) в арматуре над входом под кожух со стороны постоянного торца. Освещение 36 В. | 2021-05-18 03:44 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-08-21-0034 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос подачи дождевых стоков №1 | течь сальника | 2021-05-17 10:34 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-01-21-0104 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслонасос МН-3Б Д-500-36 | Течь масла через уплотнения насоса сторона под-каN3 | 2021-02-12 14:51 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2022-01-18 00:00:00 | 2022-01-14 00:00:00
15-01-21-0382 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Группа ПНД, СП и ЭО ТГ-6 | ПНД-4, сильная теть по обечайки (основной конденсат) | 2021-04-05 01:16 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-06-21-0032 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ТГ-3 отметка 9,6 метра ЩКА | Вид замечания: Наличие искрений. | 2021-03-09 08:24 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
05-01-21-0152 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЦЭН ВД-2 | Требуется проверка маслосистемы ЦЭНВД-2, долив масла в сутки 1-1,5 литра. | 2021-05-09 20:57 | REJECTED
21-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Оборудование ЭС обходы | Светильник ЛБ-40 над столом НС ХЦ на ЩУ ХВО. Неисправность ПРА(бесстартерный). | 2021-01-20 23:12 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
07-01-21-0091 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | обогрев барабана 55п/6 нет маховика. | 2021-02-04 11:30 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
17-01-21-0148 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-2 | Вид замечания: Пропуск затвора. Комментарий: Пропускают вентиля дренажа( 20/2 и 21/2 ) между 2 и 3 задвижками. | 2021-03-07 22:16 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-12-16 00:00:00 | 2021-12-16 00:00:00
17-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватель горизонтальный №1 ПСГ-1 | Забиты трубки подключения ВУС. | 2021-01-05 17:40 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
21-01-21-0109 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсационная установка | Пропуск в закрытом положении ш.к. дренажа с поворотной камеры средних пучков половина "А" ТГ-5 со стороны временного торца. | 2021-02-26 17:51 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00
15-01-21-0157 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор № 3 | не протекает(забито)охлаждение точки отбора проб | 2021-02-13 13:43 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
07-01-21-0238 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Коллектор 8-13 ата | Пробита прокладка нижнего фланцевого соединения задвижки 836. | 2021-04-11 06:32 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-09-22 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
21-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №5 | Неисправность концевых выключателей задвижки 35/5 | 2021-02-23 10:01 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
05-10-21-0150 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | 23CDA04CA053 Б-2, шк. 23CDA04 - в АСУ приходит сигнал об нарушении питания =220В в данном шкафу. В шкафу все автоматы включены, по индикации на шкафе замечаний нет, сигнал, кнопками сброса аварии на двери шкафа, не квитируется. По данному шкафу отсутствует принципиальная электрическая схема. | 2021-04-07 23:57 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-01-21-0095 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Газотурбинная установка ст.№41 | Блок№4. 41PCB11AA101-охлаждающая вода на МО-41Б - очень тугой ход на откр и закрытие, от эл.привода не идет | 2021-02-12 00:27 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-10 00:00:00
22-08-21-0015 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор кислоты №3 НД2,5 1000/6 | течь по плунжеру | 2021-02-26 09:05 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
21-01-21-0132 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 956 | Течь масла по сальнику (сальник выжат) вентиля №956/5 (вход фильтр А) ПЭН-5 | 2021-03-01 13:38 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
АТ-11-21-0020 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: ЛК 5б нет верхнего ролика слева у бункера 9Б . | 2021-04-05 07:39 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
07-01-21-0054 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | БЗК-1 | Течь из-под изоляции. | 2021-01-20 09:56 | REJECTED | Скопа Олег Леонидович
15-01-21-0532 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Труба разводки по воздуху-т/о(отм.-1.6,в районе РВД)-многочисленные трещины. | 2021-05-07 15:41 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021-12-03 00:00:00
05-11-21-0056 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/2 №6 | Лопнул шланг подачи воды на охлаждение торцевого сальника, запорная арматура, на этой линии, воду полностью не перекрывает. | 2021-04-08 16:44 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
05-01-21-0091 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паропровод РОУ СН | Парит сальник РОУСН , эб№1 отм 18м. оси 1-2, ряд Б,В | 2021-03-23 10:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
17-10-21-0048 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Схема САР темп перегр пара 2-ст справа | самопроизвольно ходит в ручном режиме, выбивает АП | 2021-05-29 12:50 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 2 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
17-06-21-0038 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ТМН 6/0,4 кВ №1 | Вид замечания: Течь воды. Вода затекает в камеру трансформатора по полу из турбинного отделения | 2021-03-26 10:53 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
15-01-21-0142 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | Т/О БКО-забита линия охлаждения | 2021-02-09 22:48 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
22-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Регистр отопления по р.А', отм.3м, ось 3-4. Закисшие краны на возд-ке и прямой, обратке | 2021-01-10 06:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
07-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | ЦТЩУ-1 | неисправен датчик по температуре пара перед гпз тг-3 | 2021-03-28 20:38 | ELIMINATED | Снетков Алексей Сергеевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
22-01-21-0105 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор 3Д-7 | Течь нижнего ВУС(снизу) | 2021-02-12 15:02 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-06-21-0028 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | РУСН-0,4кВ секция 11НБ ЗОС | нет напр. в двух светильниках ДРЛ: над воротами ЗОС и в маш. зале ЗОС. Требуется замена 2-х ламп ДРЛ на крыше ЗОС. | 2021-03-14 07:30 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
17-01-21-0168 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПМЭН ТГ-2 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Засорен масленный фильтр от воронки к др. МБ . | 2021-03-12 18:34 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
07-01-21-0030 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Левая ВУК нижнее переднее стекло. | 2021-01-13 12:12 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
22-06-21-0076 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №3 | ВПУ 3 Посторонний шум двигателя | 2021-04-24 21:43 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
22-01-21-0126 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Калориферная установка | Сильная течь,парение секция N4 нитка-А | 2021-02-23 06:32 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
17-01-21-0057 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы КТЦ | удолена программа ЭКсобходы ТО 2оч. | 2021-01-23 06:48 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-01-21-0280 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина Т-100-120-130-2 | Отсутствуют зазоры между роликами и кулаками РК №2,3 КРУ ТГ-4 | 2021-03-17 11:41 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
14-10-21-0036 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ВПУ ПГУ-180. Щит УУФ. Неисправность ИБП №2. | 2021-02-17 07:51 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
05-11-21-0076 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №5 | Задвю №115 клинит при отк.- закр. | 2021-05-27 15:55 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
05-08-21-0007 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос Х 65-50-160Е-СД-У2 | Пропуск рабочей среды между валом и втулкой | 2021-02-18 16:59 | ELIMINATED | Бахвалова Ольга Алексеевна | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
05-10-21-0171 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК- РК 52/2 МЭО 4000 - Регулятор уровня воды в деаэраторах - сгорел эл. двигатель, также тугой ход от штурвала (дефект КТЦ). | 2021-04-20 18:12 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
14-10-21-0093 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | САУ ГТУ 22, шкаф T4CJQ03: неисправен вентилятор охлаждения шкафа. | 2021-04-26 06:24 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2022-07-29 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00
АТ-11-21-0040 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Механическое повреждение. Комментарий: Разбиты 2 стекла ЛК 3А (на 1 пролет ниже переходного мостика). . | 2021-05-11 07:34 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-01-21-0142 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЦЭН ВД-2 | Уходит масло из 22ЦЭНВД-2 | 2021-04-30 08:58 | REJECTED
ПТ-08-21-0037 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел нейтрализации | нет соединения электродвигателя насоса дренажных вод ст.№1 с заземляющим контуром | 2021-04-08 23:00 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
ПТ-10-21-0072 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Kотла №3 | К-3. Отсоединены датчики температуры: 1. температура подшипников №3, №4 ДС; 2. температура подшипников ВРГ-3А, 3Б (задний передний). | 2021-04-29 17:29 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
17-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлерная установка №2 | Забита импульсная линия на датчик расхода сетевой воды. | 2021-01-07 15:21 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
07-01-21-0036 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Подогреватели низкого давления | Текут уплотнения вентилей ВУС расширителя ПНД. | 2021-01-14 12:10 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
22-06-21-0056 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | ТСНО-41. Низкий уровень масла в масляном затворе воздухоосушителя расширительного бака | 2021-03-23 16:46 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
21-01-21-0489 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Присосы в конвективную шахту над КПП левый бок и правый бок К-4 | 2021-04-15 12:57 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
21-01-21-0673 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Обвалилась задвижка № 392/1. | 2021-05-14 11:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
21-01-21-0488 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система паропроводов | Течь в сальник по штоку задвижки № 07/4 | 2021-04-15 12:55 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0691 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Эстакада технологических трубопроводов | Течь из-под изоляции на трубопроводе отопления (собственные нужды) напротив КНД | 2021-05-31 06:02 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0294 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Свищ на импульсной линии продувки нижних точек К-4, вентиль закрыт на продувку н,т, | 2021-03-21 07:22 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0433 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по выходному фланцу МН-Б ПЭН-5 | 2021-03-31 12:13 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
15-01-21-0229 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | БКП №1 не держит ш. к. подача ХОВ в бак кислотной промывки | 2021-03-06 18:29 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-10-30 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
21-01-21-0502 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводе рециркуляции ПЭН-Р и обратном клапане на ДСП-4 | 2021-04-21 08:33 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0235 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор 1,2 ата ХВО №2 | Свищ между задвижками №798/2 и №798/1 - аварийная линия ХОВ | 2021-04-10 09:50 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-01-21-0092 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система охлаждающей жидкости статора | лопнул бугель напорной задвижки нго-2а в районе грузовой гайки | 2021-02-09 06:51 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 2 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
14-10-21-0057 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема упр. арм. ВК-3 | ОВК ВК-3. ПЗК-2-4 (Q6HHG14AA002) требуется настройка КВЗ. | 2021-03-11 07:07 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 2 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
21-01-21-0380 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтр по маслу №2 | Течь масла в сальник вентиля №959/4 (сальник выжат) ПЭН-4 | 2021-03-29 14:06 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0509 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищ в месте врезки дренажа на тру-де отопления отм 0.0м по фронту К-3 перед зад.№429 | 2021-04-24 00:01 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0564 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ОБ-4А-течь из-под анкерных болтов | 2021-05-18 03:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-11-15 00:00:00 | 2021-11-15 00:00:00
15-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общестанционное электрооборудование | Требуется замена светильников в помещении ГВС-3 в районе насосов ПСНЛ-1, ПСНЛ-2, ПСНЛ-4, ПСНЗ-3. | 2021-02-27 05:42 | ELIMINATED | Красин Михаил Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-06-21-0011 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №2 | 3 Сл Н 2 Сильный шум крыльчатки двигателя | 2021-01-14 16:31 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-01-21-0030 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Большой пропуск в закрытом положении впрыска №1Б К-3 | 2021-01-17 00:09 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-01-21-0019 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос сетевой №3Б | Свищ на рециркуляции СН-3Б ( врезка в трубопровод всаса СН ) . | 2021-01-09 00:55 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00
21-06-21-0046 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) №3 | ШАОТ Т-3, подгар изоляции провода ф. Б рабочего питания в сторону ПМ | 2021-05-12 21:45 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00
21-01-21-0469 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Свищ на сливе с первой ступени ЭЖ-5Г отм, 24,0 | 2021-04-11 19:40 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-01-21-0222 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсатор | Течь из-под изоляции расширителя низкого давления конденсатора | 2021-03-30 11:36 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
22-01-21-0193 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Сетка вращающаясь №2 на всасе НПБ | Закрепить сетки на каркасе (саморезы) | 2021-03-23 11:17 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-01-21-0181 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Плохо течет пробоотборная точка "Основной конденсат ТГ-3". | 2021-03-17 19:03 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-01-21-0051 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура контура ВД КУ-22 | Неплотность сальникого уплотнения РПК БВД КУ-22 | 2021-02-16 15:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-02-16 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0216 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по фланцу перед задвижкой №911/3 со стороны маслобака | 2021-03-09 17:25 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0046 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Пропуск в закрытом положении вентилей ВУС ПНД-3 ТГ-4. | 2021-01-25 07:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
05-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | МХ, пульт управления Очистными сооружениями (старыми) и ЛОС, АРМы ЛОС - АРМы ЛОС (ИБП, системные блоки, мониторы, принтер) запитаны от группы розеток питания АРМов Очестных сооружений (старых) через удлинитель типа "Пилот", группа розеток для АРМов ЛОС не запитаны, при подачи напряжения выбивает АП QF2 и QF3 предназначенных для питания этих розеток в навесном шкафу РЩ 00BJT11 расположенным на стенке за шкафом АСУ ТП Очистных сооружений. | 2021-02-06 14:59 | POSTPONED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-08-31 00:00:00
05-01-21-0025 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | требуется чистка механических фильтров на системе охлаждения ротора.большой перепад | 2021-01-26 03:21 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-01-21-0407 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 716/4 | Течь в прокладку под крышку задвижки № 716/4. | 2021-03-30 10:21 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
15-01-21-0145 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система питательной воды | пропуск впк 3б/8 | 2021-02-10 07:30 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-01-21-0087 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-3 | Дует по штоку солен.клапана продувки 2й ступени (КВ-211) на КО-3 | 2021-02-07 13:21 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
07-01-21-0191 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испарительная установка МИУ-100 | Всасывающий коллектор НСВ ХВО - 1,2. Свищ. | 2021-03-19 08:49 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0127 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос Д-720-90 | Забиты коренные вентиля: на воздушнике, на импульсах всас и напор. | 2021-02-18 23:22 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0625 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Градирни | Отсуствуют груза на штангах обратных клапанов ЦН - 3,4. | 2021-05-06 14:00 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0365 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | НСВ-3/3, задвижка 901/3-3 (всасывающая задвижка), нет зацепления эл. двигателя с редуктором | 2021-03-31 02:45 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
АТ-08-21-0017 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Трубопровод регенерации кислотный | тугой ход ЗА 13к-5 у смесителя кислоты | 2021-03-25 20:15 | REJECTED
07-01-21-0256 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Электропривод задвижки 102/кв-3 | Нет зацепления в ручном и моторном режиме Задв. 102/3 | 2021-04-18 02:19 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0534 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сетевой подогреватель №1Б | течь трубного пучка | 2021-05-08 06:53 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00
07-01-21-0352 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система отб.пара ПНД-2 | Течёт из-под изоляции | 2021-05-27 06:42 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-08-30 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
17-06-21-0045 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Здание ГРУ и ГЩУ | Требуется ревизия распаячных клемных коробок в каб. канале под ГРУ-6 кВ | 2021-04-10 22:56 | ELIMINATED | Бак Михаил Александрович | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
21-01-21-0260 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла по фланцам до и за вентилем №937/4 вход на ДБ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:54 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-11-21-0046 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Пропуск по фланцу дренажного вентиля МД-1136 из мазутоловушки в приямок в арматурном узле | 2021-04-30 10:23 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
17-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №6 | отключена левая в/у колонка -течь среднего заднего стекла | 2021-01-03 16:42 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 3 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
05-10-21-0028 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой КУ-22 | 22LBA10AA061 Б-2, КУ-22, ИПК ВД - не открывается с дистанции (не срабатывает верхняя катушка), нижняя катушка отрабатывает (на закрытие), в ручную ход свободный. Замер напряжения показал отсутствие -110В в СК, +110В в СК приходит. | 2021-02-07 23:12 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
07-01-21-0357 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | подогреватели мазута: течет мазут по сальникам задвижек - 14м/1; 14м/2; 14м/3; 14м/4. | 2021-05-27 13:50 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-01-21-0257 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сливной НСЛ 2СлН-2 КС-50-55 | Течь сальника 3-го подшипника | 2021-04-06 14:44 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-09-02 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
ПТ-08-21-0040 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Свищ на катушке на напоре НРКиЩВ №1 после запорной арматуры №9КЩ | 2021-04-22 15:57 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
05-11-21-0060 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | трубопроводы пара, мазутопроводы МН №2 | Паровой свищ пароспутника мазутопровода между ПМ-2 и стеной МН-2 | 2021-04-14 18:52 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
14-10-21-0115 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование на ВКУ 3 (1,2,3,4) | ВКУ-3. 30PAB70CL003(уровень в расширительном баке датчик 3). Завышает показания примерно на 200 мм. | 2021-05-26 06:48 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
14-02-21-0130 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Капельная течь масла с подшипника №1 СН-2А | 2021-04-20 12:22 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-06-30 00:00:00 | 2023-06-26 00:00:00
21-01-21-0204 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр-од из кол-ов лв.бок. экр. в общ. лин. | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 1,2,3,4 панелей и общего вентиля левого бокового экрана К-3. | 2021-03-09 09:57 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0151 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №1 | Газоохладетели №3,4 генератора ТГ-1 забиты | 2021-02-12 12:09 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2022-01-21 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
21-01-21-0235 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Заклинило в среднем положении задвижку №125/2, износ резьбы штока. | 2021-03-14 17:53 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
17-01-21-0050 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Маслоохладитель №1 | течь штуцера отбора пробы на ВКН (перед вентилем) | 2021-01-22 12:33 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
АТ-02-21-0002 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Течь сальника ОТ-7-1 | 2021-01-14 08:21 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
07-01-21-0314 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Парят сальники насоса. | 2021-05-04 17:36 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-05 00:00:00
АТ-11-21-0046 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ВС – 7 | Вид замечания: Показание приборов плохо видно. | 2021-05-28 08:42 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
22-01-21-0323 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 3М-380 А | Пропуск в закрытом положении | 2021-04-28 03:33 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2024-09-25 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00
15-01-21-0237 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | Расходомер роу-140/100-недостоверные показания(прибор кидает от 80 до 150). | 2021-03-09 07:13 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
21-01-21-0371 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла в сальник вентиля №941/4 (помимо Демпферного бака УВГ ТГ-4) | 2021-03-29 12:58 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-10-21-0176 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | Б-2, КУ-22, 22HAD40CT103 - Т М БВД КУ-22, показания меняются в диапазоне от -100 до 150, по месту датчик в обрыве (оборван кабель от датчика до СК подрядной организацией) | 2021-04-23 09:22 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 1 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
14-02-21-0021 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | ГПЗ ВД-1 К3LBА50АА001 | Пропуск пара по уплотнению штока задвижки ГПЗ ВД-1 котла КУ-21 (K3LBA50AA001). | 2021-01-20 03:46 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-21 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
АТ-08-21-0009 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Насос кислоты №1 | Сгорели сальники | 2021-01-11 13:41 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
ПТ-10-21-0004 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема химконтроля и газ.анализа Т №2 | Отрицательные и неизменные показания газоанализатора поз. 2МП-199 Содержание Водорода в картерах и шинопроводах | 2021-01-10 17:34 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-01-21-0422 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор 1,2 ата № 1 | задвижка 71/А - течь по прокладке крышки. | 2021-04-14 15:53 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0070 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Вырвало внутренний сальник | 2021-01-28 02:04 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
14-02-21-0017 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки дренажных стоков – 1,2 | нпдс №2, посторонний металлический шум на выбеге ротора. | 2021-01-17 11:58 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-02-21 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
21-01-21-0168 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь в сальники вентилей перед манометрами гребенки насосов УВГ ТГ-3 | 2021-03-04 11:53 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-01-21-0121 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по сливной пробке корпуса ДРДМ УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:31 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
22-01-21-0255 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сливной НСЛ 3СлН-2 | Течь сальников на 3-ем и 4-ом подшипникахов | 2021-04-06 14:41 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-07-27 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
22-01-21-0353 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Фильтр техводы ФТВ -3Б | Свищ на тр-де дренажа до вентеля. | 2021-05-15 06:14 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-14 00:00:00
07-01-21-0360 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | питательная линия ДУ-100 отсутствуют маховики на вентилях дренажей. | 2021-05-27 18:26 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
07-01-21-0285 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система воздухоудаления | Течь пучка. Основного эжектора №1 | 2021-04-27 13:37 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
ПТ-10-21-0045 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Kотла № 1 | Самопроизвольно идет на открытие регулятор 2РТ-2Б | 2021-03-27 07:42 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-10-21-0213 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А дожимной компрессорной станции | ГДК-1, 10EKH10CT014- Tвпускной трубопровод СТ 3. Показания переодически уходят в обрыв. После протяжки контактов неисправность не устранина. Заменен датчик. | 2021-05-18 07:07 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
17-01-21-0139 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватель низкого давления №4 ТГ-3 | Парение по фланцевому разъему крепления головки ПНД-4. По паровой части. | 2021-03-01 18:17 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-01-21-0172 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система отвода стоков | Артезианская насосная станция->Шандора Клинит на закрытие, не закрывается ниже ~30% | 2021-03-17 15:32 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
15-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | СИ расхода ТГ-6 | На импульсной линии (-) Расход пит.воды- холодная нитка ТА6, свищ в двух местах. Отметка РОУ,на полу , по проходу. | 2021-01-01 16:05 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 4 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
07-01-21-0189 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система питательной воды | Заклинивает задв.105\4 | 2021-03-19 06:40 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 1 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-01-21-0312 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№40 | НДБ-4Б пропуск О.К. | 2021-04-18 09:40 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00
05-10-21-0055 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой ГТ-22 | Б-2, в АСУ ТП проходит сигнал "22CDA03 ВЫЗ ШСА ГТ-22", по факту сигнал об нарушении питания висит на шкафу 22CDA04 (ШСА ГТ-22) в пом. 310 (сборки РТЗО) - "крест" в подключении сигнализации по нарушению питания по данным шкафам. Сигналов, об нарушении питания по какой-либо электрифицированной арматуре в АСУ ТП, не проходит. Ни в одном из шкафов никакой из автоматических выключателей не выбивает, сигнализация снимается кнопкой съема сигнализации на двери шкафа 22CDA04. На двери шкафа 22CDA03 есть своя кнопка съема сигнализации и лампочка "нарушение питания". Сигнал в АСУ ТП по нарушению питания в шкафу 22CDA04 поисковой программой не находится. | 2021-02-25 23:15 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
15-01-21-0479 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Д 6ата №3,з-ка №436/3(дренаж БКО )-заклинена | 2021-04-28 12:00 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
15-01-21-0402 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№3 | Cвищ на коллекторе пожарной воды у ПВК №3 в районе дутьевых вентиляторов 1-7. | 2021-04-09 18:05 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
15-01-21-0100 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | З-ка №919/1Л-ревизия з-ки,пропуск | 2021-01-29 14:28 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
21-01-21-0621 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | НДФ-2А,2Б | Выжато уплотнение насоса НДФ-2Б. | 2021-05-04 14:32 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0020 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсатный насос КН-2Г | При работе сильный нагрев 3го подшипника, давление на напоре 3 кгс/см | 2021-01-11 13:20 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00
22-11-21-0034 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система удаления жидких остатков | Свищ на трубопроводе подачи пара на эжектор № 3 на участке от АУ до ПЕ-1 | 2021-03-30 11:35 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-10-21-0035 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №4 | Бл-4 Не работает АРМ ЭКП. Сбой загрузки | 2021-04-14 17:43 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0101 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | Неудовлетворительная работа ОПС трубопровода конденсата греющего пара ПВД ТГ-3 на ДСП-3 | 2021-02-18 17:36 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0492 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | Нет ручного управления 518-7A | 2021-04-29 15:24 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00
17-08-21-0028 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр Н-катионитовый I ст №1 | Пропускает правый дренаж. | 2021-04-21 15:12 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0225 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Ревизия(продувка) пар на уплотнения турбины отметка 3метра | 2021-03-05 11:39 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0154 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка системы продувок №280 | Свищ на трубопроводе непрерывной продувки К-3 за вентилем № 280/3 в общий коллектор отм. 4.0м. | 2021-03-03 13:04 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-01-21-0160 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки №1 | Высокий перепад 44 кПа | 2021-05-19 07:05 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
17-01-21-0197 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Растопочный паропровод котла №5 | Пропаривание штокового сальника дренажного вентиля №2641 (до запорной арматуры №2642) | 2021-03-23 05:29 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-12-22 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
22-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | Требуется ревизия системы отопления РУСН 6 и04кВ Бл4 | 2021-01-09 19:31 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
17-01-21-0088 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Расширитель дренажей выс. давления РНД | Свищ после вентиля №2560/Д | 2021-02-07 17:11 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
22-01-21-0114 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Главная паровая задвижка | Востановить т/изоляцию до и за 3М-201А,Б приблизительно 4 м. | 2021-02-12 16:33 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
17-01-21-0260 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Горелки К-5 (1,2,7,8) | Вид замечания: Наличие механических повреждений. Комментарий: Задвижка 46-Г 5 горелка 8 проворачивается шток, маточная гайка,гонит стружку. . | 2021-05-07 16:31 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
15-01-21-0347 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №7 ТГМ-84Б рег№19489 | Свищ между задвижками аварийного слива (АС-71 и АС-72) | 2021-03-28 10:43 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
14-02-21-0086 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насосная станция пер.сток.загр.нефтепрод | свищ на линии спутника трубопровода подачи замасленных стоков на очистные сооружения, под изоляцией, на эстакаде (в районе дымовой трубы ПВК Ст.части) | 2021-03-18 06:50 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
07-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Система пожаротушения | Течь задвижки кабельного сооружения №20 | 2021-02-19 10:17 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
15-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Генераторная установка №2 | На отм. 6 к.з. в сети освещения. | 2021-01-17 07:17 | ELIMINATED | Колосов Дмитрий Сергеевич | 4 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
07-01-21-0193 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка №469/3 Ду225 | Срезало один из болтов крепления | 2021-03-21 11:14 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
22-01-21-0082 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Проворачивается шток вентиля подачи тех.воды от колл-ра НТВ на охл.ПОТ К-2 | 2021-02-03 03:49 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
07-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | Оборудование ЭС Обходы | скачет осевая вибрация первого подшипника тг-5 | 2021-02-17 17:02 | ELIMINATED | Снетков Алексей Сергеевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0056 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Произвести очистку фильтров по основному конденсату и ХОВ ТГ-1. | 2021-01-29 08:53 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
15-01-21-0261 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система продувок котла | свищь по сварке после вентиля 6кд-38 (дренаж экономайзера) | 2021-03-13 16:27 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0020 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | напорный коллектор Перекачивающих насосов-свищ под отм. 14 м | 2021-01-09 22:35 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0022 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПНД №4 (ПН-250-16-7-IVсв) | течь из под изоляции по верхнему фланцу ПНД-4 ТГ-1 | 2021-01-13 21:08 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
07-01-21-0150 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Техническая вода турбинного отделения | Задвижка № 1062/1. Сорвало резьбу на маточной гайке. | 2021-03-02 17:27 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00
07-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ТГ-4 | Свищ на компенсаторе сетевой воды после задв.508 | 2021-01-01 16:59 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-09-14 00:00:00 | 2021-09-14 00:00:00
07-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РНП I ступени К-5-8 | лопнуло водомерное стекло. (отключено) | 2021-01-07 23:06 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
15-01-21-0439 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | замена штурвала задвижки №18/6а(подача охлаждающей воды на МО ТГ6) | 2021-04-17 02:45 | REJECTED | Светлов Андрей Вячеславович
22-01-21-0260 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Тр-д подачи пара на 2ПНД-4, б/н | Течь сальника 2М-282 | 2021-04-06 15:02 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
07-01-21-0299 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ГВС | РК ОБ-7,8. Течь сальника. | 2021-05-02 02:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0513 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | КНБ-6В требуется замена шарового крана на дренаже (сломана ручка - не открывается) | 2021-05-05 12:06 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
21-01-21-0308 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Течь в сальник РК подачи пара на уплотнения ТГ-3. | 2021-03-24 09:52 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0516 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-2Б | Течь масла по фланцу на сливе с 3-го подшипника СН-2Б (1-й и 2-й по ходу) | 2021-04-24 22:27 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
17-01-21-0219 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Коллектор пятого отбора свищ на компенсаторе, перед врезкой пар на ПНД-3. | 2021-04-09 06:48 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-07-28 00:00:00 | 2021-07-08 00:00:00
07-01-21-0262 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Регенеративный воздухоподаватель РВП-54М | забита трубка охлаждения верхнего подшипника РВП . | 2021-04-20 09:28 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
АТ-02-21-0011 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Подогреватели низкого давления | Течь фланцев водяного разъёма ПНД-4,5 ТГ-7 | 2021-02-08 15:02 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-01-21-0040 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Пропуск в закрытом положении вентиля др-жа с тр-да КГП 2ПВД на 2Д-7 | 2021-01-15 15:58 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
17-01-21-0071 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паросборная камера | Сильное парение из корпуса импульсного клапана контрольного К-5. | 2021-01-29 19:25 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00
21-01-21-0612 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Течь в уплотнение ИПК-4 К-2 | 2021-04-29 13:06 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-13 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
05-01-21-0027 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | свищ точки отбора №20 КУ-22 | 2021-01-26 03:54 | REJECTED | Лопуха Борис Леонидович
05-01-21-0141 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура контура НД КУ-22 | Не открывается задвижка 22HAG52AA201 продувка всаса ЦЭННД-1,2. | 2021-04-30 08:32 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-05-08 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
21-01-21-0356 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла в сальник вентиля №923/4 | 2021-03-29 12:44 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0040 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | МФС | Вид замечания: Течь. Комментарий: Течь по сальникам задв. 31. | 2021-04-28 05:52 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 1 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
ПТ-08-21-0044 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Не открывается вентиль №16ГГ дренаж с мерника крепкого раствора гидразина (гидразинное) | 2021-05-04 15:04 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
05-10-21-0142 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Водогрейные котлы 9-16 | Задвижка газ к горелке 1 ВК-10 (11г1). Не идёт на открытие с кнопки по месту, с пульта управление есть. Заменена кнопка стоп и восстановлено подключение. | 2021-04-05 18:22 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 2 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
21-06-21-0049 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДНС 16000/35) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 14:53 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-28 00:00:00
22-01-21-0288 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок№4.КУ-42. РПК ВД [ 42HAC20AA001] - течь, парение сальникового уплотнения штока отм.9м фронт котла | 2021-04-13 14:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
22-01-21-0204 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Хоз-быт трубопроводы | Течь регистра отопления в раздевалке КТЦ Г.К. | 2021-03-24 18:26 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
17-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №4 левый | Свищ на линии дренажа 4 отбора ( за маслоохладителями ). | 2021-01-05 17:44 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Вентиль №103 (15с22нж) Ду50 | Течь по сальниковым уплотнениям на вентиле №103 | 2021-01-02 16:32 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
05-01-21-0100 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №00PAC22AA002 | напорная задв.ЦНЛ-4.Эл. двигатель вращается,шток задв. вращается ,время закр.и откр. (20-30мин)концевые не приходят, давление и расход цирк .воды не меняется. | 2021-03-25 18:29 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-15 00:00:00
21-01-21-0571 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Бойлерная установка | Свищ на напоре СН-5Б. | 2021-04-26 16:25 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
21-01-21-0295 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №5 (ПВ425-230-13М) | Пропуск в закрытом положении вентилей воздушника №В204/1, В205/1 ПВД-5 ТГ-1 по питательной воде. Затруднён доступ к вентилю №В204/1 (мешает изоляция). | 2021-03-21 18:15 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00
14-02-21-0142 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Газотурбинная установка ст.№11 | требуется чистка МФ№1 гидравлического масла | 2021-04-30 21:16 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
АТ-11-21-0016 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: ЛК 2а задир. | 2021-03-22 13:49 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
14-06-21-0096 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | ПТ-10. щиток освещения M1BRS03 (отм. 4м. ПТ-10), гр.8 - к.з. на линии, выбивает автомат. Требуется устранить. | 2021-05-25 23:22 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-06-21-0042 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ Секц. 32Н | В секции 32Н на СА 31Н - 32Н выпал блинкер "Отключение защитой от однофазных К.З. трансформатора". Сигнал прошёл на ЦЩУ, но без звуковой поддержке. | 2021-02-25 04:21 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
22-11-21-0012 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система отопления | В совмещенной насосной на отопление возврата свищ по сварному шву. | 2021-01-27 12:53 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
14-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Сигнализация ОСО ОВК | ОВК. Нет отображения сигнализации о аварийном отключении СН-5. | 2021-01-11 10:08 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
17-01-21-0253 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПНД ТГ-2 тип ПН-130-5М, ст.№1 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Течь по фланцу задвижки 160/2. | 2021-05-05 18:50 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0442 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котел паровой (ТГМ-96Б) №4 | Оторвана одна ступенька на лестничном пролете у РВП-4Б у ряда Г. | 2021-04-02 10:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
21-01-21-0375 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла по фланцам до и за вентилем №995/4 (к УЖИ Демпферного бака) | 2021-03-29 13:03 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
14-02-21-0150 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система теплофикационной установки | Капельная течь по крышке ПСГ 10 А, Б со стороны постоянного торца | 2021-05-14 22:06 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00
22-01-21-0295 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | РВП-3А РВП-98Г | "Съедены" зубья РВП-3А основонй привод | 2021-04-15 18:47 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
07-01-21-0114 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Регистры отопления | Свищи на регистре отопления в торце КО | 2021-02-14 00:09 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
07-01-21-0022 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | задв. 814/8 на растоп. РОУ, парение во фланец "крышки" задвижки. | 2021-01-11 16:22 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
17-01-21-0221 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задв №1798 гор вод посл ПГВС ТГ-3 на Д-8 | Капельная течь в месте приварки дренажа в т/п гор.воды у задвижки №1798. | 2021-04-11 16:53 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
21-11-21-0001 | Невский | ТЭЦ-68 | ТТЦ | Система сбора и отвода конденсата | Свищ на конденсатной линии подогревателя мазута №7, около задвижки №2262 | 2021-02-12 11:59 | ELIMINATED | Лобода Вячеслав Генадьевич | 3 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0177 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Течь масла по валу подшипника №6 ПЭН-3 в сторону торца. | 2021-03-04 15:45 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
05-01-21-0020 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Газодожимной компрессор №1 | течь масла из смотрового стекла подшипника №1 | 2021-01-23 03:22 | REJECTED | Лопуха Борис Леонидович
21-01-21-0039 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-1А | парит в прокладку крышки задвижки № 42/1 | 2021-01-21 17:14 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-01-21-0177 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслосистема смазки | Течьмасла через сальн. упл. зад-кина входе в МО-41Б | 2021-03-17 18:10 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
22-01-21-0025 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод ГПП н.Б | Расцеплен шток вентеля ревизии ГПП-3Б.отм.4,5м.ряд Б. | 2021-01-11 13:52 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
07-01-21-0108 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система регулирования турбины | течь масла из под сервомотора пром отбора слева, отм.8, течь масла из под сервомотора теплоф. отбора слева отм.8 | 2021-02-10 17:57 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-27 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
07-01-21-0027 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | КОС ПВД-5 - парит из-под изоляции, отм. 3.000 м | 2021-01-12 19:38 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
21-01-21-0661 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | Пропуск в закрытом положении вентилей № Д210/1, Д211/1 (дренаж перед ПВД-5) ТГ-1. | 2021-05-13 10:41 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
ЦТ-07-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Калорифер №3 (ПВК) | Отгорела контактная группа на кнопках управления ("Пуск"/"Стоп") | 2021-01-11 15:48 | ELIMINATED | Бабуков Константин Николаевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
15-01-21-0406 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки ПЭН №7 | 503/7Б - свищ в корпусе. | 2021-04-10 18:46 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
05-11-21-0037 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос А3 3Вх2 320/16-250/10Б | Течь по валу. | 2021-03-14 20:49 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 3 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
17-01-21-0183 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №6 | 6 отбор ТГ-3. свищ на коллекторе постояннодействующих дренажей перед задвижкой 3053А. | 2021-03-18 16:08 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0329 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-8, ПСНЛ-2,4,5, ПНВД-3/2,ПНВД-1, отсутствуют манометры на напоре насосов. | 2021-03-24 14:31 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
21-06-21-0025 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Каб. пом. отм. 8,3 бл.1,2. Не удерживается пускатель освещения, отпускаешь кнопку свет гаснет. | 2021-03-04 23:16 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-01-21-0107 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система эжектирующей воды | Течь на сбросном коллекторе в эжектирующий бак. | 2021-04-06 16:38 | REJECTED
22-01-21-0296 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эл.дв (ДАЗО2-18-59-6/8) | Капельная течь масла по валу подшипник №2 со стороны эл.двигателя. | 2021-04-15 18:51 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
22-01-21-0046 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль дренажа с паропровода ПТН-2 | 2021-01-15 17:00 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0369 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Гидрозатвор УВГ ТГ-4 | Течь масла в сальник вентиля №992/4 (заполнение Гидрозатвора УВГ ТГ-4) | 2021-03-29 12:57 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0051 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПНВД-1/2-не держит ОК | 2021-01-18 07:49 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2024-06-30 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00
21-01-21-0476 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Свищ на 37 трубе правого бокового экрана К-4 | 2021-04-15 12:25 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
АТ-01-21-0003 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | НСВ №3 | Набить сальники НСВ-3 | 2021-01-18 08:29 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00
17-01-21-0054 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | Задвижка №543/1 рециркуляция НБЗК | задвижка оборвана в закрытом положении (обе задвижки) | 2021-01-23 00:13 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
21-01-21-0398 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальник вентиля №959/5 (сальник выжат) выход с МФ-Б ПЭН-5 | 2021-03-29 19:32 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
15-01-21-0327 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ГВС-3, Дренажный насос №3 свищ на линии всаса. | 2021-03-24 11:32 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
05-11-21-0003 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутоподогреватель №5 | Мн-4.Задвижка №578 сильное парение по фланцу | 2021-01-04 22:45 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
ПТ-08-21-0010 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак нейтрализатор №2 РВВ | Зап.ар. № 37 И - течь по верхней прокладке | 2021-01-21 14:28 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0030 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Nа-катионитный фильтр №1 | Пропускает кран № 2/1к на Na-кат.ф. №1 | 2021-03-31 14:20 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-01-21-0045 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Здание ГК энергоблока ст.№1 | Отсутствует слив(засорилась труба?) с отм.18м ось 3 ряд "В" на отм.0.0м.Из-за этого вода попадает в хим. лабораторию БЛ.1 | 2021-02-12 07:56 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-02-15 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
07-01-21-0315 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РВП-6А (РВП-36) | Нет охладждения большого редуктора | 2021-05-05 07:30 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
17-06-21-0026 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Генераторная установка №3 | Стучит второй подшипник на эл. двигателе ПСН-2 | 2021-02-17 19:12 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0117 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Слетел защитный кожух с вала со стороны 4го подшипника ПНВД - 2/2 | 2021-02-04 20:53 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0193 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по валу подшипника № 5 ТГ-3. | 2021-03-05 11:07 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-06-21-0009 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №5 | не поднимается РУ вызов на секцию 5Б | 2021-01-24 07:20 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
14-02-21-0115 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод рециркуляции сетевой воды ВК | Течь торцевого уплотнения подшипника №3 НРСВ-2 | 2021-04-08 07:11 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
21-01-21-0450 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | нет сцепления с приводом задвижки 3/1 в ручном положении | 2021-04-06 07:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 1 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
21-08-21-0009 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Схема щелочи | Свищ на всасывающем трубопроводе насоса НПЩ после задвижки 3224 | 2021-02-08 15:14 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
15-01-21-0471 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | КН-2А-сильный нагрев подшипника насоса,65 гр | 2021-04-27 11:57 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0646 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Вентилятор дутьевой № 1"Б" | Течь масла по валу подшипника № 3 ДВ-1Б. | 2021-05-12 11:34 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
05-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №00PAC11AA002 | Неисправность напорной задвижки ЦНЛ-1 | 2021-01-06 21:29 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2024-12-31 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
14-02-21-0097 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Пнематическая система | Утечка воздуха по накидной гайке на трубопроводе подвода воздуха к продувочным клапанам 1,1, 1,2. 12MBA41AA051, 12MBA42AA051 ГТУ-12. | 2021-03-24 11:06 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-24 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00
22-01-21-0189 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | МНУ-2Б. Капельная течь масла через упл. со ст.3го подш.+ по гайке со ст.нагнетания на линии разгрузки гидропяты | 2021-03-20 12:09 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-02-03 00:00:00
21-01-21-0518 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-2Б | Течь масла по фланцам на сливе с 4-го подшипника СН-2Б (1-й и 2-й по ходу) | 2021-04-24 22:32 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
15-01-21-0067 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура циркуляции | вук средняя (нижнее внутреннее стекло) | 2021-01-21 15:07 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
22-11-21-0047 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Мазутное хозяйство | Отсутствует световой сигнал аварийного уровня в БСЗД (бак сбора замазученых дренажей). | 2021-05-02 23:02 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
АТ-02-21-0014 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Конденсационная установка | Разбито уровнемерное стекло левого конденсатора | 2021-02-24 08:45 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
05-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение химического состава сред КУ-21 | Шкаф уходящих газов BUHLER 21CBC33. Неисправен кондиционер и NOx конвертер. Из-за этого недостоверные показания О2 и NOx (21HNA20CQ001; 21HNA20CQ002). Повтор дефекта №05-10-20-0446. | 2021-01-20 11:47 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
07-01-21-0057 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 8КСД 5х3 | Аварийная вибрация 3 подшипника. | 2021-01-22 15:45 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
17-08-21-0032 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ОН-анионитовый II ст №1 | Течет фланец задвижки № 2 | 2021-04-27 11:13 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
17-01-21-0091 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Обратный клапан второго отбора на Д-6Ата течь по разьему после задвижки №2044. | 2021-02-08 06:30 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
05-11-21-0044 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Ж/б резервуар хранения мазута №6 | Паровой вентиль 22н,парение по нижнему фланцу | 2021-03-22 12:35 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
14-02-21-0157 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки дождевых стоков №2 | НПДжС №2,выжат сальник-подтекает | 2021-05-21 07:36 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
05-10-21-0050 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 22MBL11AA801 - РК системы антиобледенения Б-2 ГТУ-22 в ПСО "ошибка обобщенная"(распитан), по месту на клапане горит авария, снять/подать напряжение ошибку не устраняет. Тугой ход от руки (оформлен дефект на КТЦ 0051). | 2021-02-22 07:58 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
21-01-21-0159 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Течь масла в гайку перед манометром: "Давление масла за импеллером ТГ-3" | 2021-03-04 08:35 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
05-10-21-0090 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GND11CQ008 ЛОС, резервуар А (блок А) первичный отстойник, датчик мутности - показывает 0, видны следы наростов на стержне, требуется калибровка. Отсутствуют ККС по месту. | 2021-03-18 18:26 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
22-01-21-0086 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-2 | КО-2. Искрение в автомате при включении | 2021-02-07 13:19 | REJECTED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-02-28 00:00:00
22-01-21-0332 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПВД-7 ПВ1200-380-42-1 | ПК-1 парение через прокладку фланца между корпусом и клапаном. | 2021-04-29 17:12 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
21-01-21-0165 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ ТА-2 | Течь по разъёмам четырех фланцев трубопровода подвода масла к инжектору УВГ ТГ-3 | 2021-03-04 08:47 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0276 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Свищ на трубопроводе слива воды с охлаждения подшипников конденсатных насосов ТГ-2 в районе КН-2Б. | 2021-03-17 06:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
15-01-21-0220 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлерная установка | ОБ-3А, свищ на дренаже до зад.№427/3 | 2021-03-04 06:58 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
05-10-21-0188 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10LCH16AA002 - Задвижка на сливе из ПВД-6 в деаэратор. Короткое замыкание в месте соединения привода и питающего кабеля. | 2021-04-29 19:17 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
21-01-21-0282 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Течь в сальник общего вентиля правая сторона продувки заднего экрана К-3. | 2021-03-19 12:34 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0185 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Всас НРВД-1/2,з-ка318/1-пропуск | 2021-02-19 01:25 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-01-21-0432 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцу перед обратным клапаном МН-Б ПЭН-5 | 2021-03-31 12:12 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-02-21-0074 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Задвижка K4LBG31AA201 (дренаж на линии обогрева БВД КУ-22 перед ручной задвижкой поп пару): парение по сальниковому уплотнению. | 2021-03-04 19:32 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-28 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
22-06-21-0018 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №2156 | КНОУ-2В, нагрев кабеля в клемной коробке двигателя 110 градусов | 2021-01-18 14:27 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
07-01-21-0255 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Т/п рециркуляции ПЭН №9 | Свищ на корпусе обратного клапана, отметка 14.000 м | 2021-04-17 19:53 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
22-01-21-0064 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 2ПНД3 ПН400-26-7-2МНЖ | 2 ПНД-3 течь в 2 анкерных болта крышки . | 2021-01-26 06:54 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
АТ-02-21-0015 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Требуется ревизия сальников ЛПН-1 | 2021-03-02 09:43 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
15-01-21-0099 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-8 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Свищ верхнего наружнего стекла левой ВУК | 2021-01-29 14:25 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
15-06-21-0016 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общее электрооборудование 1 очереди | Дефект вводного А-0,4кВ на щите освещения за дымососами К-2 | 2021-04-11 09:18 | ELIMINATED | Михайлов Михаил Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0384 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтр по маслу №1 | Течь масла в сальник вентиля №958/4 ПЭН-4 | 2021-03-29 14:22 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
ЦТ-07-21-0004 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Вентилятор №5 | Сильная вибрация | 2021-02-16 19:05 | ELIMINATED | Бабуков Константин Николаевич | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
22-01-21-0160 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок№4 КУ-42 .Капельная течь из-под окожушки 42LCA40AA503 - задвижка на байпасе ВВТО по конденсату отм21м | 2021-03-08 00:30 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
ЦТ-02-21-0025 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Задвижка №1536 Ду500 Ру25 | Задвижка заклинена в закрытом положении | 2021-03-25 10:49 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-25 00:00:00
05-11-21-0023 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос А3 3Вх2 320/16-250/10Б | напорная задвижка №743 клинит при открывании. | 2021-02-04 12:27 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
15-01-21-0175 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Оборудование насосной пром.ливн. стоков | Свищ на эстакаде спутников мазутопровода возле ПЛС | 2021-02-17 19:09 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
ЦТ-10-21-0031 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | КИПиА Энергетического котла №5 | Неисправность автомата питания 1SF2 (размыкание цепи) | 2021-04-17 08:42 | ELIMINATED | Будаев Дмитрий Сергеевич | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
05-11-21-0012 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №5 | Течь мазута по первому. | 2021-01-17 23:22 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
07-01-21-0060 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПВД-6 ПВ-350/230 | Течь трубной системы. | 2021-01-24 21:41 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
05-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | 22HAG40CQ001 - Котловая вода БНД КУ-22. Не включается дисплей прибора по измерению pH. Автомат питания включен. | 2021-01-16 16:55 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00
ПТ-08-21-0042 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Оборуд. очистки и фильтрации ХЦ | снизилась производительность НПВФл №2 флотаторная | 2021-04-27 01:52 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
ПТ-10-21-0064 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №3 | Отсоединены датчики термоконтроля подшипник №9: "температура баббита подшипника", "температура масла на сливе" | 2021-04-20 15:03 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
05-06-21-0015 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ТСН-3 | Вид замечания: Наличие загрязнений. ТСН-3 ПС Октябрьской | 2021-02-27 23:20 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
15-06-21-0015 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общестанционное электрооборудование | На I очереди, отметка 8, за колоннами по ряду Б (оси 1-6) требуется замена 8ми светильников с люминисцентными лампами. | 2021-03-31 04:42 | ELIMINATED | Красин Михаил Юрьевич | 4 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
17-01-21-0233 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Задвиж №4197/Б напор СН-4Б | Требуется настройка концевых выключателей | 2021-04-19 18:52 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
14-02-21-0133 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопроводы системы продувок НД | Нет управления (дистанционного, локального), парение по штоку, капельная течь задвижки K1HAP10AA001 продувка с испарителя низкого давления КУ 11 | 2021-04-26 10:44 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
21-01-21-0650 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Выжат сальник вент.№254/4. | 2021-05-12 16:34 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
05-10-21-0101 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Блок-2. пом.308, вентсистема 35.1 - при включении отключается через 30 секунд, с ошибкой "закрыт ОЗК". Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0328. | 2021-03-20 23:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
05-11-21-0064 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутонасосная №2 | НР-2 течь мазута по сальнику у двигателя | 2021-04-21 14:29 | ELIMINATED | Яковлев Николай Иванович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-01-21-0225 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсатор | Течёт люк с парового пространства конденсатора половинка Б временный торец ТГ-1 | 2021-03-30 11:47 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
21-10-21-0030 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №4 | Свищ импульсной линии датчика периодической продувки | 2021-03-25 16:30 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
17-06-21-0050 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Ячейка №103 | Низкий уровень масла на фазе '' В'' выключателя ТМН-9 6\0.4кВ РУСН-6кВ 6 сек. | 2021-04-19 06:05 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 2 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
21-01-21-0160 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по разъёму на корпусе маслобака ТГ-3 перед задвижкой № 914/3. | 2021-03-04 08:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-10-21-0026 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК-10. 01HLB10AA002 НА (направляющий аппарат) ДВ-Б - Обрыв силового кабеля(короткое на землю)- не управляется с дистанции и от автоматики. Взяты жилы кабеля для силовой части из кабеля идущего на УП, НА управляется с дистанции и от автоматики, но отсутствуют показания УП (%) от 07.02.21. Пробросили новый кабель, показания восстановлены. | 2021-02-07 21:11 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
21-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПЭН-2 | Течь из-под изоляции на трубопроводе рециркуляции ПЭН-2 за вентилем №206/2. | 2021-01-01 16:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
15-01-21-0576 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№6 | Помещение промливневой-вход в насосное отделение-расслоился косяк двери(не закр.) | 2021-05-20 07:09 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
15-01-21-0233 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №5 | ЭК-5. Забита точка отбора соленый левый. | 2021-03-07 17:54 | ELIMINATED | Юшков Владислав Валерьевич | 4 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
05-10-21-0186 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА Паровой котельной | АСУ ТП ПК-7, шк. управления К-7 67CKP13, БП G4 - отсутствует индикация DC OK на лицевой панели БП, а также =24 В на выходе с БП, на вход БП напряжение =220В приходит. Устранено заменой. | 2021-04-28 17:58 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
14-02-21-0028 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насосная станция произ.-противопож.водос | Пропускает в закрытом положении электрифицированная задвижка перед лафетным стволом № 8 в главном корпусе ПГУ-180 по ряду Б отм. 12,00 м. | 2021-01-28 11:35 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
21-01-21-0095 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Свищ на трубопроводе рециркуляции КН-2В, 2Г. | 2021-02-17 17:45 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
22-01-21-0121 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДКС | . Регулятор отопления ГДК-4. 40SBE17AA007 Клапан замерз. | 2021-02-20 11:26 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
07-01-21-0337 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопроводы КО КТЦ | приточные камеры, свищ на тр- де до задв. 5км/1, задв. 5км/1 свищ в корпусе задвижки. | 2021-05-19 14:29 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
ПТ-10-21-0097 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобрана эл. схема питания, отсоединены КР, ККВ, пит. кабель ЭД ЭПЗ: 3ВВ-1 | 2021-05-28 09:18 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
14-02-21-0121 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Оборуд. очистки и фильтрации блоков ПГУ | Капельная течь по сварному шву с трубопровода гор.воды на выходе с ОГК-2 (Помещение НАД, НПД) | 2021-04-16 01:02 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-04-28 00:00:00 | 2022-04-23 00:00:00
22-01-21-0298 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-11(турб.отд.Бл.1)тугой ход. | 2021-04-16 04:43 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2023-03-31 00:00:00 | 2023-02-02 00:00:00
05-01-21-0070 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фосфатные насосы НДФ-1, НДФ-2 и фосфатный бак | Сильная течь НДФ-2 Бл.-1 | 2021-03-12 16:17 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-03-31 00:00:00 | 2021-03-28 00:00:00
22-01-21-0130 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | 1Д-7. Парит по фл.разьему ремонтного лаза в бак-аккумулятор | 2021-02-23 17:58 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-06-21-0023 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Очистные сооружения (S0):пом.НСС-3 лампы накаливания (большая высота),проход между НСС и ПДС-светильник ЛБ-40 (сгорел дроссель) | 2021-01-24 18:57 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
05-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | ГЩУ | Вентиляция ГЩУ блок-1. Диапазон регулировки температуры на ГЩУ +32(жарко) или +17(холодно).Кондиционеры не работают | 2021-01-14 11:43 | ELIMINATED | Зеленин Дмитрий Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
05-11-21-0007 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутоподогреватель №4 | Сломана рукоятка (по сварочному шву) управления положением задвижки №491. | 2021-01-08 19:11 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
15-01-21-0217 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здание ПЛНС | приемное отделение НПЛС сломана дверь | 2021-03-03 09:03 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
15-01-21-0584 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопропроводы | пропуск вентиля отбора проб .гор.коллектор после задвижки 6псб | 2021-05-22 18:15 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2022-03-26 00:00:00 | 2022-03-24 00:00:00
22-01-21-0289 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок№4.КУ-41. Нарушена герметичность [ дует] тканевого компенсатора второго по ходу газов снизу | 2021-04-13 16:26 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
05-11-21-0047 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос К-40 (3.2кгс/см) | Течь через вал насоса. | 2021-03-23 06:53 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
15-01-21-0319 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Котельная установка №6 | РК-61,62-проверить изоляцию двигателей з-к(были запарены от 109/6). | 2021-03-23 06:38 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-06-21-0039 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Кабельный отсек №214 | Вид замечания: Механическое повреждение. Комментарий: Ручка двери соомана. | 2021-05-21 13:30 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
07-01-21-0159 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | Левая ВУК,заднее верхнее стекло. | 2021-03-03 16:32 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
22-06-21-0049 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №3137 | Секция 3 НБ п. 3137 КНОУ 3Б, нагрев питающей шины автомата (фаза С), температура 127, ток 290 | 2021-03-04 00:39 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-08-21-0005 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерники щелочи для регенерации | Течь сальников задвижка 3209 | 2021-01-14 09:40 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 1 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
17-06-21-0025 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ОПУ-110 кВ | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Неисправность канала связи 1. ДЗЛ блокирования. | 2021-02-16 09:20 | REJECTED |  | 4 | 2021-03-31 00:00:00
05-01-21-0065 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЦЭН ВД-2 | Свищ флансового соединения между насосом и фильтром. | 2021-03-08 12:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-03-09 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
17-01-21-0079 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дымосос рециркуляции газа №5Б | Вид замечания: Свищ. Комментарий: Свищ на линии переодической продувки отметка 0 у 31 точки точки обхода . | 2021-02-03 07:25 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-01-21-0453 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Главный паропровод № 1890 | Не открывается ИПК-2 К-4 методом подрывание вручную. | 2021-04-07 11:06 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0112 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НСВ-1/2, з-ка №901/1(всас)-не закрывается до конца | 2021-02-02 06:25 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
15-01-21-0484 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Дренаж РОУ140/100 - Д109/3-5 и Д109/3-6 (отм. +15 у задвижек 113/А и Б) сильный пропуск, требуется замена | 2021-04-28 15:38 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
15-01-21-0162 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Точка отбора Д-6ата №3. Свищ на выходной трубе охлаждающей воды. | 2021-02-14 00:15 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
21-01-21-0418 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 1,2,3 панелей левого бокового экрана К-4. Течь в сальник вентиля 3 панели левого бокового экрана К-4 | 2021-03-30 12:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0468 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Дефект задвижки №730Г/5 ЭЖ-5Г ( не закрыть) | 2021-04-11 19:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
14-10-21-0040 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ОВК ОСО. Q0HHF10CP001 (P в трубопроводе мазута на входе в ОВК). Требуется заполнение разделительной мембраны. | 2021-02-20 17:54 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-11-21-0038 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система отопления | Свищ на прямом паропроводе отопления совмещенной насосной в помещении АУПП над воротами. | 2021-04-13 14:50 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
22-11-21-0021 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Сломан шток задвижки МР-11(эстакада налива мазута в автоцистерну) | 2021-02-19 14:18 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-01-21-0402 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | общий левый радиационный дренаж, очень тугой ход | 2021-03-30 07:14 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
07-01-21-0061 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка №1937 Ду100 | Обломан маховик задвижки отм 8000 м | 2021-01-24 21:46 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
22-10-21-0028 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ОСО | ГрЩУ КНД. Многоточечный прибор поз. К-52 "Температура подшипников вентиляторов и дымососов ГМ-1,2,3" . Нет переключения точек | 2021-05-01 06:51 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
15-01-21-0223 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | износ сальников МЭН-6 переменного тока | 2021-03-05 08:59 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-01-21-0076 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Не держат вентили на дренажах нижних точек котла 10HAN70AA203 (204,205,206,209,210,211,212,253,254,261,262,260,259,265,266,271,272) | 2021-03-16 14:45 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-10-21-0039 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | "Система вибродиагностики ТГ ""Тандем" | Б-1. Недостоверные показания (разброс 1-9 мм/с) виброскорости осевой составляющей 10MAD11CY003 переднего подшипника №1 ТГ. На кабели у датчика видимое повреждение изоляции. | 2021-02-14 15:37 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
15-01-21-0341 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-7, задвижка 503/7Б (ручная рециркуляция) сильная течь сальника. | 2021-03-27 19:37 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
07-01-21-0079 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котел пиковый водогрейный ст.№ПВК-4 | греется лаз в топку, (высыпалась изоляция). | 2021-02-01 07:43 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
07-01-21-0043 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 5КС-5х4 | Выжаты сальники. | 2021-01-17 02:21 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
22-11-21-0007 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Полностью выжат сальник на задвижке ВК-218,обратный паровой коллектор маш.зала | 2021-01-25 11:11 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
АТ-01-21-0014 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | ШБМ-5А | Произвести обтяжку венцовой шестерни ШБМ-5А | 2021-03-29 13:08 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | 23MAX51AA032 (ЭМВ-2 ПТ-23). Неисправна катушка соленоида. Заменили катушку соленоида и сопротивление в шкафу 23CDA04 | 2021-02-07 07:46 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
21-01-21-0483 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Течь в сальник вентилей нижних точек К-4 левый боковой экран панели № 2,3. | 2021-04-15 12:46 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-01-21-0080 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос 300Д-90 | Вырван сальник 4-го подш-ка, добить сальн. 3-го подш-ка, заменить смазку 4-го подш-ка. | 2021-02-02 09:02 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
21-01-21-0631 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Течь в сальник вентиля пробоотборной точки возле РНП К-1. Демонтировать вентиль. | 2021-05-12 08:42 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
22-08-21-0028 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос рециркуляции РВП №1 | течь сальника | 2021-04-09 15:22 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
ЦТ-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Течь из под изоляции на опускной трубе заднего экрана | 2021-04-07 12:01 | ELIMINATED | Сильченков Дмитрий Денисович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
ЦТ-10-21-0028 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | КИПиА Энергетического котла №4 | Недостоверные показания кислородомера (Содержание O2 в дымовых газах) | 2021-03-14 18:56 | ELIMINATED | Будаев Дмитрий Сергеевич | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-01-21-0592 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | Течь в сальник задвижки № 141/4, 142/4. | 2021-04-28 11:14 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
05-10-21-0194 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А парового котла №7 | 67HHF02CG003 ПК-7, датчик контроля наличия факела (УДФ) горелки №2 (справа) - датчик периодически уходит в неисправность (раз в 3-4 дня). Заменили УДФ | 2021-05-06 14:32 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-09-30 00:00:00 | 2022-11-10 00:00:00
21-01-21-0528 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по фланцу на сливе с 4-го подшипника (2-й по ходу, перед тройником) СН-4А | 2021-04-24 22:59 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
15-01-21-0337 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки острого пара на ТГ-4 | Задвижка 105/4: сильное выбивание острого пара через сальниковое уплотнение штока. | 2021-03-26 17:40 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
05-01-21-0016 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Многочисленные свищи на воздуховодах нитка А-Б от калориферов до РВП-1АБ, 10HLA01BR007, 10HLA02BR007. | 2021-01-18 11:26 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-02-14 00:00:00
05-01-21-0151 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №10LCA30AA003 | Блок №1; Байпас РУК. отломан рычаг. | 2021-05-04 16:14 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-08 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
05-10-21-0234 | Невский | ТЭЦ-63 | АРС | КИПиА общестанционного оборудования | 00EKG31AA001( Вход в зал №1 ГРП ). Не срабатываем механическая муфта дожатия. Установили токовое реле и реле времени. Прокрутили по месту и с БЩУ. Замечаний нет. | 2021-05-31 16:52 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 3 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00
21-01-21-0240 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Свищ на тройнике тру-да с\в перед зад.№418\4 отм.0.0м. | 2021-03-15 03:12 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0602 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Течь масла с клеммной коробки на корпусе подшипников № 2,3 ТГ-4. | 2021-04-28 12:48 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0426 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищ на тройнике трубопровода всаса СН-4А, 4Б и трубопровода к задвижке №420А/4. | 2021-03-30 18:38 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
ПТ-08-21-0004 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел очистных сооружений | тугой ход у задвижки №1 на м/ф №3 о/с | 2021-01-06 16:16 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0511 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 7/А (на улице в бункере)(левый циркводовод) - заклинена (дефект редуктора) | 2021-05-05 12:01 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
ЦТ-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Компрессор инструментального воздуха | Вид замечания: Неисправность соленоидного клапана. Комментарий: Клапан сброса конденсата из ресивера . | 2021-01-22 11:03 | ELIMINATED | Пилюкова Светлана Сергеевна | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-21 00:00:00
22-01-21-0176 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслосистема смазки | Течь масла через сальн. упл. зад-ки на входе в МО-41А | 2021-03-17 18:09 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
14-10-21-0077 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВПУ ОВК, шкаф управления блоком дозирования фосфатов: неисправен вентилятор охлаждения шкафа. | 2021-04-02 01:29 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2022-04-30 00:00:00 | 2022-04-24 00:00:00
07-06-21-0005 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Трансформаторная установка №4 | Отвалился со станины двигатель обдувки №5-6 | 2021-04-29 07:41 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-02 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-01-21-0122 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Хоз-быт трубопроводы | Забит унитаз туалета БЩУ-1 отм.13,5м | 2021-02-20 11:34 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
05-10-21-0095 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения давления КУ-22 | 22LAC10CP051 Б-2, dР на фильтре 22ПЭН-1А - при не работающем ПЭНе висит сигнал, что перепад на фильтре высокий. Ранее дефект уже оформлялся №05-10-20-0363. Повтор дефекта №05-10-20-0362 | 2021-03-18 18:43 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0599 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопровод регулирования | Течь масла по фланцу на крышке маслобака перед задвижками № 913/4, 914/4. | 2021-04-28 12:26 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0218 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Тугой ход привода задвижки АС-72 | 2021-03-03 11:22 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
22-06-21-0034 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КО-2. Самопроизвольное включение электродвигателя на 0,5 секунд после он отключается. и такое включение и отключение происходит 5-6 раз, после этого эл.двигатель компрессора включается в работу нормально и работает устойчиво. Искрит контактор при самопроизвольном импульсном включении. | 2021-02-11 11:16 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
ПТ-10-21-0019 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | ЩУ ВК | Принтер аварийных сообщение. Периодически "зажёвывает бумагу". Нет фиксации картриджа в принтере. | 2021-02-11 19:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-05-08 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00
14-02-21-0061 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | Уменьшение расхода через линию впрыска питательной воды в пароохладитель пароперегревателя КУ-11 при полностью открытом РК до 3,5 т/ч | 2021-02-25 04:35 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-05-29 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0106 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Левая ВУК К-7 нижнее заднее стекло. На левой ВУК сорван хомут на втором по ходу вентиле дренажа. | 2021-02-10 10:14 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
ПТ-08-21-0005 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Посторонний шум со стороны рабочего колеса НРКиЩВ №2 | 2021-01-09 15:13 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
21-06-21-0062 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Необходима замена манометров | 2021-05-20 16:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
15-01-21-0073 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-6 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | течь сальника первого по ходу по пару средней ВУК | 2021-01-23 18:23 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
14-06-21-0057 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | Стабилизатор напряжения Q0BLT02. Ток по фазе С = 44А при аварийной отметке в 46А. Токи по фазам А и Б около 26А. Для предупреждения повреждения оборудования предлагаю принять меры по перераспределению нагрузки. | 2021-03-24 19:58 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
21-01-21-0333 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Свищ на трубопроводе пробоотборной точки "Насыщенный пар середина К-2" в районе РНП-1 отм. 24,0 м. | 2021-03-26 04:54 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 1 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-11-21-0014 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Насос циркуляции мазута №1 | Нет охлаждения подшипника №4 | 2021-02-02 13:34 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 1 | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
22-01-21-0339 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод пожарной воды ОЗК | ПК-12А рядом с НООВ-2 ряд "Б" нет расхода, забит. | 2021-05-01 16:47 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-11-14 00:00:00
17-01-21-0109 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №2 | Вид замечания: Свищ. Комментарий: На ТП до вент. 345/1 . | 2021-02-16 19:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
05-06-21-0013 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ п.312 | Вид замечания: Течь воды. Требуется ремонт кровли. | 2021-02-27 16:06 | ELIMINATED | Шигорев Дмитрий Алексеевич | 4 | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00
17-10-21-0027 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | СУ рег арм общест обор 1-й очереди | Забиты коренные вентиля на линии датчика регулятора уровня дренажного бака 1 очереди. | 2021-03-22 15:18 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 4 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
22-01-21-0358 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос 12ПД-8 | Обломан коренной вентель подачи тех. воды на охлаждение рубашки вала сторона под-ка N3 | 2021-05-19 19:34 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
17-01-21-0218 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | КН-4А сорвана резьба на линии охлаждения к насосу, нет воды на охлаждения насоса. | 2021-04-09 02:11 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
17-01-21-0081 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Теплофикационная установка I оч. | течь из под изоляции тр--да конденсата бойлеров между колоннами 14г-15г отм 4 м. район задвижек №1913 и №418 | 2021-02-04 12:20 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0388 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по торцевой крышке 4-го подшипника ПЭН-4 | 2021-03-29 14:39 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-06-21-0085 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Сборки 0,4 кВ предтамбура секции 1А | Сборка 1FS-2, нагрев автомата 1М-1, запах горелой изоляции, обгорела изоляция одной жилы отходящего кабеля. | 2021-05-10 10:28 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
14-10-21-0076 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВПУ ОВК, шкаф управления блоком химмойки ультрафильтрации: требуется замена АКБ в ИБП. | 2021-04-02 01:28 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
05-10-21-0100 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Блок-2. пом. 308,вентилятор охлаждения шкафа управления вент системы 35.1 - при работе высокий уровень шума. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0327 | 2021-03-20 23:29 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-02 00:00:00
ПТ-08-21-0008 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак-нейтрализатор №1 | пропускает дренаж 3КЩ с БН№1 | 2021-01-18 01:45 | REJECTED |  | 3
15-01-21-0463 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-16/2-греется двигатель насоса. | 2021-04-25 22:50 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
07-01-21-0080 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | обогрев барабана 54п/8, течет в крышку вентиля. | 2021-02-01 10:14 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
22-06-21-0078 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | стук вентилятора обдува двигателя НОС-3Б о кожух | 2021-05-05 09:20 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-06-21-0070 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | МН-А, 2СН-2А, сопротивление изоляции эл. двигателя 0 мОм | 2021-04-09 16:45 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-17 00:00:00
21-01-21-0357 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Пропуск вентиля воздушника масляной камеры МО УВГ ТГ-4 | 2021-03-29 12:46 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0164 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Коллекторы пара | Коллектор дренажей продувок(ряд Б ось 14)-свищи | 2021-02-14 17:36 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-29 00:00:00
ПТ-10-21-0029 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл. схема, отсоединён кабель ЭД сняты ККВ ЭПЗ: ХВ-3 | 2021-03-12 08:05 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
17-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ уровня в конд конд № 2 | Завышает | 2021-01-05 07:24 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 3 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
ПТ-10-21-0009 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема давления общестанц. оборуд. ВК | Снят датчик поз В-5 Р сырой воды на ГК в связи с замеранием импульсной линии | 2021-01-14 07:53 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
07-01-21-0212 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос сырой воды ХВО 1,2 | НСВ ХВО №1 Течь торцевого сальника | 2021-03-29 04:56 | REJECTED | Скопа Олег Леонидович
05-10-21-0129 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1. 10HHM12AA001 - вентиль на подводе пара к форсунке №2- Не идет на открытие и закрытие, по месту греется двигатель. Ход от руки свободный. | 2021-03-30 19:01 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
21-01-21-0055 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Свищ перед коренным вентилем пробоотборной точки "правый циклон вода" К-1. | 2021-01-29 08:50 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
07-01-21-0144 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | КПР-250х400 №2 | пробита прокладка фланцевого соеденения ипк ГПК 8-13 правая нитка . | 2021-02-28 23:16 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-03-06 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00
07-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Левая ВУК среднее переднее стекло. | 2021-01-08 23:14 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-10 00:00:00 | 2021-01-10 00:00:00
22-01-21-0026 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Отопление собственных нужд | Блок №4. Приточная вентеляция.Течь радиатора отопителя на приточной установки 40SAC43AH011.ЩПТ-1,2 | 2021-01-11 15:13 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
15-01-21-0521 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ДСВ-800/2 гр. требуется замена вентиля на дренаже с трубопровода подмеса горячей воды (отм. +22) | 2021-05-05 12:33 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
21-01-21-0657 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь в сальник общего вентиля на коллекторе дренажей фронтового экрана левая сторона К-1. | 2021-05-12 16:53 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
15-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | Расход подпитки ДУ-700 забит минусовой коренной вентиль. Слабая теплоизоляция коренных. | 2021-01-10 18:49 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
ПТ-10-21-0032 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Сигнализация | Газоанализатор Хоббит канал 4 требуется установка "0" | 2021-03-17 06:59 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
22-01-21-0360 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслостанция ТДМ | Пропуск вентиля по охлаждающей воде к маслоохладителю.МС ТДМ-1 | 2021-05-20 10:30 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2022-05-17 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00
22-01-21-0171 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система вентиляции | Постороний шум подшипников 3.4 на ВДТ2 | 2021-03-17 15:28 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-06-21-0033 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №1 | НОС 1Б Посторонний шум двигателя | 2021-02-08 18:53 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 2 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
15-01-21-0488 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Пропуск дренажей н.т. 6кд-17,18. Пропуск ск6-1,2. Пропуск ПП61,62. Пропуск дренажей 102/6А-1,2 и 102/6Б-1,2 | 2021-04-28 17:56 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00
22-01-21-0301 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-54(турб.отд.Бл.2)тугой ход. | 2021-04-16 04:57 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-12-29 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00
17-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №5 секция | Вид замечания: Наличие течей, свищей. | 2021-01-14 10:59 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-24 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
14-10-21-0027 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование в здании Е0 Помещение 114. ГДК 1,2,3 | САУ ППГ: не синхронизировано время на панелях управления ГДК1,2,3, МК. | 2021-02-08 13:58 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 3 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
17-01-21-0232 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котел пиковый ст.№1 | Течь по разъёму фланцевого соединения, на мазутном кольце после регулятора рециркуляции. ( Часть крепежа без гаек ). | 2021-04-18 14:20 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-05-22 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
05-10-21-0141 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК, ГРЩУ-2 шкаф 15-OU (Т СЭНов по второй очереди) - не закрыть дверь шкафа из-за большого количества кабелей лежащих на данной двери шкафа. | 2021-04-05 02:26 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00
21-06-21-0016 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | РУСН-0,4кВ секция 13НА ХВО | РУСН-0.4 ХВО, п.3 АВ"наружное освещение КНД, ИБК, НАСОСНЫХ".Выбивает АВ через 2мин. | 2021-02-16 21:24 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
17-08-21-0033 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Насос-дозатор раствора ГА №2 | течет | 2021-04-29 11:34 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 3 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
15-01-21-0540 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насосы бака нижних точек 2 – НБНТ 2 | НБНТ-2 - пробита прокладка в корпусе насоса | 2021-05-11 06:23 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
15-01-21-0313 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПНТ №2 | ПНТ-2 течет сальник со стороны 4го подшипника. | 2021-03-22 06:15 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
ПТ-10-21-0023 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Kотла №3 | Нестабильная работа регулятора 3РОВ в автоматическом режиме. | 2021-02-23 19:26 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0406 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Выполнить ревизию РК 4М-412 (не работает клапан рециркуляции) | 2021-03-30 10:18 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
14-02-21-0112 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод рециркуляции КЭН-А,Б,В | Трубопровод рециркуляции конденсата за задвижкой M2LCA27AA002: капельная течь из-под изоляции. | 2021-04-05 12:05 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-27 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
15-01-21-0190 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | РК подпитки ЮГ-2. Клапан клинит на 20%. Механический дефект в редукторе или в клапане. | 2021-02-19 13:03 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
14-06-21-0078 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Помещение МСС Генератора 2-2 | Щ-2-4 АРМ ТЭКОН недостоверное показание напряжения (365 В),по факту на шинах 392 В. | 2021-04-30 10:09 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
21-01-21-0198 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсационная установка | Большой пропуск в закрытом положении РК 5М-418 на подаче ХОВ в конденсатор ТГ-5. | 2021-03-05 17:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
14-10-21-0112 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | АРМ Текон ОАСУТП. Нет отображения параметра уровня в баке 1 накопителя произв-дожд. стоков. | 2021-05-23 19:23 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-01-21-0036 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура №10LAB31AA104 | Капает из первого по ходу фланца ,выходной задвижки фильтра №1 ПЭН 1А. | 2021-01-30 00:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-02-01 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
22-01-21-0162 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | 2ПСГ-2. На конд.сб стекло разбито | 2021-03-11 16:18 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
05-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | Б-2, КУ-21, 21НАН50СТ001- Т П ПАРОТ ТР НД КУ-21. Показания периодически уходят в обрыв. Датчик находится над барабаном НД, площадки для обслуживания нет. | 2021-01-27 17:25 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
15-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА АБ-5 | Датчик уровня неисправен. | 2021-05-11 16:55 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-01-21-0344 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | УКМ-1 на ТГ-3 почистить фильтры Ф-1 и Ф-2 ( 1-го и 2-го вентиляторов. ) | 2021-05-09 10:09 | REJECTED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2022-12-30 00:00:00
АТ-08-21-0019 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Фильтр H1-1 | свищ на линии пробоотборной точки на выходе | 2021-03-28 14:59 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
15-01-21-0372 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Нет крышки на газовой горелке №8 | 2021-04-01 12:19 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0258 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | НРВД-1,НРВД-2-износ сальников насосов. | 2021-03-12 17:38 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
ЦТ-10-21-0035 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Шкаф 10SAB00GH004 АСУ ИС ГК | пом. 325, шк.10SAB00GH004. Неисправность модуля дискретного ввода МВ 110-32ДН, поз. U3. | 2021-05-30 19:06 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 2 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0314 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла вентиля №922\2 с фланца со стороны насоса. | 2021-03-24 12:39 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
14-06-21-0073 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | КТП (В-8) | Вентилятор вытяжки выбивает автомат при включении, к.з. | 2021-04-22 19:00 | REJECTED | Орлов Евгений Сергеевич
15-01-21-0306 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Труб.подготовки подпит.воды ДСВ-800 ТГ-2 | ДСВ800 ТГ-2: клапан ГВ-305 свищ в корпусе клапана. | 2021-03-20 07:03 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0636 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод отбора № 5 | Соединить паропровод 5 отбора ТГ-1 к задвижке № 11/1. | 2021-05-12 10:13 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00
15-01-21-0295 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Ремонт редуктора 211\2 | 2021-03-18 07:16 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
21-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №5 (ПВ425-230-13М) | Свищ по сварке до вентиля на импульсной линии к датчику уровня в ПВД-5 ТГ-1 | 2021-01-06 21:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
21-06-21-0013 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | ДВ-4А | светильник ДРЛ над Д-4А. Не поворачивается гусак, требуется ревизия патрона | 2021-02-06 17:13 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
05-10-21-0027 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК-10 НА ДВ-Б - сгорел электрический тормоз. Не заменить котел в работе. Тормоз заменен. | 2021-02-07 21:13 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
21-01-21-0610 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла в сальник вентиля № 960/4, 961/4. | 2021-04-28 13:20 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
ЦТ-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Атмосферный деаэратор №1 | Свищ на подводе конденсата к колонке ДСА-1 после задвижки 316/1 | 2021-05-05 12:58 | ELIMINATED | Сильченков Дмитрий Денисович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
АТ-06-21-0001 | Кольский | ТЭЦ-60 | ЭЦ | КРУ-3 кВ IX, X секция | Сломан раструб огнетушителя ОУ | 2021-03-09 14:30 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
ЦТ-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Деаэратор сетевой атмосферный № 3 | Вид замечания: Течет сальник. Комментарий: Обратный клапан по греющей воде на Дса . | 2021-02-15 11:15 | ELIMINATED | Пилюкова Светлана Сергеевна | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
17-01-21-0190 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РОУ 140/16 | Парение из-под ЗСИ в районе отвода на запорную арматуру №2557/1 | 2021-03-23 05:04 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-01-21-0284 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Течь в сальник РК 3К-406 впрыск 2Б К-3. | 2021-03-19 12:38 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0064 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Свищ на дренаже Деаэратор №1 ГВС-2ТГ-4 | 2021-01-21 07:41 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
21-10-21-0043 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | СН-3б 4 подшипник поперечная , нет показаний по вибрации | 2021-05-02 07:32 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-05 00:00:00
15-01-21-0410 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №5 | ЭК-5,средняя колонка .верхние- наружное-течь по прокладке | 2021-04-11 17:23 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
05-11-21-0018 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №33 | Течь мазута по 2, 3-му фланцам | 2021-01-24 17:44 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
07-01-21-0339 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система растопки котла | обогрев барабанов котлов, течет по сальнику регулирующий клапан.(заменить клапан, смонтировать дренаж). | 2021-05-20 08:42 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
21-01-21-0036 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Течь из-под изоляции на паропроводе подачи пара на ПНД-3 ТГ-3 перед КОС отбора отм.6.0м. | 2021-01-19 04:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-10-21-0121 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | "АСУ ТП " турбины "Metso""" | 10MAB01CT001B Б-1, Т пара в СК №1 ЦСД - заниженные показания, в АСУ 66 гр.С, по факту 540 гр.С, протяжка клеммных рядов не помогла, датчик не найден в виду отсутствия бирок. | 2021-03-25 18:05 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00
15-01-21-0106 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура регулирующая | Задвижка 7кд-37 - сорван маховик Задвижка 7кд-42 - тугой ход (не закрыть) | 2021-01-30 22:44 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0512 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 13А (на улице в бункере)(перемычка между левым и правым циркводоводом) - тугой ход, периодически пропадает сцепление штурвала с редуктором | 2021-05-05 12:04 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0242 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Свищ в прокладку анкерного болта ВП ТГ-5 половины "А" со стороны постоянного торца. | 2021-03-15 03:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
ЦТ-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | течь фестона правой полу панели, заднего экрана, со стороны котельного пучка | 2021-02-02 14:11 | ELIMINATED | Сильченков Денис Анатольевич | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
22-11-21-0018 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Трубопроводы, мазутопроводы | Свищ на паровом спутнике рециркуляции мазутопровода от КНД, на эстакаде напротив холодного склада | 2021-02-05 16:57 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
05-06-21-0041 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | ВГ-21 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Не работает вентиляция. Температура в помещении высокая. | 2021-05-21 13:40 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
21-01-21-0352 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла в сальник вентиля №919/4 (к инжектору УВГ от системы регулирования) | 2021-03-29 12:39 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0395 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцам до и за вентилем №956/5 вход на МФ-А ПЭН-5 | 2021-03-29 19:26 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема температуры ПТ №20 | ПТ-20. M2MKD01CT102 (Т баббита вкладыша подшипника 3). Скачкообразные показания датчика | 2021-01-30 19:37 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
ПТ-08-21-0015 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Свищ на напорном трубопроводе отНПВФл№1,2 в напорный бак в месте врезки линии воздуха | 2021-02-05 06:23 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0190 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Гидрозатвор УВГ ТГ-3 | Течь во фланцы трубопроводов перед гидрозатвором УВГ ТГ-3. отм. 9.0м. 2 штуки | 2021-03-04 16:18 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0224 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | КН-5а | Пробита внутренняя сальниковая камера | 2021-04-06 10:06 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-08-12 00:00:00 | 2022-08-03 00:00:00
15-01-21-0333 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №7 ТГМ-84Б рег№19489 | Свищ на дренаже ВЭ справой стороны на отметке "4" | 2021-03-25 06:52 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 1 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-06-21-0080 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Насосная дизельного топлива ХДТМ. Большая высота для замены ламп , 4м. ( 2шт аварийное и штатное освещение) | 2021-05-10 18:14 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-01-21-0213 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос обессоливающей установки КНОУ-3В | Прокручивается шток шар.крана на отсосе КНОУ-3В. | 2021-03-28 04:36 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-12-29 00:00:00 | 2021-12-26 00:00:00
05-01-21-0069 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | течь из под изоляции гидрозатвора охладителя паро-уплотнения отм 6.0 м ось 4 т/о | 2021-03-11 19:30 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-03-13 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0198 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вентиля воздушников котла | Расцепилась направляющая вентиля воздушника пит.узла К-5 №101-2в/5. | 2021-03-22 05:29 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
14-02-21-0008 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Дренажная система паровых котлов | Свищ на напорном дренажном коллекторе в районе ПВПУ-2 оси В-Г отм.12 м Ряд 3 | 2021-01-04 06:22 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-09-16 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00
14-02-21-0004 | Невский | ТЭЦ-65 | АРС | Арматура системы оборотного охлаждения | Капельная течь из-под изоляции. Врезка прозв.-противожарного водовода в линию заполнения БСОВ. | 2021-01-02 15:59 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-07-30 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00
21-01-21-0136 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла с сальника ПМН-2 со стороны подшипника №3. | 2021-03-02 03:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-10-21-0122 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | "АСУ ТП " турбины "Metso""" | 10LBA02CT101 Б-1, Т металла парапровода ОП нитка Б - показания в ошибке, ни СК, ни датчик не найдены из-за отсутствия бирок. | 2021-03-25 18:11 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-06-29 00:00:00
22-01-21-0232 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Др-ж с КОС 1М-421. В закрытом положении, закатаны грани | 2021-03-31 00:27 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 1 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-11-21-0030 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Вентиль №294 Dу25 | Парение по первому фланцу. Паровой свищ по сварке с обшей трубой. | 2021-02-17 11:34 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
15-01-21-0472 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПНД ТГ-3 №2отм 2м. | Течь из под изоляции на трубопроводе слива контенсата греющего пара из ПНД-2 в конденсатор. | 2021-04-27 23:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-01-21-0097 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Пропуск коренного вентиля к тех. манометру давление на всасе БН-3А бл.3 | 2021-02-12 00:32 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
15-01-21-0240 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | КН 6А | Пропуск ОК на напоре насоса. | 2021-03-10 06:57 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
21-01-21-0264 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по резьбе воздушника Маслоохладителя УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:17 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0094 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №2 | Не закрыть общий вентиль охлаждающей воды на все точки отбора ЭК-2. Вентиль проварачивается Внутренний деффект . | 2021-01-28 23:55 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
17-06-21-0040 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-0,4 кВ секция №4 | Вид замечания: Течь воды. | 2021-03-31 08:58 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
15-01-21-0597 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Труб.подготовки подпит.воды ДСВ-800 ТГ-2 | Течь из под изоляции трубопровода подачи воды на аккумуляторные баки от установки ДСВ-800 ТГ-3. ОТМ 3 м. ряд Б. напортив ПСН-2. | 2021-05-31 07:38 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 1 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0587 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина | Качает нагрузку при 187-194 положении РК ЦВД ТГ-4 | 2021-04-28 10:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00
ПТ-08-21-0023 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Не качает насос-дозатор кислоты №2 | 2021-03-09 20:38 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
14-10-21-0106 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | САУ ГТУ | ГТУ-11 после включения в сеть не производился заданный набор нагрузки в авторежиме. | 2021-05-18 08:00 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00
15-01-21-0150 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | нет освещения потолка в котельном отделении | 2021-02-11 06:53 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
21-01-21-0196 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Открыты кабельные короба ТГ-3 вдоль ряда "А" отм 3.0м. Крышки лежат рядом. | 2021-03-05 12:09 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
ПТ-08-21-0048 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Кровельные покрытия | Разрушение кровли возле опор БНРВВ №1, предочистка | 2021-05-25 06:08 | POSTPONED |  | 4 | 2025-04-30 00:00:00
15-01-21-0522 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ДСВ-800/1гр. Эжектор А, заклинена задвижка по отсосу воздуха ОС-2А | 2021-05-05 12:37 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
АТ-11-21-0037 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Обломана пластина рамы грохота дробилки А. | 2021-04-29 13:58 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
14-06-21-0079 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | КРУ-6 кВ 3с СН КРУ-6кВ | 3с. СН КРУ-6кВ яч.185 (ТН 3с.СН). Неверные показания вольтметра (стрелка зафиксирована в крайнем правом максимальном положении). | 2021-05-04 19:07 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
15-01-21-0323 | Невский | ТЭЦ-66 | ХЦ | Паротурбинная установка №6 | Точки отбора-Приморская прямая/Приморская обратка-забиты. | 2021-03-23 22:28 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
21-06-21-0057 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДНС 16000/35) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:57 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-05-20 00:00:00
22-11-21-0033 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система дренажных трубопроводов | Многочисленные свищи на трубопроводе подачи пара на эжектор № 5 на участке от камеры АУПП № 4 до ПЕ-2 | 2021-03-30 11:32 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-01-21-0117 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Дырявый шланг подачи газа на ЗЗУ горелки №3 , эб 1, отм 3,6 м, ряд Б, оси 3-4 | 2021-04-11 19:10 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович
17-01-21-0074 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Регулирующий клапан №2 | Оборван РК 1. | 2021-02-02 07:35 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
21-01-21-0145 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п. от ПСГ-2 до ПСГ-1 | Течь воды в гильзу термопары трубопровода сетевой воды за ПСГ-1 ТГ-2. | 2021-03-03 10:05 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ГРУ-6 кВ 2 этаж | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Низкий ур. Масла ,,с,,. | 2021-01-14 10:57 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
15-01-21-0071 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор № 1 | течь холодильника точки отбора проб по охлаждающей воде | 2021-01-22 23:57 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
21-01-21-0557 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцу на сливе с 4-го подшипника (2-й по ходу, перед тройником) СН-5А | 2021-04-25 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-10-21-0169 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Темп. контроль генератора "СТК-ЭР" | Б-1, СТК-ЭР, Т сердечника статора, 10MKA04CT101, 10MKA04CT109 - показания в ошибке. перенесен в 21-0168 | 2021-04-20 17:52 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00
21-01-21-0562 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла в сальник вентиля перемычки по напорам маслонасосов со стороны МН-Б СН-5Б | 2021-04-25 05:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-01-21-0083 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №6 | пропуск вентиля опорожнения с корпуса ОБ№6 на барбатер | 2021-02-04 18:30 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-05 00:00:00
05-11-21-0054 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос 5НК-9х1УХЛ (5,4кгс/см) | НПМ№3 /1ступ,/ МН№3, течь мазута по валу через сальниковое уплотнение | 2021-03-30 17:55 | ELIMINATED | Соколов Евгений Борисович | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
15-01-21-0373 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Нет запорного механизма на газовой горелке, нет заглушки на гляделке горелка №5 | 2021-04-01 12:22 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0014 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | НДСН №4 | Течет из-под накидной гайки | 2021-02-15 01:05 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 1 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
14-10-21-0073 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | УОО №2 ВПУ ОВК. Неисправен ИБП. Требуется замена АКБ. | 2021-03-31 18:40 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-27 00:00:00
17-01-21-0126 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Главная паровая задвижка котла №4 №1А/6 | Течь сальника штока | 2021-02-20 01:17 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 1 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
14-02-21-0020 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | ПК К3LBА10AA032 с ПНД | ПК K3LBA10AA032 с ППНД КУ-21 не открывается при опробовании | 2021-01-18 02:46 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-22 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
05-01-21-0059 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | КЭН-1Б | После аварийного отключения, не проворачивается вал насоса( пальцы сняты, эл.двигатель вращается легко)Эл.схема-РАЗОБРАНА!!!! | 2021-02-21 15:02 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-02-24 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0456 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | пропуск впрыска 1впк 3а | 2021-04-24 06:59 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
21-01-21-0187 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь в сальник коренного вентиля к манометру: давление масла перед инжектором УВГ ТГ-3 с системы смазки перед вентилем № 920/3. | 2021-03-04 16:12 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-01-21-0229 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | маслоохладители уплотнений генератора 1,2, маслоохладители 1,2– МНУ, М/О УГ 1,2, М/О 1,2 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Обломан патрубок перед вент.на УВКН от МО уплотнений. . | 2021-04-16 06:54 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-06-21-0043 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | При работе ЦН-4 нет показания ампеража. | 2021-05-03 06:42 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
07-01-21-0272 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Сильное парение торцевого сальника | 2021-04-23 04:55 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
21-01-21-0474 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Установить и зафиксировать штурвал на приводе впрыска 1Б К-4. | 2021-04-15 05:48 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-08-21-0017 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос перекачки раствора флокулянта | з. 13 не открывается | 2021-03-12 14:26 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0005 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | НДСН №3 | Течь по резьбовому соединению вентиль С-33 | 2021-01-17 19:25 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
ПТ-08-21-0047 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | сильно греется 3й подшипник у НПОВ м/ф №2 | 2021-05-16 04:26 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
17-01-21-0025 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ручной вент №2157 рециркул ПЭН-6 | Нет возможности управления арматурой(отсутствует шпонка) | 2021-01-09 22:53 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
22-01-21-0245 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Задвижка НБ-1022 | Настроить КВ на открытие ( не дооткрывается) | 2021-04-06 13:31 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
14-02-21-0072 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки дождевых стоков №2 | Выжат сальник НПДС-2 | 2021-03-01 10:30 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-03-06 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
21-08-21-0018 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Приямок №1,2 | Течь сальников насоса НРШ-2 | 2021-02-10 23:21 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
07-01-21-0274 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Забит маслофильтр по ряду А | 2021-04-25 06:28 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
22-01-21-0305 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-100А(ряд В,ось 14,отм.13,5м)пропуск в закрытом положении. | 2021-04-16 05:08 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00
21-01-21-0150 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паропровод деаэратора | Пробита прокладка перед задвижкой № 36/3. | 2021-03-03 12:52 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
ПТ-10-21-0098 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №1 | Сломан датчик t ТСМУ "t масла на сливе подшипника №3" | 2021-05-29 07:07 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
21-08-21-0020 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №4 1ст. | МИК6 пропуск в нейтральном положении | 2021-02-13 15:46 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 3 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
15-01-21-0252 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-18/1 дефект талотницы на 3-м и 4-м подшипнике (не добавить густой смазки в подшипник) | 2021-03-11 18:14 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
22-01-21-0365 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Общестанционное оборудование | ЦН-3 перепад на сетке 1 метр. | 2021-05-25 23:56 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
15-01-21-0493 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Барабан | Парение по сальнику задвижек 3ПО/6 и 4 ПО/6 (линия обогрева барабана) | 2021-04-30 09:49 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-10-21 00:00:00
05-10-21-0165 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNK01AA011, 00GNK01AA012 ЛОС, задвижки в колодце К12 00GNK01BB010, подача шламовых вод от ХВО на вертикальные отстойники (ВО-1,2) - не работают электропривода задвижек. Направлено официальное письмо ген. подрядчику ТГК-Сервис по устранению замечаний по гарантии. перенесен в дефект 0166 | 2021-04-20 17:26 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-05 00:00:00 | 2022-04-08 00:00:00
15-01-21-0420 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №2 | СН-2: не держит обратный клапан. Насос разворачивает. | 2021-04-14 15:29 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-03-19 00:00:00 | 2022-02-10 00:00:00
21-01-21-0574 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Свищ на компенсаторе РК ( М-443) отвод цирк воды от средних пучков кондесатора, половина "Б" отм 4,0 ТГ-1 | 2021-04-26 19:24 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0110 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсационная установка | Течь трубного пучка ОЭ-4А ТГ-4. | 2021-02-26 17:58 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
АТ-01-21-0009 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | ШБМ-7Б | Требуется наплавка стола ШБМ-7Б | 2021-02-04 08:12 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
15-01-21-0441 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | РВД , трещина на дренажной трубе.(замена участка) | 2021-04-17 07:02 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-17 00:00:00
22-01-21-0136 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | НДБ=3А не качает. | 2021-02-23 18:06 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-20 00:00:00
14-10-21-0107 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Здания ЦТАИ | Пожарная автоматика. Ложное срабатывание датчика Бак 2 диз. топливо. | 2021-05-19 06:30 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-11-21-0001 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ из корпуса дренажного вентиля ПД-1193 перед ПК-141 | 2021-01-04 13:23 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-05 00:00:00
07-01-21-0301 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котел ПВК №5 КВГМ-100 | течет масло на 3-м подшипнике ДВ 2 ПВК-5 | 2021-05-02 16:51 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2022-01-28 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
07-01-21-0093 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РРОУ 100/1.2 | Свищ в нижней части компенсатора перед задв. 914 | 2021-02-04 22:16 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
21-01-21-0274 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р масла к инжектору от системы смазки" УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:45 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
ПТ-11-21-0009 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Трубопровод возврата пара с эстакады | На повороте к МР-1 | 2021-03-18 11:40 | ELIMINATED | Антонов Илья Николаевич | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
05-10-21-0201 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, БОУ местный щит управления 20CBA03- не правильное название сигнала табло: "Насос НДК-1. Работа" и "Насос НДК-2. Работа", должно быть название: "Насос НДК-1. Авария" и "Насос НДК-2. Авария" | 2021-05-09 18:18 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-08-11 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
21-01-21-0447 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина | Свищ на гибе, паропровода подачи пара к ОЭ-2А,2Б отм 6,0 м. | 2021-04-02 18:26 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
07-01-21-0168 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос сливной СЛ-5б | Выдавило внутренний сальник | 2021-03-08 20:15 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
17-06-21-0013 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ ГВС | Срывает секцыонный автомат 0.4 кВ. Требуется ревизия секцыонного автомата.Панель 9 РУСН-0.4 кВ ГВС | 2021-01-16 15:03 | REJECTED | Бак Михаил Александрович
05-11-21-0009 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Подогр. разогрева мазута №1,ПМР-13-60 | Паровой свищ конденсатоотводчика. | 2021-01-11 12:45 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 3 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
07-01-21-0214 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель И-600-1.6-2 | Грязное ВУС по конденсату | 2021-03-30 02:57 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0460 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Пожарный насос 3 – Пож. Н. 3. | Вырвало сальники на ПЖН №3 | 2021-04-24 14:58 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
21-01-21-0179 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь в сальник вентиля № 926/3. Течь масла по разъёмам до и после вентиля № 926/3. | 2021-03-04 15:51 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-01-21-0326 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эл.дв (2А3М1-500/6000 У4) | заклинен в открытом положении вентиль на подаче охл - щей воды к эл. двигателю БН-2В. | 2021-04-28 13:26 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
14-02-21-0126 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Закис и не открывается дренаж с РПП ПК-2 Q2LCQ10AA103 | 2021-04-19 18:14 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
ЦТ-02-21-0010 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | течь сальника РПК-К-6 | 2021-01-31 10:24 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0012 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Насос НПФ | Течёт по сальникам НПФ на фосфатной установке | 2021-02-09 14:12 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 1 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
22-06-21-0043 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №235 | ПЖН-1, в ячейке выпал блинкер "Обрыв цепи", не поднимается . | 2021-02-25 04:27 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
15-01-21-0147 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПВД №5 | Свищ в корпусе клапана 139 А | 2021-02-10 11:12 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
22-08-21-0006 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Фильтр механический №2 | з. 3М4 тугой ход | 2021-02-02 14:33 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
17-01-21-0204 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка газовая №40Г/1 | Задвижка газ к горелки№3 вторая по ходу не идет вручную и от эл.двигателя | 2021-03-27 17:28 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
07-01-21-0067 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла №1 | Течь масла | 2021-01-27 07:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
22-01-21-0187 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №2 | РВП-2Б осн.привод. Течь масла МС-20 из редуктора привода на ведущую звездочку | 2021-03-20 12:07 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
15-01-21-0388 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Регистры отопления на отм. 0 м. | Свищ на трубопроводе отопления (обратная т/м) на улице со стороны временного торца. | 2021-04-05 06:28 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-11-17 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00
22-01-21-0075 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №2 | Свищ в отводе от пож.тр-да р.В яч.бл 1,2 (отм.18м, р.В, ось 8-9) | 2021-01-31 16:32 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-06-20 00:00:00
15-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№7 | ДВ1,10 порван брезент | 2021-01-06 21:31 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-11 00:00:00
22-01-21-0369 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПСГ-1 | Свищ на КГП 1ПСГ-1 в ЛОК в районе конденсатора | 2021-05-30 17:21 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
АТ-11-21-0018 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Износ футировочной резины в течке с 8б на 2б. | 2021-03-31 07:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-10-21-0159 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10MAD12CY010, 10MAD12CY010B. Б-1, абсолютное расширение ЦСД - показания в обрыве (в белом цвете), на вторичном приборе шкафа СИЭЛ ошибка "выход за диапазон изм.", СК и датчик найти не удалось из-за отсутствия маркировки. | 2021-04-18 22:09 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
21-01-21-0064 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Необходима очистка фильтра на подводе ХОВ к уплотнениям ПЭН-5. | 2021-01-29 16:32 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
05-01-21-0017 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос эжектирующей воды №3 | Упали клинья на напорной задвижке НЭВ№3(ВК) | 2021-01-19 06:57 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
ЦТ-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Насос (НД 2,5 25/40 К14А) | Течет сальник | 2021-03-05 13:10 | ELIMINATED | Цыро Юлия Александровна | 3 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
ЦТ-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Насос (НД 2,5 25/40 К14А) | Течет сальник | 2021-03-05 13:10 | ELIMINATED | Цыро Юлия Александровна | 3 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
17-01-21-0101 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | Задвиж №4188 сет вод на ПСГ-1 ТГ-4 | недозакрывается, выбивает схему при закрытии, шкалит по току. предположительно дефект привода | 2021-02-11 18:15 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0035 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Н-с -дозатор силиката натрия №3 | Свищ на сварном шве линии силикатирования после задв. С33 НДСН№3 | 2021-04-13 19:03 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0259 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос перекачивающий №4 | подшипник №3 , требуется замена | 2021-03-13 13:52 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
14-10-21-0090 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | ПТК АСУТП. Шкаф M0CJV02 (ОАСУТП). Требуется замена АКБ в ИБП. | 2021-04-20 12:35 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
22-01-21-0215 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок№4.КУ-41.Парение из-под изоляции на гибе труб-да конденсат от РЭН к ВВТО до Р/Ш отм.13м р-Г ось 2-3 | 2021-03-28 10:58 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-15 00:00:00
22-01-21-0074 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | БН-1В. Периодически обводняется масло в 4м подш. из-за парения через сальник с насоса | 2021-01-31 12:31 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
07-01-21-0287 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | Правая ВУК,нижнее заднее стекло. | 2021-04-27 19:29 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0140 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Подпиточный сетевой насос зимний №5 | 919/5З - не управляется от двигателя, вручную управляется (нет управления со щита на посту МОТ-2) | 2021-02-09 16:40 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-01-21-0677 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | оторван по сварке направляющий ролик левая сторона в шахте забора воздуха к дутьевым вентиляторам для перевода положения улица-цех ТГМ-96Б ст №3 | 2021-05-17 07:23 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00
21-01-21-0344 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Течь в сальник задвижки № 053/4. | 2021-03-29 08:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
ПТ-10-21-0071 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Сигнализация Турбина №2 | ТГ-2. Свищ трубки ротаметра *Чистота водорода в корпусе генератора*. | 2021-04-29 07:21 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
05-01-21-0071 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 Хол.10 о.п. 17 коренной вентиль - обломан шток | 2021-03-14 12:02 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-03-15 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
21-01-21-0675 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Обмуровка и тепловая изоляция котла | Повышенная температура обмуровки потолка и верхней части конвективной шахты котла №1 (где было разобрано во время капитального ремонта). | 2021-05-14 11:37 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00
22-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система регулирования турбины | Свищ силовой воды у переднего стула ТГ-1отм.13,5м. | 2021-01-06 03:09 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
17-08-21-0012 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Насос НД 1000/10к | течет сальник | 2021-02-01 13:08 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-03 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
07-01-21-0328 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №5 | Сильно запарил внутренний сальник | 2021-05-15 19:12 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0028 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №6 (ПВ425-230-23М) | Свищ по фланцевому соединению паропровода греющего пара к корпусу ПВД-6 ТГ-5. | 2021-01-16 18:32 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
17-01-21-0179 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Оборван РК №2. | 2021-03-17 11:49 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0239 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Свищ на тру-де дренажа на гибе с ФТВ-3А перед задвижкой. | 2021-03-15 03:08 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
ПТ-10-21-0096 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл. схема, снят КР, ККВ, отключен пит. кабель от эл. двигателя ЭПЗ 3РЦ-1. | 2021-05-26 05:26 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-06-21-0041 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №3 | Машзал потолочное освещение , выбивает автомат ось 17 | 2021-02-24 18:04 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-01-21-0034 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос БНТ-№2 1оч. | Оборван шток задвижки №850/1 на напоре НБНТ 1 очереди. | 2021-01-13 19:14 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0553 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по валу насоса со стороны 3-го подшипника СН-5А | 2021-04-24 23:54 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-11-21-0001 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутопроводы рециркуляции . | 2 свища на спутниках маз-дов от МН-3 до эн. блока №1 напротив эн. блока №2. | 2021-01-01 14:31 | ELIMINATED | Яковлев Николай Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
05-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Требуется замена АБ ИБП системного блока 10.0.122.58 АСУ на ГЩУ-1 | 2021-01-17 21:44 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00
17-01-21-0041 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Расширитель непрерывной продувки (РНП) К 1-2 1 ст. | Вид замечания: Забит "+". Комментарий: К1 насыщенный пар середина нет охлождения. | 2021-01-15 16:40 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0537 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла в сальник вентиля перемычки по напорам маслонасосов со стороны МН-Б СН-4Б | 2021-04-24 23:15 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
14-06-21-0042 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НПДС-2(S2). Требуется ревизия цепей управления, не включается пускатель. | 2021-02-26 17:43 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
05-11-21-0027 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос Ш-40-6 (5,4кгс/см) | Течь мазута по уплотнению вала. | 2021-02-17 11:25 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
22-06-21-0027 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НППВ 1 при отключении выбивает автомат ШУ | 2021-01-31 13:13 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
05-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Неисправность калорифера (00SBD35AC002) приточной венустановки П-5 в РХ помещение вентустановки №1 | 2021-01-11 19:04 | ELIMINATED | Пискунова Наталья Владимировна | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0080 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-7-недостоверные показания расходомера(130 т/ч-при общем расходе с 2-х пэнов-500т.ч.Пэн6-290т.ч). | 2021-01-25 21:51 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
05-10-21-0154 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | БНС (НДВ)- сломан замок входной двери. Требуется рихтовка дверного полотна, установка магнитного замка взамен выломанного, приварка нижней петли. | 2021-04-12 16:31 | IN_PROGRESS | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-09-06 00:00:00
17-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Схема технологических защит | Горит табло: "Защита по не воспламенению или погасанию факела горелок выведена" не является дефектом: табло "Защита по не воспламенению или погасанию факела растопочных горелок выведена" используется при растопке котла. далее при работе котла- выводится. После этого вводится защита по погасанию факела табло "защита по погасанию факела в топке введена" см фото т.е. штатный режим работы котла | 2021-01-16 18:21 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
ПТ-10-21-0026 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. арм. Турбина №2 | Выбило эл схему на закрытие ЭПЗ 2 КБ-10...несоответсвие фактического положения и по мнемосхеме | 2021-03-03 07:39 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-01-21-0304 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК в р-не НГО-3А пропуск в закрытом положении. | 2021-04-16 05:05 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-07-28 00:00:00 | 2021-07-28 00:00:00
15-01-21-0279 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос рециркуляции ДСВ 800М ТГ-3 | НРВД-4 сильная вибрация на подшипнике№3 | 2021-03-15 19:37 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
22-06-21-0074 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | приточный вентилятор котельного отделения отметка 22м, выбивает автоматический выключатель АП-50 (10А), Rиз>100 мОм. Пусковой ток 60 А, Рэл.двигателя=3кВт | 2021-04-13 02:06 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
ЦТ-02-21-0018 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | неустойчивая работа РК-2 КПП К6 (на АВТ) | 2021-02-20 12:44 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-01-21-0422 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Свищ за вентилем № 246/4 | 2021-03-30 12:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
ПТ-08-21-0016 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Схема силиката натрия | Вентиль № 10 С НД Силиката № 2 - пропускает, не держит. | 2021-03-01 13:28 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
05-01-21-0131 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | КЭН-1Г | сломан шток байпаса обратного клапана(10LCA24AA102) | 2021-04-24 23:22 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2023-04-27 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
15-01-21-0355 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №7 ТГМ-84Б рег№19489 | парит холодильник точки отбора насыщенный правый | 2021-03-29 12:44 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
05-01-21-0121 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Камера сгорания левая | ГТУ-22 Левая камера сгорания нарушение герметичности. | 2021-04-16 15:59 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-19 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
22-01-21-0237 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №1 | Свищ на гибе сразу за задвижкой в тр-де после г/з 2й ступени эж.УТМЗ-1В | 2021-04-01 06:53 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-04-14 00:00:00 | 2021-11-15 00:00:00
21-01-21-0560 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по торцевой и нижней крышке 4-го подшипника СН-5А | 2021-04-25 00:04 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
22-01-21-0017 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДКС | Блок№4. Система отопления помещ. ГДК-1.Течь по резьбовому соед-ию шар. крана на выходе с отопит. агрегата 40SBE07AN001 | 2021-01-10 22:11 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
21-06-21-0030 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | НМП-3 (МЗН). К.з. в цепях управления, выбивает АВ опер. цепи | 2021-03-21 21:35 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
14-06-21-0047 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ЩПТ КРУЭ, вольтметр шин ED1. Нестабильные показания вольтметра, постоянно меняются в диапозоне 210-230В. | 2021-03-04 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0265 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-7, задвижка 503/7А (рециркуляция), заклинило в среднем положение (с треском и вибрацией) | 2021-03-14 02:00 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
ПТ-10-21-0036 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | ГК. ПЭН-1. Отключен датчик температурного контроля в разгрузочной камере | 2021-03-26 14:21 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
07-01-21-0340 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор №17 | Течь по сальнику на задвижке №954/17(сальник выжат полностью) | 2021-05-21 06:05 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-07-28 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
14-02-21-0005 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система конденсатных тр/пр котла | Капельная течь из под изоляции РК ОК за ВВТО КУ12 K2LCA41AA801 | 2021-01-03 11:13 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-26 00:00:00 | 2022-08-26 00:00:00
21-01-21-0360 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по торцевой крышке подшипника №10 ТГ-4. | 2021-03-29 12:48 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0588 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Компрессор №1 | Оторвалась трубка охлаждающей воды за первой ступенью воздушного компрессора. | 2021-05-24 20:10 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
07-08-21-0013 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Мерники раствора фосфата 4,5,6,7,8,9, насосы дозаторы фосфата 1,2,5,6,7,8,9, резервный – НДФ 1,2,5,6,7,8,9, резервный | Н д ф№6. Нажимную гайку. | 2021-04-24 06:59 | ELIMINATED | Павлова Ольга Алексеевна | 2 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
05-10-21-0038 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК, сборка пожарных задвижек, вторичный прибор L в баке очищенных стоков - прибор залило водой, обгорел клеммный ряд, сам прибор неисправен. Также отсутствуют датчики уровня от этого прибора по месту. | 2021-02-14 01:14 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
17-01-21-0056 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Ситема питательной воды II оч. | задв. 2088 "загнана" на открытие, неверно выставлены концевые | 2021-01-23 00:20 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-01-21-0016 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по нижней крышке картера подшипника №3 СН-4А | 2021-01-11 08:39 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
17-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котел водогрейный ПТВМ-100 | свищ на верхнем заднем коллекторе экранов справой стороны снаружи топки | 2021-01-03 15:37 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-04 00:00:00 | 2021-01-05 00:00:00
21-01-21-0313 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по фланцам вентиля №925\2. | 2021-03-24 12:37 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
ПТ-10-21-0051 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №3 | Выбило эл.сх ЭПЗ б\п 3П-5 на открытие , не ссответсвуе5т фактическое положение задвижки и по мнемосхеме. | 2021-04-13 06:46 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0104 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Пропуск в закрытом положении вентилей воздушника В204/2, В205/2 по питательной воде ПВД-5 ТГ-2. | 2021-02-22 03:44 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
15-01-21-0436 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | Выбивает на закрытие 518/7б | 2021-04-17 01:27 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00
14-06-21-0097 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КПП (административное здание) , 2 этаж , ПТО 203 кабинет. Требуется замена или ремонт светодиодного светильника. | 2021-05-26 12:02 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
22-01-21-0241 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№40 | Блок№4. НПЭЖ-4Б- течь уплотнений насоса, со стороны 3-го подшипника очень сильная отм.0м врем.торец ТО р-Д | 2021-04-05 11:26 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
ПТ-10-21-0006 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №1 | Неисправна кнопка стоп ЭПЗ 1ПТО-2. | 2021-01-12 00:24 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
14-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №20 | Недостоверны показания датчика M2MKD01CT102 (Температура баббита вкладыша подшипника сторона турбины). | 2021-01-09 07:24 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
05-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ЩВ Энергоблок ст.№1 | Плохой контакт на рубильники резервного ввода на сборку 1DB103 | 2021-02-08 18:00 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-06 00:00:00
АТ-11-21-0012 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Отсутствует верхний ролик на ЛК 2А. | 2021-03-05 07:47 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-06 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00
14-02-21-0104 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Прочая арм. с-мы трубопров. острого пара | Парение по штоку, при расхаживании стопорного клапана №2 ПТ-10 | 2021-03-27 07:34 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00
14-06-21-0050 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Г-2-2 | Сварочный щит M2BFE01GH062 отм.0 ряд Б Г-2-2 сломан рубильник,требуется замена. | 2021-03-07 20:42 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
14-02-21-0096 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Газотурбинная установка ст.№11 | течь воздуха по клапану 11MBN83AA052 (клапан подачи продувочной воды в РДГМ 2) | 2021-03-23 19:27 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-14 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
21-01-21-0566 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по смотровому стеклу на сливе со 2-го подшипника СН-5Б | 2021-04-25 05:53 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-02-21-0013 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №12 | Парение из-под изоляции в районе фильтра на впрыске питательный воды в ППВД КУ-12 при положении рк на впрыске больше50% | 2021-01-06 13:24 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-09 00:00:00
ПТ-10-21-0044 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | БНС. Разобрана эл. схема, отключен кабель ЭД, отсоединены ЛЛВ, КР от ЭПЗ: 1ДВ-1 | 2021-03-26 16:01 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00
21-01-21-0258 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла в сальник вентиля №932Б/4 (не поджать) вход на МФ-Б УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:45 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-01-21-0139 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №22LBA50AA003 | открутился привод | 2021-04-28 17:01 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-05-08 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
07-01-21-0319 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Подогреватель мазута №8 | Парит из под окожушки. | 2021-05-08 10:15 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-02-21 00:00:00
АТ-01-21-0019 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | ШБМ-10Б | Произвести наплавку отбойного стола ШБМ-10Б | 2021-05-13 08:17 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0033 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | НДФ-3А - не накачивает фосфатов. | 2021-01-18 01:23 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
22-01-21-0101 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Пусковой эжектор | Дует в разъём фланца до 3М-323(пар на пусковой эжектор) | 2021-02-12 14:26 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
22-01-21-0037 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсационная установка | 2М -463 мал расход через регулятор уровня БНТ-2 . | 2021-01-14 19:21 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
21-06-21-0021 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №5 | Блок 5 отм. ДСВ, ряд Б ЩО 5МЛ-3В - пропала 1 фаза в питающем кабеле | 2021-02-26 10:29 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0366 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Течь масла по валу подшипника №5 ТГ-4 | 2021-03-29 12:54 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-01-21-0291 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Забилась до вентилей линия др-жа с корпуса 2ПВД-6 | 2021-04-13 18:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
21-01-21-0259 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла по фланцу за вентилем №932Б/4 вход на МФ-Б УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
07-01-21-0327 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Питательный узел К-4 | вырвало сальник на ду-100 К-4 | 2021-05-15 07:06 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
22-01-21-0350 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь сальника напорной задвижки | 2021-05-14 16:03 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
15-01-21-0166 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | КНБ-1Б-подш.№3,чернеет масло,вибрация | 2021-02-14 17:52 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
07-01-21-0291 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НБА-5 | Выжат и течёт внутренний сальник. | 2021-04-29 06:13 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
07-01-21-0199 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос центроб 24 НДН ЦН--4 | Течет прокладка на линии воздухоотсоса к вакуумным насосам,течь на линии уплотнений. | 2021-03-22 17:32 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-10-21-0093 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNK21CQ063 ЛОС, резервуар Б (блок Б) насосная, датчик мутности - показывает 0, требуется калибровка. Отсутствуют ККС по месту. | 2021-03-18 18:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
05-10-21-0140 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК, шкаф ОСТВ около ВК-16 у стены, не закрывается дверь данного шкафа, отсутствует запирающее устройство. | 2021-04-05 02:23 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-09-12 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00
17-01-21-0257 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Фосфатные насосы и фосфатные баки 1оч. | Вид замечания: Свищ, разрушение антикоррозионной защиты. Комментарий: Свищ в прокладке задв.140м ( леавй фланец). | 2021-05-06 19:20 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
07-01-21-0221 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | ВУК левая, верхнее переднее стекло. | 2021-04-05 07:28 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
17-01-21-0235 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Свищ на трубопроводе дренажа после задвижки 2013. | 2021-04-20 15:54 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
21-01-21-0472 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Течь трубных пучков конденсаторов приготовления собственного конденсата № 1А,3А,2Б котла №4 | 2021-04-12 16:50 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
22-01-21-0034 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПВД-6 ПВ900-380-18-1 | Течь сальника ручной задвижки КГП 1ПВД-6 на 1Д-7 отм. 4,5 м. р.Б. | 2021-01-14 10:24 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-08-21-0009 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос взрыхления катионитовых фильтров | Течь сальника | 2021-02-16 16:04 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
22-06-21-0072 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Блок№1.Помещение маслостанции, МНД-1А. При включении, ток на фазе "А"=43А, а на фазе "В,С" =4А. Изоляция двигателя >100МОм. | 2021-04-12 12:20 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-08-21-0004 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос DS 15\144 BRAN+LUEBBE | Течь насоса- дозатора слабого раствора щелочи №2 на ХВО | 2021-01-17 16:42 | ELIMINATED | Бахвалова Ольга Алексеевна | 3 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
05-10-21-0209 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10MAB02AA202 Б-1, вентиль на линии дренажей перепускных труб - не управляется с дистанции, в ошибке, напряжение подано, производились ремонтные работы АРСом. Заменено реле KL2 (реле КВЗ) и подстроен КВО. | 2021-05-15 20:55 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
17-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ уровня в конд конд № 1 | H в кон-ке конд-ра №1 04MAG10CL001 не верные показания.датчик исключён, работа РК по датчику №2 | 2021-01-10 22:24 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-01-16 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
22-08-21-0027 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Тр-д щёлочи от ОВК на БОУ-1,4,УКО | Щ-5, Щ-6 течь сальника | 2021-04-09 15:19 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0567 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газопровод продувочный | Не открывается задвижка 26Г | 2021-05-18 07:16 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
17-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Оборудование обессоливающей установки | 2Н1ступень Рванула задвижка "выход" | 2021-01-06 06:54 | ELIMINATED | Кийски Галина Алексеевна | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00
17-01-21-0051 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос НБЗК №1 (модель ЗВ200х2). | Вибрация насоса | 2021-01-22 17:15 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
14-06-21-0046 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НПДС-2 в S-2 не проходит команда на включение ни дистанционно, ни в ручную. Обнаружен залипший блок-контакт на пускателе в шкафу управления. Требуется ревизия (замена) блок-контактов. | 2021-03-03 18:51 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 3 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-01-21-0125 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Экономайзер 1 ступень | Свищ по сварки в месте присоединения воздушника к экономайзеру 1 ступени верхний пакет справа | 2021-02-20 01:13 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
ПТ-10-21-0054 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №2 | К-2. Разобрана эл. схема питания, отсоединен питающий кабель ЭД, снята ККВ ЭПЗ: 2Г-3 | 2021-04-16 07:22 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
14-02-21-0051 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №12 | Парение по штоку РПКНД КУ-12 | 2021-02-16 07:02 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
07-01-21-0133 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос Д-1250-125 | Течёт внутренний сальник | 2021-02-24 01:51 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
22-01-21-0354 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой СЭ-5000-70 | Заклинен, клинит в промежутке ОК, до конца не открывается на 1СН-3А. | 2021-05-17 11:32 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-11-24 00:00:00
22-11-21-0016 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Трубопроводы, мазутопроводы | Свищ на изгибе в колодец за дренажом парового спутника Ду 300 у прибакового узла РМ-5 | 2021-02-05 14:01 | ELIMINATED | Захарян Карен Вячеславович | 2 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
21-01-21-0659 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Течь в сальник вентиля продувки 1 панели фронтового экрана К-1 № Д257/1. | 2021-05-12 16:55 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
07-01-21-0258 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | РВП К-4 свищи на линии охлаждения, забита воронка слива. | 2021-04-18 08:53 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
14-02-21-0041 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Повышенная вибрация при работе вентилятора калорифера. ГК ряд А временный торец( ближайший к 7м воротам) | 2021-02-05 14:15 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
21-01-21-0510 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Свищ на всасе СН-5Б в месте врезки дренажа - течь из-под изоляции. | 2021-04-24 00:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
17-01-21-0031 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Т-д вых цирк воды с ВФ №1;№2 ТГ-3 | свищ на трубопроводе циркводы после ВФ ТГ-3 в районе ВФ, отм. 1,6м | 2021-01-11 12:25 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
05-10-21-0139 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | 22LCW72CP051 Б-2, КУ-22 понижение Р воды на охлаждение уплотнения ПЭН-2 (дискретный датчик) - при фактическом нормальном Р периодически в АСУ проходит сигнал по понижению Р. По месту стоит ЭКМ, стрелка стоит на 0,4 кгс/см2, уставка по понижению 0,2 кгс/см2, стрелка за нижнюю уставку не заходит. Сигнал не защитный. | 2021-04-05 02:19 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
ЦТ-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | ЭС-1. Оборудование КИПиА | Неисправность АКБ ИБП УУ Куйбышевской т/м. | 2021-02-18 02:41 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
22-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | СИ температуры KA-3 | температура пара за 1 впрыском 30HAJ12CT002A занижает показ | 2021-04-09 14:35 | ELIMINATED | Ланцев Юрий Анатольевич | 4 | 2023-10-31 00:00:00 | 2023-08-23 00:00:00
21-08-21-0019 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос коагулированной воды №3 | Короткое замыкание | 2021-02-12 10:48 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
21-01-21-0368 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла в сальник задвижки № 917/4. | 2021-03-29 12:56 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-11-21-0041 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Паровой спутник рег.№38 (к Ду300) | Свищ на пароспутнике мазутопровода №1. Машзал, ряд А, оси 12-13. | 2021-04-20 13:23 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
07-01-21-0359 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | задв. 2016м не плотность сальника. | 2021-05-27 13:56 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
21-08-21-0026 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос декарбонизованной воды №2 | Сильная течь сальников | 2021-03-20 09:16 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
17-08-21-0002 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ |  | течет по штоку задвижка №83-1 | 2021-01-07 18:02 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00
21-06-21-0032 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | ЩО4МЛ- 3а, вводной АВ (63 ампера, 3-х ф) не проходит фаза А, выгорел АВ | 2021-03-26 18:49 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-01-21-0140 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фосфатные насосы НДФ-1, НДФ-2 и фосфатный бак | Сильная течь НДФ-2(по штоку). | 2021-04-29 10:20 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
22-01-21-0145 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Требуется ремонт привода 2М-352.Не идет на закрытие из промежуточного состояния. | 2021-03-02 10:21 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-01-21-0068 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура №10LAB32AA002 | элетрофицированная задв.на линии рециркуляции ПЭН-1Б имеет пропуск 50т/ч. | 2021-03-10 22:38 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-03-31 00:00:00 | 2021-08-26 00:00:00
15-01-21-0473 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | парение из-под изоляц.рецерк. ПЭН-6 отм.9.6м | 2021-04-28 09:57 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
22-01-21-0303 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-23(ряд А,ось 16,отм.0,0м)пропуск в закрытом положении. | 2021-04-16 05:03 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2023-03-10 00:00:00 | 2023-01-10 00:00:00
22-08-21-0032 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос- дозатор аммиака №2 1НДА-2 | Течь сальника | 2021-04-27 14:33 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
ЦТ-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | СИ мех. величин ТГ-2 | Неисправность прибора температура генератора ТГ-2 №1 | 2021-01-24 20:22 | ELIMINATED | Романова Елена Александровна | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
14-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | Блок 2. Аварийный пульт управления. Вышел из стоя вторичный прибор оборотов вращения ротора ПТ-20. | 2021-01-01 23:57 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
22-06-21-0046 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | ДКС. ЩО 40BLA02GH005. Выбивает 2 автомата освещения. | 2021-02-27 18:42 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
22-01-21-0340 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Бак дренажей турбины (БНТ) | Посторонний шум вибрация корпуса насоса НДБ-1Б | 2021-05-02 17:27 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
15-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА Котла №4 | Прибор Температура пер.пара КСП3, требуется замена РД ,износ редуктора. | 2021-03-18 22:20 | ELIMINATED | Митрошин Алексей Викторович | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
05-01-21-0103 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Трубопровод дренажей К-8 | Разрушение крепления штурвала к штоку вентиля на дренажной линии парового котла ст.8. Задвижки №№68LCM22AA202, 68LCM20AA201. Требуется замена двух дренажных "Вазовских" вварных вентилей Dy 25, Py 25. | 2021-04-02 12:46 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 4 | 2023-04-05 00:00:00 | 2021-05-15 00:00:00
05-01-21-0102 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Бак пром. контура охл. отбора проб | Требуется чистка (замена) водоуказательного стекла. | 2021-04-01 17:10 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
14-10-21-0064 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №10 | ПТ10, температура упорной рабочей колодки, верх (M1MAD01CT102): требуется замена датчика. | 2021-03-20 18:48 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00
21-01-21-0328 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | М/констр,площадки, лестницы ТГ | Разобрать металлические леса в районе конденсатора ТГ-2 со стороны ряда "А" | 2021-03-25 18:03 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-10 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-06-21-0040 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | ВКГТ-12Б неисправность ячейки ("залип" пускатель). Взят с ячейки ВКГТ-22б. ЭД проверен в норме. | 2021-02-23 07:53 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
07-01-21-0124 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель №1 | Грязное ВУС по конденсату. | 2021-02-18 21:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-10-21-0060 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | АСУ ТП ОСО Б-2, пом 319 шк. 00CJU01 - в АСУ ТП ОСО периодически проходит сигнал "Ошибка связи с БЦП по IP2r и IP1r", внешний осмотр контроллеров замечаний не выявил. | 2021-02-27 13:14 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
07-01-21-0137 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер БО-550 | № 872/5 не управляется вручную. | 2021-02-25 02:25 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-27 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
21-01-21-0175 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод отбора № 2 | Течь в сальник задвижки № 4/3. | 2021-03-04 12:11 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
АТ-11-21-0026 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. - 6, 7 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Свищь системы отопления лк6 у 50 колонки.. | 2021-04-15 10:14 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0184 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопровод регулирования | Течь в сальник вентиля № 902/3. | 2021-03-04 16:01 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
14-02-21-0136 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№20 | пропускает в закрытом положении регулирующий клапан M2LCM18AA801(рег.клап.на конденсате пара ОПУ-20) | 2021-04-28 12:02 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
05-01-21-0015 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр напорный системы регулирования | Требуется чистка (замена) фильтров НСР-1,2 | 2021-01-18 09:06 | REJECTED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00
22-06-21-0057 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КНД хим.цех, на эл. двигателе НВКФ, обрыв поводка заземления. | 2021-03-24 15:12 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
АТ-11-21-0029 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Механическое повреждение. Комментарий: Сломана стойка верхней цетрирующей роликоопоры ЛК-3Б . | 2021-04-16 10:25 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
21-01-21-0243 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №5 | Свищ за вентилем 2й панели правого бокового экрана в месте врезки в коллектор н.т. К-5 | 2021-03-15 03:21 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
17-01-21-0112 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный насос –ПЭН 3, маслобак и маслонасосы ПЭН 3 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Течь воды с ТП слива от торцевого картера . | 2021-02-16 19:59 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
22-01-21-0223 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсатор | Свищ на линзовом компенсаторе т.п. с расширителя низкого давления на кондесатор, отм 4.5 | 2021-03-30 11:40 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
22-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема контроля газовых блоков KA-1 | Бл.1 Заклинен клапан ПЗК-2-6 10HHG06AA703 | 2021-04-21 06:55 | ELIMINATED | Ланцев Юрий Анатольевич | 3 | 2021-05-03 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0202 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система продувок котла | Не держат вентили в экспресс лаборатории Солёный левый, чистый середина, питательная вода, перегретый правый и насыщенный правый | 2021-02-25 11:03 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
АТ-02-21-0009 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Теплофикационные установки №1 | Забита линия охлаждения проботборной точки 1 группы бойлеров | 2021-02-01 13:44 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
21-01-21-0262 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла в сальник вентиля №938/4 (не поджать) выход ДБ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 17:00 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
АТ-01-21-0006 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Котельная установка №9 | Неплотность правого люка большого барабана КА-9 | 2021-01-27 08:19 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
14-10-21-0056 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Здания ЦТАИ | МХ3, здв., 86/3 (мазут от ХДТМ на бак №3 МХ3): разбирается эл. схема. | 2021-03-09 07:30 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
05-10-21-0091 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GND11CQ007 ЛОС, резервуар А (блок А) первичный отстойник, датчик мутности - завышенные показания (около 500 рН), видны следы наростов на стержне, требуется калибровка. Отсутствуют ККС по месту. | 2021-03-18 18:28 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
17-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Схема технологических защит | Периодические скачки показаний виброскорости подшипника №3 до 33 мм/с | 2021-01-12 06:22 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
21-06-21-0055 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДНС 16000/35) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:56 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00
21-01-21-0018 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по 1-му по ходу фланцу на сливе масла с подшипника №3 СН-4А | 2021-01-11 08:42 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0379 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальники коренных вентилей к манометрам "Р масла до маслофильтров" и "Р масла за маслофильтрами" ПЭН-4 | 2021-03-29 13:43 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0386 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | ПК-40: забит, нет протечки. | 2021-04-05 02:38 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
22-01-21-0083 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ГРП-1 | пропуск фланца расходомерной шайбы со стороны входа пусковой нитки | 2021-02-06 10:34 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 3 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
15-01-21-0566 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газопровод продувочный | Сломана 27Г | 2021-05-18 07:12 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
22-01-21-0077 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №1 | Нет расхода через ПК-86 (отм.0, р.В, ось 7, у БН-1) | 2021-01-31 16:35 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
22-08-21-0029 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Бак-мерник щёлочи для подщел.№1 БМЩК-1 | задвижка щ-1, не открывается | 2021-04-27 14:03 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
17-06-21-0048 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №5 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-04-15 10:03 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
05-08-21-0009 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос раствора коагулянта №1 | Неисправность преобразователя частоты | 2021-03-18 20:38 | ELIMINATED | Пискунова Наталья Владимировна | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
15-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | В системах АСУ ТП ПВК-1,2,3 контроллеры CPU 715-02 автоматически переходят с летнего на зимнее время (версия прошивки БЦП не содержит сведений об отмене перевода времени в 2014 г.). | 2021-04-28 16:29 | ELIMINATED | Жарников Михаил Константинович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
АТ-11-21-0043 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Формирователь потока Лк 2Б подлежит замене(слева по ходу). . | 2021-05-20 10:09 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
22-01-21-0170 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ТОС-1А | ТОС-1А. Снижается охлаждающая способность, предположительно загрязнен | 2021-03-15 05:03 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-07-14 00:00:00
22-01-21-0144 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок 4 КУ 42. РЭН-42Б Вибрация и шум в 3м под-ке | 2021-03-02 10:20 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-05-25 00:00:00 | 2022-05-20 00:00:00
05-10-21-0109 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-1, инженерная комната, помещение шкафов ПТК АСУТП, кондиционер потолочный средний TOSOT- не охлаждает окружающий воздух, на панели управления горит ошибка Е3. Два других кондиционера работают, но не охлаждают окр. воздух и через 1-2 часа аварийно отключаются с ошибкой "Е3" (перегрев радиатора). Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0469. | 2021-03-21 00:05 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-04-06 00:00:00 | 2023-04-06 00:00:00
07-01-21-0242 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-140 | Задвижка № 506/6 не идет на закрытие не в ручную, не от мотора. | 2021-04-12 19:46 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-07-14 00:00:00
14-06-21-0029 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Маш. зал ПГУ-180 | КУ-12,встройка №2,ряд Б-В, ось 15 частично не горят светильники раб. и авар. освещения(большая высота) | 2021-01-31 19:57 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 3 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
05-10-21-0175 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | АСУ ТП ОСО, 00CKC44 инженерная станция на Б-1 в помещении ДИ АСУ П - при входе в "режим просмотров логических схем" при открывании алгоритмов работы, происходит самопроизвольный перезапуск проекта, после чего программа проекта отрывается в режиме оператора. | 2021-04-23 00:37 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 1 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэрационная установка | Парение в сварном шве на гибе трубопровода разгрузки впрысков за 1К-214 отм.18,5 р. Б. | 2021-01-01 21:49 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
22-06-21-0073 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформатор №Т-3 | Охладитель 4 группа- вентилятор нижний *заклинил*, при включении отключается автоматический выключатель. Охладитель 7 группа- нижний вентилятор сопротивление изоляции 0 мОм | 2021-04-12 23:46 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
21-01-21-0043 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Свищ за задвижкой 24/4 | 2021-01-22 01:02 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
14-10-21-0058 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | ЭДПСН-3. Недостоверные показания датчика M0NDC23CT002 (Т задн. подш. ЭДПСН-3). | 2021-03-13 17:58 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0236 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Вентиль байпаса впрыска на РОУ140/100 второй походу проточен 512/4б-2 | 2021-03-09 06:14 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
21-10-21-0031 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | СИ химконтроля и газового анализа ТА-3 | Не исправен вентиль ВН-2 кислородомера ДСВ-3 | 2021-03-28 16:54 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0159 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН-3 вырвало сальники | 2021-02-14 00:11 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
22-01-21-0051 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | НТВ-4 течь сальников ст.3-го и 4-го п-ков. | 2021-01-18 03:42 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
07-01-21-0350 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Фильтр решетчатый №1 ФР-200 | Задвижка № 1065/1. Не держит. | 2021-05-26 00:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
07-01-21-0173 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос сливной СЛ-5б | Свищ на всасе в месте присоединения (отглушённого) импульсной линии. | 2021-03-12 05:12 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
14-02-21-0047 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Задвижка Q2LAB10AA001 | Тугой ход привода задвижки Q2LAB10AA001 задвижка по питательной воде на ПК-2 на основном узле | 2021-02-11 00:41 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-01-21-0069 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №3 | Нет протока ПОТ ДСВ-3В | 2021-01-27 06:49 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
07-01-21-0023 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №7 | РВП-7А течет масло по уплотнениям вала редукторов 3-го подш. и большого редуктора. | 2021-01-12 09:22 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0128 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопровод продувки котла | 2 свища на воздушнике нпп 3 (с права) врезка по сварке,перед коренным винтелем воздушника варке | 2021-02-07 19:09 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
07-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Общестанционное электрооборуд. ЭЦ | Отсутствует инструкция для оперативного обслуживания системы ТЭКОН сетевых насосов. | 2021-04-20 20:56 | REJECTED
21-01-21-0227 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котел паровой (ТГМ-96Б) №3 | Тугой ход ИПК №1 котла №3. | 2021-03-12 08:15 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-01-21-0042 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Свищ на линии подачи на обогрев в МО-2А до вентиля (отм.4,5м, р.А) | 2021-01-15 16:03 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
17-01-21-0103 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №6 | На питательном клапане ДУ-225 (№3/6) отвернуты шпильки, предположительно оборваны. Требуется подьем электропривода. | 2021-02-15 14:30 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
14-06-21-0088 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ОВК, щит освещения Q0BLS03GH001 (ПК-1,отм.0, на стене в сторону ВПУ ОВК). Сломан замок дверцы щита освещения (дверцу не закрыть). | 2021-05-20 18:25 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 2 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. ХВО | БФ-1, фильтр А2, задвижка 8, КЭГ. Неисправен клапан закрытия и орган управления испорчен. | 2021-04-10 18:01 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
15-01-21-0409 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | КРМ-1000 (теплофикационный отбор) - нарушение герметичности уплотнения штока (предположительно). После цикла открытия закрытия КРМ ( в переид останова-пуска ТГ) скапливается масло | 2021-04-10 23:19 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-08-21-0037 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр анионитовый №1 1ст. | Течь МИК №5 | 2021-04-30 00:09 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 1 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
05-11-21-0019 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №30 | Течь мазута по 1-му фланцу | 2021-01-24 17:50 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
07-01-21-0020 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | свищ после вентилей по пару на уравнительном сосуде дистанционного указателя уровня в барабане.(дефект цеха ТАИ). | 2021-01-11 08:37 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
17-06-21-0019 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Генератор №2 (ТВС-30) | Течь масла в помещении выводов ТГ-2 с подшипника | 2021-01-28 02:13 | ELIMINATED | Калагин Иван Игоревич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
22-01-21-0238 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | 2ТУ-324Б. Течь через сальник задвижки | 2021-04-01 06:54 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
22-11-21-0053 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Пропуск через задвижку МР-185 (ПМ-11) | 2021-05-19 15:47 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-11-21-0029 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ на пароспутнике мазутопровода рецеркуляции ряд А на входе в здание МХ. | 2021-03-04 16:42 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
17-01-21-0115 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №3 | Вид замечания: Неверные данные. Комментарий: не работает верхн.вус . | 2021-02-16 20:00 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
21-10-21-0046 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Турбина №5 | Сборка 515 шкаф 3 сломан замок | 2021-05-06 19:11 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-06-21-0067 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Блок №4 | нижний ярус форсунок К-4, светильник ЛБ-40. Залит водой, выгорел. | 2021-05-23 23:02 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
05-01-21-0086 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | пропуск первого по ходу воздушника по ПВ ПВД-6 (10LAB40AA253) | 2021-03-19 14:00 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2025-03-22 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
15-01-21-0116 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Течь сальников 4 подшиник НСВ - 2 | 2021-02-04 20:51 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
14-02-21-0075 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система отбора проб КУ | ПОТ по питательной линии КУ-22 на АХК: нет протока. | 2021-03-04 19:36 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-07-30 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00
15-01-21-0143 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Конденсатный электронасос КНБ-4А | Не поступает охл.вода на подш.№3.Сломан вентиль | 2021-02-10 00:54 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
15-01-21-0187 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПНТ-2,развался сепаратор подш. №3 | 2021-02-19 01:36 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-22 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00
14-02-21-0118 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Эл. привод ГПЗ ВД-1 К3LBА50АА001 | дует по штоку задвижки К3LBA50AA001 из-под буксы | 2021-04-12 05:22 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 1 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0492 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 958 | Течь масла во фланцы перед и за задвижкой № 958/5. | 2021-04-19 12:33 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-01-21-0341 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор 1Д-7 ДП-1000 | Пропуск в закрытом положении зад-кн опорожнения 1Д-7 | 2021-05-03 06:30 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-04-11 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00
АТ-11-21-0041 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Пробоина в течке мелкого угла(верхняя часть-раздвоение "штанов") в помещение управления дробилкой.. | 2021-05-11 07:35 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
05-06-21-0046 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ТВ-23(ТСЗП-1600/15В У3) | Вид замечания: Прочее. Комментарий: В помещении отсутствует термометр . | 2021-05-23 14:27 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-01-21-0070 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПНД №3 (ПН-250-16-7-IVсв) | Течь трубного пучка ПНД-3 ТГ-2. | 2021-02-01 17:16 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
17-08-21-0009 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №7 | течет по штоку задвижка 7М1-1 | 2021-01-15 13:50 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
17-01-21-0028 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-4 | Вид замечания: Пропуск затвора. Комментарий: Пропуск ревизии 12/4, 13/4. | 2021-01-11 06:57 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-03-28 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0038 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | КНБ - 4А течь сальников на подшипниках № 3,4 | 2021-01-15 15:45 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
22-06-21-0021 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Выбивает автомат вентилятора 3В-14 , R изоляции двигателя 100 Мом . | 2021-01-26 03:48 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ЦТ-02-21-0012 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Вентилятор дутьевой правый | посторонний шум и нагрев подш №2 | 2021-02-06 09:30 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
АТ-08-21-0003 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Мерник серной кислоты №1 | Утечка реагента с задвижки 6к-6 | 2021-01-03 22:52 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
21-01-21-0088 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсационная установка | Сгорел подшипник №4 Сливного Насоса СлН-5Б | 2021-02-12 08:23 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-12-09 00:00:00
22-01-21-0032 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | БНС | нагрев 4 подшипника | 2021-01-13 15:59 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ПТ-10-21-0007 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. | Разобрана эл. схема, снят МСП с эл. двигателем регулятора 3РПГ. | 2021-01-12 07:36 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
21-01-21-0497 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 970 | подтекает масло во фланцевом соединении перед задв. №970/3 | 2021-04-20 06:42 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
ПТ-10-21-0065 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №2 | Разобран АП, отсоединены ККВ, питающий кабель ЭД ЭПЗ: 2Гз-7 | 2021-04-21 10:28 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-11-21-0073 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос 4Н5х4, (22кгс/см) | Течь мазута по сальнику у двигателя. | 2021-05-20 07:42 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 2 | 2021-05-23 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
17-01-21-0107 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №3 | Вид замечания: Парение. Комментарий: По фланцу деаэрационной головки . | 2021-02-16 19:53 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00
07-01-21-0318 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной мазутный насос №7 | Течет вентиль на линии слива охлаждения подшипников. | 2021-05-08 10:12 | REJECTED | Платонов Александр Николаевич
05-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система пром. контура охл. отбора проб | Требуется чистка теплообменников 20pge21ac001,20pge22ac001. | 2021-01-05 21:56 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
14-02-21-0100 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Пнематическая система | Утечка воздуха по накидной гайке на трубопроводе подвода воздуха к продувочному клапану 14MBA44AA051 | 2021-03-24 14:57 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-30 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00
05-10-21-0113 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, помещение 310, шк. 23CDA03, лампа сигнализации "Нарушение питания" на двери шкафа - ложное срабатывание сигнализации об нарушении питания, все автоматы включены, сигнализация не сбрасывается. Был неисправен блок контактов автоматического выключателя. Блок контактов заменен на новый. | 2021-03-22 14:34 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
05-10-21-0222 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | 22MBM11CR102Q Б-2, ГТ-22 левая КС датчик контроля наличия факела №2 - периодически (раз 1-5 сек) проходит сигнал АСУ ТП об отсутствии факела. Внешний осмотр датчика, кабельных линий связи и СК замечаний не выявил. 22.05.21. было произведено закрепление разъема с кабелем к разъему датчика с помощью проволоки (см. дефект №21-0216). В шкафу ЭЧСР ГТ-22 на вторичном приборе по шкале освещенности был обнаружен низкий уровень освещенности (6 делений) по сравнению с остальными (7-8 делений). | 2021-05-24 01:16 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
05-10-21-0168 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Темп. контроль генератора "СТК-ЭР" | Б-1, СТК-ЭР, Т изоляции стержне обм. статора 10MKA02CT103, 10MKA03CT009, 10MKA03CT028, 10MKA03CT030 (имитация), 10MKA03CT032, 10MKA03CT034, 10MKA03CT048, 10MKA03CT050, 10MKA03CT051, 10MKA03CT056, 10MKA03CT059 (имитация), Т сердечника статора, 10MKA04CT101, 10MKA04CT109 - недостоверные показания и ошибки. Т воздуха щеточной траверсы, 10MKG02CT001 (имитация, исправен; нужно ввести в работу), 10MKG03CT007 (имитация), 10MKG03CT016 (имитация), 10MKG03CT006. | 2021-04-20 17:45 | POSTPONED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-12-31 00:00:00
ПТ-10-21-0084 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобрана эл. схема питания, отсоединен кабель ЭД, ККВ ЭПЗ: 3Г-4 | 2021-05-12 22:08 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-06 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
15-01-21-0276 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопроводы т/м Юг-2 | Пропуск в закрытом положении шарового крана 10/от.п. (отопление от прямой т/м Юг-2 ). | 2021-03-14 23:43 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-10-21-0052 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | БЛ-3 Постоянно выбивает АП " Питание ИБП 1" компьютера СК 2007 | 2021-05-17 18:42 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
22-01-21-0231 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ЦН 4А, 4Б, 4В, 4Г на отметке 0 м. | Заклинена в открытом положении задвижка на охлаждение 3 подшипника ЦН-4 | 2021-03-30 16:45 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
15-01-21-0234 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | Воротина к/о -временнный торец-восстановить петлю,не закрывается(угроза замерзания системы отопления и нижних точек котла). | 2021-03-07 20:35 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
17-01-21-0058 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №6 | Забита пробоотборная точка " конденсат ОБ-6 ". | 2021-01-24 05:36 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
21-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №4 | Бл 4 4М-414 Не управляется в автомате. Запах сгоревшего двигателя | 2021-02-18 18:56 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0454 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина | Не срабатывает кнопка отключения ТГ-4 на переднем стуле ТГ-4. | 2021-04-07 11:09 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
05-10-21-0106 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-1, венткамера 3-1 - на щите вентсистемы горит лампа "авария", система в работе, перезапуск системы замечание не устранил. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0436. | 2021-03-20 23:55 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-09-06 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
17-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | СУ рег арматурой ПВК-1 | Шибер воздуха горелки2 сходит с концевого выключателя. | 2021-02-21 07:42 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 4 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0485 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Течь в сальник вентилей нижних точек К-4 фронтовой экран общий справа. | 2021-04-15 12:50 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0652 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Пропуск в закрытом положении дренажного вентиля 2 панели левого бокового экрана К-1 | 2021-05-12 16:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
14-02-21-0048 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паропровод 0,6 МПа | отсутствует скользящая опора на паропроводе перед ППВПВ1 | 2021-02-15 05:27 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
07-01-21-0184 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла ВР-300-45-2ВК3 | посторонние шумы | 2021-03-16 18:15 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0248 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | Течь масла по фланцам до и за вентилем №960/4 вход на РПМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:06 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0173 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПНД №3 (ПН-250-16-7-IVсв) | Свищ на отводе Ду-50 воздухоотсоса их ПНД-3 ТГ-3. | 2021-03-04 12:05 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0183 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система газоснабжения | Задвижка 167 г/кв 4 (ручная горелки 2) очень тугая | 2021-03-16 15:26 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0544 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по валу насоса со стороны 3-го подшипника СН-4Б | 2021-04-24 23:34 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-10-21-0098 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А пикового котла №13 | ВК-13, МОК (мазутный отсечной клапан) - в АСУ закрыт, по факту открыт, АРСом переделан рычаг (тяга) давящая на конечный выключатель открытия (КВО), новая тяга оказалась длинее, чем старая, в следствии чего не додавливает на КВО, нужно переделать рычаг. Устранен, тягу поменяли. | 2021-03-20 22:49 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
15-01-21-0335 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Труб.подготовки подпит.воды ДСВ-800 ТГ-2 | Нет сцепления со штоком вентиля продувки парового пространства БГП-ДСВ-ТГ-2 | 2021-03-26 01:43 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
05-01-21-0035 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | НБНТ-1В срезало пальцы на полумуфте | 2021-01-29 05:01 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 1 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00
21-01-21-0520 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос СН-1"Б" | Течь масла по пробке торцевой крышки 4-го подшипника СН-1Б | 2021-04-24 22:35 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
05-10-21-0048 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | АСУ ТП Б-1 ДРГ-А 10HNF51AN001и ДРГ-Б 0HNF52AN001 - некорректная работа алгоритма работы блокировки "Запрет закрытия НА при отключении ДРГ-А или ДРГ-Б". Если один из ДРГ отключен, то нельзя закрыть ни одного НА на всасе (10HHF51(52)AA801(802)) и на напоре (10HHF51(52)AA804(805)) ДРГ, т.к. блокировка выдает запрет закрытия на все выше перечисленные НА при отключении любого ДРГ, а не на относящиеся НА, к конкретному отключенному ДРГ. Данная блокировка выполнена согласно проекту, доработка/переделка проекта должна осуществляться по заявлению со стороны персонала КТЦ. | 2021-02-21 18:27 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-08-21-0010 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос взрыхления механических фильтров | Течь сальника | 2021-02-16 16:06 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
15-01-21-0593 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | М/охл.№1-свищ в окорпусе выходной з-ки охл. воды | 2021-05-29 02:25 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-29 00:00:00
14-06-21-0030 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | В-2 ВКУ-1 снята петля с внешней панели ячейки (переставлена на другой вентилятор) | 2021-02-04 15:58 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0299 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 148/6А (вакуумная система) (отсос воздуха из ПНД-4 в ПНД-3) сильная течь сальника | 2021-03-18 12:58 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
21-01-21-0113 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Сломалась тяга привода РК 3М-413 уровня ПСГ-1 ТГ-3 | 2021-02-28 05:52 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-01 00:00:00
14-02-21-0001 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Газотурбинная установка ст.№22 | Нарушена целостность противопожарного клапана на внутреннем газовом модуле ГТУ-22 | 2021-01-01 01:39 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-09-29 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00
05-10-21-0125 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | 22UHA12CQ011K1 Б-2, КУ-22 правая сторона (+2,0 м), концентрация содержание СО, прибор замера загазованности ЭССА, 1 канал - горит индикация "сработал порог 1", замер ничего не показал, внешний и внутренний осмотр датчика, кабельной линии и СК выявит высохшие подтеки и повышенную коррозию клеммных соединений. | 2021-03-28 01:20 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0244 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-5 – правая ВУК | Котел-5: течь правой ВУК (верхняя, внутренняя). | 2021-03-10 18:33 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
07-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | Левая ВУК среднее заднее стекло. | 2021-01-08 23:18 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-10 00:00:00 | 2021-01-10 00:00:00
15-06-21-0010 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Генераторная установка №1 | Попадание масла на ЩКА генератора. | 2021-03-03 08:40 | ELIMINATED | Красин Михаил Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
14-10-21-0052 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | САУ ГТУ12, стойка T2CJP08: неисправны модули NIS (поз. А3-3), NPM (поз. А3-4). | 2021-03-04 19:51 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-13 00:00:00
17-06-21-0028 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ ПВК | Нет ни рабочего .ни аварийного освещения в РУСН-0.4кВ ПВК | 2021-03-09 07:09 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
22-01-21-0196 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Мазут к форсунке №10 сильное парение замка | 2021-03-23 18:38 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
ЦТ-02-21-0002 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел пиковый водогрейный №4 | течь пвк | 2021-01-11 18:09 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
07-01-21-0063 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задв. с эл/прив. ст.№101/8 Ду175Ру225 | Течь в крышку задвижки 101/8. | 2021-01-25 01:28 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00
17-01-21-0194 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Растопочный паропровод котла №5 | Пропаривания штокового сальника запорной арматуры №2642 | 2021-03-23 05:22 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
АТ-11-21-0003 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Ленточные питатели | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Обрыв шторки пылево завесы ЛП 3.. | 2021-01-06 12:09 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0590 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система воздухоудаления | Течь в накидную гайку импульсной линии к манометру со второй камеры ОЭ-4А. | 2021-04-28 11:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0118 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Выжат сальник вентиля №936/2 (байпас ДРДМ) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:22 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-01-21-0114 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Парение с крышки задвижки 10LAB31AA105 (после фильтра №2 ПЭН-1А), эб 1, отм 6 м., оси 2-3 | 2021-04-11 12:30 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2024-04-13 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
05-01-21-0116 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Парение , течь с корпуса ПЭН-1А со стороны 3-го подшипника, эб№1 отм. 3,6 м, оси 2-3 | 2021-04-11 12:34 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2025-04-13 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
07-01-21-0025 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ОМН-2 течет мазут по сальниковым уплотнениям. | 2021-01-12 13:18 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
07-01-21-0323 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №7 | Сильно запарил внутренний сальник. | 2021-05-12 17:06 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-01-21-0591 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод отбора № 1 | Течь в сальник по штоку задвижки № 1/4. | 2021-04-28 11:10 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
17-01-21-0082 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | ПЭН №7 | свищ на линии прогрева ПЭН-7 (в подвале по сварному шву) | 2021-02-04 14:55 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00
15-01-21-0491 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Точка отбора. Чистый середина - не держит коренной вентиль. | 2021-04-28 22:47 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00
21-06-21-0023 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Кабельное помещение | клинит личинка замка входной двери кабельного помещения бл.1 отм.0.0 со стороны пост.торца | 2021-03-01 21:34 | REJECTED | Ханов Андрей Евгеньевич
ПТ-10-21-0058 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №3 | ТГ-3. Отсоединены датчики термоконтроля подшипников №8, 11,12 | 2021-04-17 06:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
22-01-21-0100 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод ОК на впрыски | Фильтр Г.Конечных впрысков.Свищ в корпусе.БлN3 | 2021-02-12 14:18 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
ПТ-10-21-0088 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Система вибродиагностики Турбина №1 | Сняты датчики мех. величин: ОС ЦНД, РР ЦВД | 2021-05-17 12:36 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
22-01-21-0096 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №2 | Д-2Б не садится поплавок на сливе с 4 го подш-ка (пропуск вентиля). | 2021-02-12 00:28 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
ПТ-11-21-0008 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Паропроводы лотков ПСУ | Паропровод лотков ПСУ. Свищ на 2-очереди, 10-й путь, напротив гусака №41. | 2021-02-11 21:35 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
21-10-21-0025 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | нестабильные показания датчика температуры Т9 тр ширм. п/п 13а ст. 2 н. А | 2021-03-09 06:35 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2025-12-31 00:00:00 | 2024-08-06 00:00:00
07-01-21-0228 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер пиковый №4 | РК-872/4. Люфт и большой пропуск. | 2021-04-07 22:32 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00
14-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №12 | Периодически приходит сигнал "Неисправность системы контроля загазованности АСВ-2" | 2021-01-09 07:21 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
21-06-21-0037 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | Гл.корпус отм. 0.0, лифтовой холл груз.лифта №6 - 2 светильника ЛБ-40 неиспр. ПРА и гнезда стартеров. | 2021-04-17 22:39 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
05-10-21-0097 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, +12,6 м, венткамера №6 вентсистема К-2 (охлаждение БЩУ и ГЩУ) - при работе сильный шум (свист) и очень плохо охлаждает | 2021-03-18 18:53 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 3 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-06-21-0047 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генератор №2 ТВВ-320-2У3 | перепутаны названия на АРМ "H2" в картарах подшипниках сторона турбины и "Н2 в картарах подшипника со стороны возбуждения | 2021-03-03 06:23 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
17-06-21-0015 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ТМН СБК 6/0,4 кВ | Вид замечания: Течь масла. незначительная течь. 1 капля в день. | 2021-01-18 11:59 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
21-06-21-0024 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Оборудование ЭС обходы | Шпилька клеммника э/грелки Д-2Б - разрушен изолятор, проворачивается, сильная коррозия, без замены не подключить. | 2021-03-01 22:32 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-06-21-0016 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ Секция-1,2 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Замки сборок . | 2021-02-28 08:56 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
15-01-21-0553 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-16/2 течь газоохладителя электродвигателя(правый дальний) | 2021-05-14 14:42 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
15-01-21-0541 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | з-ка 443/1 заклинена в открытом положении | 2021-05-11 18:22 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4
07-01-21-0280 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Тр-д продувок пароперегревателя К-5-8 | свищ на общей линии продувки п/п у К-7 слева, отм. 8м. | 2021-04-25 12:38 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-08-11 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
21-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Открытая Установка Тр-ров бл. №4 | Пулеметит ПМ рабочего питания, питание ШАОТ4 переведено на резерв. | 2021-01-09 14:48 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-06-21-0063 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Необходима замена манометров | 2021-05-20 16:32 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
21-01-21-0417 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы РОУ | Течь в прокладку по разъёму под ИПК РОУ-140/14 блока №4. | 2021-03-30 12:25 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
АТ-08-21-0015 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Насос кислоты №1 | сгорели сальники | 2021-03-19 10:38 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0588 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод ОК напорный | Большой пропуск РК 4М-412 клапана рециркуляции. | 2021-04-28 10:35 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
21-01-21-0094 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регуляторы ГРП | Течь газа по штоку клапана РК №4 ГРП | 2021-02-16 14:36 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
07-08-21-0009 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос № 1 дозатор гидразина на в/д | Течь в сальник | 2021-03-21 16:52 | ELIMINATED | Павлова Ольга Алексеевна | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-01-21-0390 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 24/4 | Свищ в корпусе задвижки № 24/4 или в разъём. | 2021-03-29 16:26 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
ЦТ-02-21-0017 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел пиковый водогрейный №5 | Конвективная часть | 2021-02-16 09:51 | ELIMINATED | Ашев Павел Александрович | 2 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
21-01-21-0297 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Подогреватели высокого давления | Течь воды из-под изоляции трубопровода конденсата греющего пара ПВД-5, 6, 7 ТГ-1 на ДСП-1, отм. 24,0 м. | 2021-03-22 15:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-06-21-0028 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Выкл. (ВКЭ-М-10-31,5/630 У2) НПТС-4 | Выключатель яч.86 НПТС-4 полюс фазы С без масла. | 2021-04-26 18:49 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
21-01-21-0324 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по фланцу на напоре РМНУГ-2 | 2021-03-24 12:53 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00
05-06-21-0044 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ТВ-22 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Нет термометра . | 2021-05-23 14:23 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
17-06-21-0016 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | ТГ-2 отметка 7.0 метров, ЩКА | Вид замечания: Недостоверные показания. Комментарий: Манометр углекислоты на водородном посту г-2 не соответствует показаниям главного водородного поста . | 2021-01-23 15:47 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 2 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
05-01-21-0167 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки №1 | 22ФТО-1 перепад более 44кПа | 2021-05-28 20:46 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0008 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | НДСН №3 | Не откачивает НДСН №3, не создаёт давление на напорном трубопроводе | 2021-01-30 08:24 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
ПТ-11-21-0014 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Паропроводы лотков ПСУ | Свищ на торце парового коллектора. 10 путь, 1-я очередь (напротив П-21) | 2021-05-22 18:07 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
15-01-21-0383 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система продувок котла | ЭК №4: множественные свищи на отводе трубопровода аварийного слива (ряд Д, под отметкой 8 м., под холодильниками ЭК №4). | 2021-04-05 02:30 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-24 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0022 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Промежуточный бак | Треснуло водомерное стекло. | 2021-02-24 16:02 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
ПТ-08-21-0029 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | течь по штоку вентиля 14и с мерника щелочи №2 (предочистка) | 2021-03-24 11:02 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-02-21-0083 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Байпас №1660/Б2 здв №1660 | Не управляется (не открывается не закрывается) дренаж 1660/Б2 на байпасе задвижки ОСВ 1660 со стороны города | 2021-03-13 18:39 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-08-31 00:00:00 | 2024-09-03 00:00:00
22-01-21-0226 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Отсос из КЦС пол.А 1М-0154 | Течь с/у штока отсоса с половинки А конденсатора ТГ-1 | 2021-03-30 11:53 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
05-08-21-0011 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Уст. очистки нефтесодержащих стоков (ОС) | не открывается обратный клапан НПФ-1 | 2021-03-25 15:26 | ELIMINATED | Носковец Ольга Ивановна | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
15-01-21-0360 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | убрать винтиля и металл отм 15 правая сторона | 2021-03-31 00:24 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | МХ задвижка 2017 не идёт на закрытие дистанционно | 2021-01-09 18:42 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
07-01-21-0307 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-5 | Нет зацепления на напоре 506/5 | 2021-05-03 01:32 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-06 00:00:00 | 2021-05-06 00:00:00
17-01-21-0144 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №5 | Течь из-под изоляции. | 2021-03-05 07:11 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
15-01-21-0023 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Свищ на линии подачи охлаждающей воды на холодильники на отметке "0" возле 15г/6а | 2021-01-11 07:20 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
ПТ-10-21-0022 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня Kотла №2 | Поз. датчика 2КР-8К. Течь из-под накидной гайки и ниппеля(сторона левая) | 2021-02-17 14:11 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | Свищ на линии предохранительного клапана 22HAC20AA251 после ЭВД КУ-22 | 2021-01-13 12:44 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
05-10-21-0080 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 00UQJ10CL001 (датчик уровня в бассейне градирни №1) . Во время откачки уровня градирни, показания уровня увеличивались. Причины не выявлены. | 2021-03-12 13:11 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
ПТ-10-21-0069 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Kотла №3 | Разобран АП привода 3В, откл. питающий кабель от МЭО. | 2021-04-28 07:47 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
17-01-21-0138 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №5 | свищ в холодильнике пробоотборной точки "насыщенный пар левый циклон" | 2021-02-28 09:00 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 3 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-01-21-0118 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Свищ через с/у кор.вентиля уровня в 3ПВД-8 (защита). | 2021-02-15 12:54 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0555 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по резьбе на сливе с 3-го подшипника СН-5А | 2021-04-24 23:57 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-06-21-0014 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ТСН-1 | Вид замечания: Утечка масла. Комментарий: Фаза С 6кВ. ТСН-1 ПС Октябрьская | 2021-02-27 21:33 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
15-01-21-0424 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Котельная установка №5 | З-ка 102/5 - не закрыть от электродвигателя | 2021-04-15 07:22 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0527 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по смотровому стеклу на сливе с 2-го подшипника СН-4А | 2021-04-24 22:58 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
22-01-21-0127 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДКС | Блок4.ГДК-1.Газоохладитель. Свист ремня привода вентилятора газоохладителя. | 2021-02-23 07:28 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | АБ №3,5 на коробах датчика ,на дверце отсутствует теплоизоляция | 2021-01-10 18:45 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
05-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 21MBM10AS001G - УП РК воздуха левая камера сгорания ГТ 21 - значение указателя положения изменились с 2% на -6%, в ПСО появилось аварийное сообщение об ошибке положения РК. При внешнем осмотре по месту замечаний не выявлено так как РК находится на высоте более 5 метров, питание на РК приходит. | 2021-01-16 07:29 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-01-17 00:00:00 | 2021-01-17 00:00:00
05-01-21-0092 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ОЭ-1Б | Течь по сварному шву (снизу) на сливе с ОЭ-1Б на стыке со сливным коллектором | 2021-03-23 17:16 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-03-24 00:00:00 | 2021-03-27 00:00:00
22-01-21-0125 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Циркуляционный насос ЦН-4 | Сильная течь в разъём фланца (снизу)до НЦ-1008 напор ЦН-4 | 2021-02-23 02:09 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-26 00:00:00
21-01-21-0331 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсационная установка | Продлить общий трубопровод от воздушников цирк.водоводов до канализационного канала. | 2021-03-25 18:16 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
14-02-21-0148 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Парит гильза датчика температуры питат. воды после конденсатора Q2LAB20CT001 | 2021-05-11 11:33 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
05-10-21-0191 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2.При включениях и выключениях приборов по электропроводности БОУ в хим. лаб. приходит свето-звуковой сигнал на щит БОУ "Неисправность приборов АХК БОУ", шкаф 20CBA03. Звуковой сигнал снимается кнопкой, сигнал светового табло не снимается. | 2021-05-02 07:08 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2022-09-12 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00
22-06-21-0054 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Система возбуждения | Неисправность датчика давления после фильтра в АМ2. Вентилятор 2. | 2021-03-13 20:27 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-06-21-0026 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Оборудование ЭС обходы | ТСН-19 выключатель освещения камеры тр-ра - разрушен от старости, МОкрый отсек НЗМК - выключатель освещения работает с перебоями | 2021-03-05 14:10 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
07-01-21-0169 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котел пиковый водогрейный ст.№ПВК-3 | истекание воды из под пвк-3 в районе горелок 12-14 | 2021-03-09 07:32 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
14-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №РТ-4 ОУТ | КРУЭ, пом. релейных панелей, пан.35. Защита РТ-4. Неисправен 1 комплект защит. Безостановочно идёт процесс диагностики, горит светодиод "Диагностика", на дисплее надпись "Пожалуйста подождите". Сигнала "Неисправность" нет. | 2021-01-04 17:58 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-06-21-0020 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Ячейка № 8 ПЭН-1 | при работе пэна не отключается пусковой маслонасос(автоматически) | 2021-05-30 07:04 | ELIMINATED | Матвеев Никита Михайлович | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
17-10-21-0025 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА кот уст №5 | СУ задвижка 25 г/5, 1ая по ходу газ гор. 1, не пошла на открытие со щита ГРЩУ-2 | 2021-03-10 18:05 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
22-01-21-0113 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Воздуховод нитка Б б/н | Трещина в коробе горячего воздуха после РВП Ряд Г отм 13,5м ось 15-16 | 2021-02-12 16:22 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-06-16 00:00:00 | 2023-02-22 00:00:00
22-08-21-0026 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор силиката натрия №3 | течь по ходу плунжера | 2021-04-09 15:10 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0039 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Зд. ГК II очереди | Убрать пакеты со строительным мусором с отметки 9,6м котельного отделения 2 очереди КТЦ | 2021-01-15 20:30 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
07-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Общестанционное электрооборуд. ЭЦ | Блокировочные ключи для КРУСН-6 кВ 1-7 секций. Ключи исправны, но штоки блокировочных ключей не выходят на достаточную длину для оперирования блокировками. | 2021-05-14 19:47 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-02-16 00:00:00
05-01-21-0150 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-2 | Течь по фланцу на напоре ПЭН-2 КУ-22 | 2021-04-30 10:13 | ELIMINATED |  | 4 | 2026-05-08 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
14-06-21-0053 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Маш. зал ОВК водогрейное отделение | СН-1 ОВК ,подшипник №1 нагрев до 78 градусов. | 2021-03-13 18:44 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
15-01-21-0544 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Циркуляционный водовод ТГ-6 | Правый цирк.водовод, свищ до 15/6 . Ряд А, ось 5, отм 0 м. | 2021-05-13 00:50 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
05-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | течь по сварному шву слив с основного эжектора-2 отм 3.6 м ось 6 | 2021-01-17 05:30 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
22-01-21-0299 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-39(ряд Б,ось 2,18м)пропуск в закрытом положении. | 2021-04-16 04:47 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-08-26 00:00:00
17-01-21-0113 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №4 | Вид замечания: Парение. Комментарий: парение по штоку зад.37/4 . | 2021-02-16 19:59 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00
22-10-21-0010 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема давления ТA-2 | 20MAG00CP001.(2М89). Давление в конденсаторе ТГ. Датчик 1. (Защитный)Нестабильные показания в сравнении с двумя другими. | 2021-01-22 18:43 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
05-11-21-0050 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/2 №1 | МН-2, НПМ-1- лопнул шланг подачи воды на охлаждение сальникового уплотнения (у двигателя). | 2021-03-23 12:47 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
17-08-21-0020 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №4 | пропускает вентиль для мытья полов | 2021-03-09 06:46 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
14-02-21-0135 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод перепускной от СК-2 | течь из под изоляции перепускной трубы на участке от СК2 до РК2.отм 12,0 м под кожухом ПТ | 2021-04-27 06:47 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-25 00:00:00 | 2022-08-26 00:00:00
21-01-21-0437 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслонасос №"А" | Шум, вибрация маслонасоса "А" ПЭН-4. Давление на напоре изменяется на 0.7 кг/см2. | 2021-04-01 09:58 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0213 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос системы УВГ №1 | Течь масла по фланцу за вентилем №922/3 (всас РМНУГ-3) УВГ ТГ-3 | 2021-03-09 17:18 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
14-10-21-0089 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | ПТК Очистных сооружений. Сбой работы SCADA TeCon. | 2021-04-20 12:33 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-30 00:00:00
22-01-21-0355 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Забит слив дренажа с корыта воздушников котла отм. 17м ось 3 р Г-Д | 2021-05-18 03:47 | ELIMINATED | Малихин Владимир Ефимович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
07-01-21-0109 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод дренажей турбины ТГ-5 | свищ на линии дренажа турбины, отм.2 м, под "брюхом" ТГ5 | 2021-02-10 18:00 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-27 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
22-01-21-0327 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эл.дв (2А3М1-500/6000 У4) | пропуск в закрытом положении вентиля на подаче охл-щей воды к эл. двигателю БН-1Б. | 2021-04-28 13:36 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0090 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Пожарный трубопровод т/о 1й очереди ряд А отм 0 - свищ в районе КНБ-5Б | 2021-01-28 06:31 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
07-01-21-0051 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Сильно запарил внутренний сальник до отм. 8.000 м | 2021-01-19 14:11 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0404 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | ТГ-2: система регулирования не обеспечивает возможность плавного изменения нагрузки. | 2021-04-09 18:11 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
14-02-21-0069 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Деаэратор подпитки теплосети №3 | Пропуск в закрытом положении Q0LBG17AA103 уравнительная "по пару" ДПТС-3 | 2021-03-01 07:35 | POSTPONED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2025-07-31 00:00:00
14-02-21-0163 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №12 | Забита точка отбора проб котловая вода после ДУ | 2021-05-31 06:53 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-05-28 00:00:00 | 2022-05-30 00:00:00
21-01-21-0486 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Течь в сальник вентилей нижних точек К-4 задний экран панели № 2 и общие слева и справа. | 2021-04-15 12:51 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0122 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ОБ-5 | Грязное ВУС. | 2021-02-18 21:05 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
21-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Необходима настройка КВ задв.№63/1 на закрытие. | 2021-01-05 07:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
05-10-21-0089 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ХВО | 00GNL11CL001 ЛОС, резервуар А (блок А) L в ППР (подземный приемный резервуар) - показания в нуле, по факту уровень есть. По месту также отсутствуют ККСы, в СК внизу в резервуаре после вскрытия обнаружилось большое количество воды. | 2021-03-18 18:23 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2021-12-09 00:00:00
21-01-21-0638 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 221а/1 | Пропуск в закрытом положении вентилей № 221/1, 221А/1. | 2021-05-12 11:17 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
07-01-21-0231 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | задв. 1/5 пропускает? произвести ревизию? выставить концевой? | 2021-04-09 13:07 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-01-21-0182 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №6 | 6 отбор ТГ-3. свищ под изоляцией в районе постояннодействующего дренажа, перед задвижкой №3122/Б | 2021-03-18 15:53 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
21-06-21-0053 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДНС 16000/35) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-07-31 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
АТ-01-21-0002 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Бункер сырого угля 9А,Б | Забит влагоотсос на пылесистеме 9-А ниже клапана | 2021-01-13 08:28 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
14-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | АУПС ОВК. Неисправность ручного извещателя адр. 8-27 пом. 404. Отм. +12 м | 2021-01-14 22:19 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-30 00:00:00
21-01-21-0596 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 319/4 | Свищ перед вентилем воздушника на сливе со средних пучков конденсатора ТГ-4 половина "А". | 2021-04-28 11:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
15-01-21-0271 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Система трубопроводов острого пара | Котел №4: задвижка 99А/4 не управляется дистанционно. | 2021-03-14 06:41 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
21-01-21-0529 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла в сальник вентиля подачи масла к подшипникам №3,4 СН-4А | 2021-04-24 23:00 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
22-06-21-0020 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформатор бл. №2 | ОУТ.На РТ-2;3;40;41 коронирование на изоляторах на всех трех фазах (А,В,С). Грязные изоляторы. | 2021-01-22 21:56 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
21-01-21-0098 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Нет зацепления ЭД с редуктором + заклинена в открытом положении задв.№12/4. | 2021-02-18 06:25 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
22-11-21-0010 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Полностью выжат сальник на задвижке ВК-314, обратный паровой коллектор маш.зала | 2021-01-25 11:27 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
15-06-21-0017 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общее электрооборудование 1 очереди | Тугой ход задвижки п/т к/к №9, пост п/т к/к 1й оч | 2021-04-29 18:00 | REJECTED | Михайлов Михаил Михайлович
ЦТ-08-2-21-0038 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Механический фильтр № 1 | свищ в корпусе МФ №1в районе воздушника | 2021-04-16 12:01 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
17-01-21-0127 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Главная паровая задвижка котла №4 №1Б/6 | Течь сальника штока | 2021-02-20 01:18 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 1 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
21-01-21-0484 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Течь в сальник вентилей нижних точек К-4 правый боковой экран панели № 1,2,3 и общий. | 2021-04-15 12:48 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
05-01-21-0132 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система пром. контура охл. отбора проб | Течь змеевика внутри холодильника отбор проб 10, 12, 20 КУ-22 | 2021-04-25 14:26 | REJECTED
21-01-21-0309 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Ремонт подвески за задвижкой № 150/3. | 2021-03-24 09:56 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
17-01-21-0110 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Сливной насос ТГ-2 – Сл.Н ТГ-2 | Вид замечания: Свищ. Комментарий: На линии дреножа от КОСа 4 отб. на хоз. кол. . | 2021-02-16 19:55 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
15-01-21-0505 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №2 | К-2: забита точка отбора "соленый левый". | 2021-05-04 23:26 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
07-01-21-0097 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор №5 | Свищ до задвижки № 874/5, перед воздушником. Отм 20. 000 м | 2021-02-06 09:27 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-08-06 00:00:00
07-01-21-0087 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод острого пара котла №8 | Течь в крышку вентиля 54п/8(обогрев барабана) | 2021-02-03 05:57 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
21-01-21-0429 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцам до и за обратного клапана МН-А ПЭН-5 | 2021-03-31 12:04 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
22-06-21-0063 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №2 | НСР 2а не отключился от ключа управления | 2021-03-28 08:48 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
22-01-21-0044 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль до 2М-219 | 2021-01-15 16:57 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00
22-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Сборка 1DC-69 | течь масла из Фазы С (красная) питающего кабеля сборки 1DC 69 шкаф 2. отметка 0 м. | 2021-01-10 12:55 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
21-01-21-0034 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Свищ в линзовом компенсаторе на подводе цирк.воды к крайним пучкам половины "Б" ТГ-2 | 2021-01-18 01:25 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
05-01-21-0097 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Трубопровод дренажей К-8 | Требуется замена дренажной арматуры в кол-ве 28 шт. и 10 шт. арматуры на воздушниках, по причине пропуска и механического износа арматуры. | 2021-03-25 10:44 | REJECTED | Костин Денис Александрович | 4 | 2024-03-26 00:00:00
17-01-21-0145 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Свищ в корпусе задвижки №140/Д2 ( дренаж с перепускных труб ). | 2021-03-06 07:13 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-02-21-0111 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | Не качает дренажный насос №2, котельного отделения блока №1. | 2021-04-03 07:03 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
22-01-21-0199 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Мазут к форсунке №6 снята голова, отсутсвует управление | 2021-03-23 18:45 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2022-01-26 00:00:00 | 2021-12-16 00:00:00
15-01-21-0092 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура мазутопроводов | З-ка 435/4а - капельная течь сальника | 2021-01-28 06:37 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
14-06-21-0068 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Переходной мостик между КУ-1-1 и КУ-1-2. Светильник ЛБ-40 сорвался с креплений и висит на проводе. Закреплен первичными средствами(изолентой). | 2021-04-17 07:29 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0390 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №7 ТГМ-84Б рег№19489 | Прогнило перекрытие у холодильников проб.отборных точек | 2021-04-05 10:36 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2022-01-12 00:00:00
22-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | РУСН-6кВ сек 2А, В-2А Требуется ремонт штепссельных разъемов,Сорвана резьба на 1и2 скор | 2021-01-12 01:10 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
07-01-21-0186 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор ДСА-300 | Течет прокладка фланцевого соединения расходной ноги головки Б. | 2021-03-18 07:19 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00
22-01-21-0319 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Свищ по новому сварному шву после ремонта у ПК-70 | 2021-04-24 15:55 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
21-01-21-0449 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Сломан маховик на задвижке 052/3 | 2021-04-06 07:27 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-11 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
14-10-21-0078 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | САУ ГТУ №11 | ГТУ-11. Скачкообразные показания датчика 11MBD12CT102 (Т упорного подш.). | 2021-04-02 16:32 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
21-01-21-0176 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п от задв. № 210/3 до задв. № 266/3 | Пропуск в закрытом положении вентилей № В204/3, В204/3, В208/3, В209/3. | 2021-03-04 12:31 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
14-02-21-0054 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | КТЦ. Здание насосной пожаротушения | Сломана нижняя петля входной двери в S-4 (Здание насосной станции противопожарного водоснабжения) | 2021-02-23 09:52 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
14-02-21-0011 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Питательный насос ст. № 11 ПЭН-Б | ПЭН-11Б , пропускает предохранительный клапан | 2021-01-05 19:06 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
15-01-21-0508 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | КНБ 6Б | Заменить дренаж (шаровый кран)не с дренировать | 2021-05-05 06:28 | REJECTED | Светлов Андрей Вячеславович
АТ-11-21-0013 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Дробилки СМ-170А | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Оборвано уплотнение дверцы дробилки А. | 2021-03-05 07:48 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
15-01-21-0570 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Цирк.водовод-заменить дренаж(-1.6м.под з-кой 950/о.Не закрывается). | 2021-05-18 21:55 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
15-01-21-0214 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Трещина на крышке подшипника номер 3 КНБ-1/2 | 2021-03-03 06:48 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
22-01-21-0022 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эжектор УТМЗ-3А | Свищ на сварном шве гидрозатвора УТМЗ-3А на 2-ой ступени под площадкой обслуживания эжектора ось 12. ряд В. отм.30м. | 2021-01-11 10:16 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
15-01-21-0395 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПСНЛ-3-подш.№3-отсоединиласась крышка | 2021-04-07 06:11 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-01-21-0156 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Расширитель дренажей выс. давления РНД | Свищ на дренаже с РОУ140/16 в месте врезки в коллектор ВД ( напротив РНП ). | 2021-03-09 17:44 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
21-01-21-0155 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Не управляется РК впрыска 2А К-3 (3К-407) | 2021-03-03 13:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0649 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | Неисправны РК впрыска 1А,2А, 1Б К-1. (1К-404, 1К-405, 1К-407). | 2021-05-12 11:44 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
05-10-21-0218 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А топливоподачи | ДКС, 2-ой этаж, шкаф автоматизации узла редуцирования газа 20CRK11 - сломан замок, шкаф не закрывается. | 2021-05-23 23:44 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00
21-01-21-0131 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по фланцу трубопровода рециркуляции ПМН-2 за вентилем №900/2 | 2021-03-01 13:32 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
14-02-21-0026 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки дренажных стоков – 1,2 | Посторонний шум с корпуса НПДС 1 | 2021-01-26 06:59 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
21-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №3 | сломан датчик температуры 3 подшипника СН-3а | 2021-02-14 19:26 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
ЦТ-02-21-0009 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Водоводяной охладитель №2 (ГВС-2) | Течь трубного пучка | 2021-01-26 14:08 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0024 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Импульсные линии ХВО-1 | Забиты импульсные трубки на расходомере Na-кат. ф. №1 | 2021-03-01 11:23 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
05-06-21-0025 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ПС "Октябрьская" | ОПН Л-419. Трещины и сколы на изоляторах. | 2021-04-06 20:00 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
17-01-21-0266 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный насос –ПЭН 6 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Течь по фланцу со стороны насоса перед задвижкой 2002/р . | 2021-05-21 15:37 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00
22-01-21-0306 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК (пож.пост.№1,турб. отд.Бл.4,постоянный торец)пропуск в закрытом положении, нет маховика. | 2021-04-16 05:13 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-12-23 00:00:00 | 2021-11-03 00:00:00
15-01-21-0453 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН -6 503/6а нет передачи на коробку концевиков | 2021-04-23 13:49 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
21-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Нестабильная работа системы регулирования ТГ-5 при N=65 Мвт и меньше. | 2021-01-05 07:16 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-01-21-0267 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ПСГ-5000-3,5-8-I | Течь из-под изоляции бочки между ремонтным дренажом и конденсатосборником | 2021-04-06 15:18 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-27 00:00:00
07-01-21-0113 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной мазутный насос 6,7 | Выпадает трубка слива охл.воды с торцевого подшипника ОМН-6 | 2021-02-14 00:05 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
ЦТ-02-21-0035 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | паровой РК ПБ№19 Ду300 Ру25 | износ сальников | 2021-04-16 00:41 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0250 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здание ПЛНС | нпс-1и нпс-3 течь сальников насосов | 2021-03-11 17:43 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-03-14 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
05-01-21-0050 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Высокая температура (за 100 градусов все),на холодильниках точек отбора №7,8,9,10,11,12 КУ-22. | 2021-02-16 03:18 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-02-29 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-01-21-0685 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Пропуск в закрытом положении вентиля пробо.отборной точки в экспресс-лаборатории "Вода правая сторона барабана" К-1. | 2021-05-24 16:55 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
17-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СУ зап арм АСУ ТП ТА-4 | 4164/Б, выход из строя платы управления, необходимо заключение договора с подрядной организацией. | 2021-02-12 06:36 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 4 | 2022-12-22 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00
05-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | Б-2, ПТ-23, 23LBG20AA001 - задвижка на П/ПР уплотнения ПТ. При полном закрытии на видеокадре показывает промежуточное положение | 2021-01-26 00:54 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
05-01-21-0084 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №1 | СЭН-1 разрушение крыльчатки эл.двигателя срезало болты | 2021-03-17 04:55 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
05-11-21-0051 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос замазученных стоков №2 | НСЗС, НПЗС-2 - срезало пальцы муфты. | 2021-03-25 07:20 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
ЦТ-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Щит ПВК 1-5 | Неисправность плотного клапана №1 ПВК-2 | 2021-01-10 19:18 | ELIMINATED | Иванов Константин Алексеевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
14-10-21-0055 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №12 | ГТУ-12. Отработал сигнализационный дискретный датчик 12MBV10CL002XG03 ( L БСМ < мин. ГТУ-12). | 2021-03-06 23:04 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00
22-01-21-0070 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос ПЭ-600-300-2 | 3М-366 выбивает на закрытие. | 2021-01-29 01:46 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
22-11-21-0057 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Мазутное хозяйство | Не срабатывает рабочий уровень на включение насоса НПЗВ-совмещенная насосная | 2021-05-26 21:38 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
17-08-21-0029 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Насос-дозатор щелочи №2 | Трещина на фланце н\д щелочи № 2 | 2021-04-26 13:48 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 4 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
14-02-21-0044 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Циркуляционная насосная станция | Отсутствует изоляция на дренажах с т/п отопления и частично на самих трубопроводах (примерно 0,5 м) перед ЦНС. | 2021-02-07 12:37 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
07-01-21-0115 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 8К-12 | течь внутреннего сальника | 2021-02-16 19:19 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-01-21-0198 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка № 4078 рез пар на ОЭ №1,2 | Пропаривания крышки запорной арматуры | 2021-03-23 05:33 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
ПТ-08-21-0009 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Оборуд. очистки и фильтрации ХЦ | гремит 3-й подшипник на НПВФл №2 | 2021-01-19 18:52 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
21-01-21-0311 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Свищ на отводе к задвижке дренажа ФТВ-3А. | 2021-03-24 10:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
05-01-21-0122 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котел утилизатор | КУ-21 ВУК БВД течь нижнего фланцевого соединения | 2021-04-16 16:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-19 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
17-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Шкаф силовой № 11 ОСО-2 (ШС11 ОСО2) | Неисправность реле контроля трёхфазной цепи RM4-TU02 (А1) на вводе перем U 380 в шкаф | 2021-01-10 22:14 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
17-08-21-0010 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ |  | Пропускает № 147 (1) | 2021-01-17 17:05 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
14-02-21-0123 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | РК Q0NDK19AA801 | Требуется ревизия Q0NDK19AA001 Очень тугой и неполный ход редуктора | 2021-04-17 07:18 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-04-26 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00
15-01-21-0063 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос смазки постоянного тока №6 | течь масла по фланцу напора насоса. (требуется замена прокладки) | 2021-01-21 05:46 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
22-06-21-0087 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | Металлический шум 1 подшипника эл. двигателя НОС-3Б. | 2021-05-14 06:24 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
14-10-21-0096 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование в здании Е0 Помещение 114. ГДК 1,2,3 | ГДК-3. J3MBV01CT001 (Т опорного подш. т.1) скачкообразные изменения показаний. | 2021-05-01 18:54 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
17-08-21-0016 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Предочистка ХВО | Свищ на 6М1ступени задвижка вход | 2021-02-24 06:52 | ELIMINATED | Кийски Галина Алексеевна | 2 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
21-01-21-0629 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный водовод | Свищ на линзовом компенсаторе крайних пучков ТГ-5 половина ''A'' | 2021-05-11 18:50 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-16 00:00:00
ПТ-08-21-0030 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Сильная течь с сальников НПЕдNa №2 (реагентное) | 2021-03-24 17:09 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-10-21-0031 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Система вибродиагностики ПТ-23 "Тандем" | Б-2, ПТ-23, 23MAD13CY005¦¦XQ01 - вибрация (П)рот подш 3 - периодически некорректные показания датчика, большой диапазон (от 50 до 370 мкм) Объединен с 05-10-24-0252 | 2021-02-10 21:34 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2025-12-31 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00
21-01-21-0279 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина Т-100-120-130-2 | Скрежет подшипников КРУ ТГ-4 | 2021-03-17 11:39 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
05-10-21-0046 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы защит ТГ | Б-1. Течь в районе ПСГ-2 на датчики Уровня в ПВД-5,6,7 (датчики защитные), что может привести к отказу КИПиА. Датчики накрыты пакетами. | 2021-02-18 19:05 | REJECTED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 1
ПТ-08-21-0052 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак нейтрализатор №2 | свищ по сварке в месте врезки трубопровода от насосов шламовых вод на БН№2. | 2021-05-31 09:50 | REJECTED |  | 2 | 2021-06-04 00:00:00
15-01-21-0130 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопровод продувки котла | парит сальник воздушника обеспаривания под 101/8 | 2021-02-07 19:14 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-01-21-0118 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь на сливе с ТОРНП-1, эб№1, отм 0,0 м , оси 1-2, ряд В | 2021-04-11 19:13 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович
17-01-21-0119 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №2Б | Деформация кольца направляющего аппарата, заедание при открытии. | 2021-02-17 23:58 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
21-01-21-0475 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэратор № ДСВ-3 (ДСВ-1200) | Свищи на трубопроводе дренажа после задв. №421/3 | 2021-04-15 06:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-06-21-0050 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:04 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-08-10 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
ЦТ-02-21-0005 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Задний экран | парение | 2021-01-21 11:45 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
07-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Фильтр № 3' Nа-кат. 1 ст. | течь через шток задвижки №712/3' | 2021-01-06 23:24 | ELIMINATED | Морозова Ирина Михайловна | 3 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
07-01-21-0342 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Правая ВУК,верхнее заднее стекло. | 2021-05-21 08:40 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
05-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение химического состава сред КУ-22 | АСК ВХР. Питательная вода после деаэратора КУ-22. 22QUA17KC001. Постоянно срабатывает(без повышения температуры ) термозащита точки отбора. | 2021-01-11 07:10 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
14-02-21-0088 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | Капельная течь и парение по штоку РПК НД-11 в открытом положении | 2021-03-18 10:04 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-21 00:00:00
21-01-21-0400 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцу на общем напорном маслопроводе маслонасосов МН-А и МН-Б ПЭН-5 | 2021-03-29 19:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-11-21-0005 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Паропровод к бакам хранения мазута. | Б-6 - свищи на линии сброса конденсата в мазутоловушку. | 2021-01-06 23:24 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
22-08-21-0021 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Фильтр Н-катионитовый ст.1 БФ-3 3Н-1 | з. В-7 течь сальника | 2021-03-26 09:41 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0245 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Главный паропровод № 1802 | Клинит в среднем положении (не закрывается) задвижки № 038/3. | 2021-03-15 11:06 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
15-01-21-0519 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПНД-4 пробита прокладка по разъёму корпуса (по воде и пару) | 2021-05-05 12:23 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00
15-01-21-0500 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сист. Техн. водоснабжения | ТГ-1: свищ на выходном трубопроводе сетевой воды из конденсатора (сторона Юг-1). По сварному шву на заплатке. | 2021-05-02 13:23 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
14-02-21-0073 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Конденсатор ПТ | Капельная течь по фланцу задвижки рециркуляции конденсата с котлов в аварийный добавок конденсатора(M1LCA42AA001) | 2021-03-03 13:35 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-10-16 00:00:00 | 2022-10-14 00:00:00
АТ-11-21-0033 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Лк 4Б сломано ограждение. | 2021-04-20 12:21 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0122 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтры | Выжат сальник коренного вентиля к манометру "Р масла до фильтра" УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:44 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-01-21-0217 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паропроводы, коллектора и РОУ ТО 2 оч | РОУ 140/16 дует разъём расходомерной шайбы. | 2021-04-09 01:49 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-04-10 00:00:00
15-01-21-0266 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды 3/2 | Течь по крышке обратного клапана НСВ-3/2. | 2021-03-14 02:01 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-01-21-0438 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ТГ-1 | пропуск в закрытом положении задвижки на напоре ППН-2 № 1103 | 2021-04-01 13:52 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
05-10-21-0052 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А мазутонасосной №2 и №3 | МХ. задвижки на напоре НПМ резервуара №7. №3-7(Выбивает АП), №4-7 - не проходит дистанционная команда на открытие. | 2021-02-24 18:08 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
07-01-21-0330 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Маслоочистительная установка | Центрифуга не качает, нет сцепления с двигателем. | 2021-05-16 08:18 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-01-21-0682 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | пропуск в закрытом положении задв №248/2 | 2021-05-24 07:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
22-01-21-0370 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Задвижка 2ВК-251 | Нет зацепления эл.двигателя с редуктором. | 2021-05-30 22:25 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
22-01-21-0321 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эжектор УТМЗ-2А | Провести ревизию эжектора. Не удовлетворительная работа. | 2021-04-24 16:42 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
15-01-21-0539 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | Свищ на сварном шве отвода на пожарном трубопроводе расположенном под отм 8м над вентилятором В1А. (повтор дефекта на замененном участке) | 2021-05-10 16:08 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
07-01-21-0083 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №7 | Свищ на импульсной линии расходомера пара на обогрев барабана | 2021-02-02 14:18 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
07-01-21-0042 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Маслоочистительная установка | Центрифуга ТГ-4. Забиты фильтра. | 2021-01-17 02:19 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00
21-01-21-0420 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 1,3,4,6 панелей заднего экрана К-4. Течь в сальник общего вентиля продувки заднего экрана правая сторона К-4. | 2021-03-30 12:35 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Необходима очистка фильтра на трубопроводе подачи конденсата на уплотнение ПЭН-2. | 2021-01-05 18:44 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
05-01-21-0133 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура ситемы регулирования ПТ-23 | Течь резьбового соединения на маслопроводе стопорного клапана высокого давления №1. | 2021-04-25 17:23 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-04-27 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Здания ЭЦ | Низкий ур. масла ф.С ЦН-1Б РУ- 6 кВ Б/Н-1 яч. 10 | 2021-01-10 18:16 | ELIMINATED | Добрин Вениамин Валерьевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
07-01-21-0243 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №6 | Задвижка 1070/6 сидит (правый вход на охл. эл. двиг.) | 2021-04-14 19:29 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00
05-06-21-0043 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | ЩВ-23 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: 38 градусов! . Необходимо заменить фильтр в приточной вентиляции. | 2021-05-23 14:09 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
ЦТ-07-21-0003 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Вентилятор №5 | Междуфазное замыкание питающего кабеля на участке от АП в сборке до контактора | 2021-02-14 12:38 | ELIMINATED | Шаров Дмитрий Евгеньевич | 2 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
15-01-21-0022 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Котельная установка №6 | РОу-140/100-расходомер-недостов.показания-разброс +/-30-60т/ч-без изменения расхода. | 2021-01-10 20:56 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
ПТ-10-21-0086 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №1 | Отключен разъем температурного контроля подшипник №2 | 2021-05-17 12:31 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
21-01-21-0224 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №5 (ПВ425-230-13М) | Свищ на паропроводе 5го отбора ТГ-1 до КОСа | 2021-03-11 22:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0233 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | Свищ из-под изоляции задвижки №45А/2. | 2021-03-14 17:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-06-21-0018 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общее электрооборудование 1 очереди | не отключается от автоматики по снижению уровня НБНТ-1 и НБНТ-2 | 2021-05-09 23:41 | ELIMINATED | Колосов Дмитрий Сергеевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-01-21-0584 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла по фланцам до и за вентилем №937/5 (подвод к ДБ) | 2021-04-27 13:21 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0580 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №961/5 (выход с РПМ) | 2021-04-27 13:11 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-10-21-0107 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А топливоподачи | ГРП вентиляционная установка - включается максимум на 20 секунд затем самопроизвольно останавливается. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0467. | 2021-03-20 23:59 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00
05-10-21-0112 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | 22HAC21CG801 Б-2, КУ-22 РК из ЭВД в БНД - УП периодически "выпадает" в ошибку, при это сам РК работает без замечаний. Ошибка уходит после шевеления проводов около разъема. Требуется проведение ТО. Произведена настройка УП. | 2021-03-22 14:30 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-23 00:00:00 | 2021-11-28 00:00:00
14-06-21-0018 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Е3 РУСН- 6,3/0,4 кВ щит 22 | На АВ раб. пит.щ.22 сигнализация неисправность ЦУ. Не сбрасывается. | 2021-01-19 07:08 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0155 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система газоохладителей ТГ и ПЭН | Свищ из-под расходомерной шайбы на всасывающей трубе ПЭН - 3 | 2021-02-13 06:23 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-06-21-0012 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Генераторная установка №2 | ЩО 2МЛ2 1АВ кз в линии (камера В-10кВ) | 2021-02-06 17:07 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
17-01-21-0068 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвиж №1548 пар на мазутонасоную | Парение по фланцу со стороны котельного отделения. | 2021-01-29 18:11 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
21-01-21-0208 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Труб-д из кол-ов задн. экр. в общ. лин. | Те6чь в сальники вентилей продувки 4,6 панелей заднего экрана К-3. | 2021-03-09 10:09 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Выкл. (ВМПЭ-10-630-31,5 У2) ТСН-32 | Низкий уровень масла в фазе "В" выключателя. | 2021-01-26 18:31 | ELIMINATED | Шигорев Дмитрий Алексеевич | 2 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
05-10-21-0170 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Темп. контроль генератора "СТК-ЭР" | Б-1, СТК-ЭР, Т воздуха щеточной траверсы, 10MKG02CT001 (имитация, исправен; нужно ввести в работу), 10MKG03CT007 (имитация), 10MKG03CT016 (имитация), 10MKG03CT006. перенесен в 21-0168 | 2021-04-20 17:55 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00
14-10-21-0070 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ОВК, СН 2, 3, 4, 7: сломаны корпуса тахометров гудромуфт. | 2021-03-28 18:49 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
21-01-21-0079 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Пропуск задв.124/2 | 2021-02-06 19:32 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
22-11-21-0045 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Протечка по фланцу до задвижки МД 1136 Арматурный узел | 2021-04-29 13:43 | REJECTED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-04-30 00:00:00
21-01-21-0504 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Отсутствуют хомуты на фланцевых соединениях маслопроводов системы смазки ТГ-1: перед вент. №930/1; на всасе верхнего эксгаустера. На маслосистеме ПЭН-1: перед вент. №967/1, 968/1; после вент. №965/1. | 2021-04-22 19:39 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-21 00:00:00
15-01-21-0134 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды 1/2 | задвижка 901/1(всас) полностью не закрывается | 2021-02-07 22:04 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-02-23 00:00:00 | 2021-02-13 00:00:00
22-01-21-0266 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ПСГ-5000-3,5-8-I | Течь из-под изоляции паропровода на 2ПСГ-2 до 2М-286 | 2021-04-06 15:16 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-10-13 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00
14-06-21-0019 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Электрообогрев кровли ПГУ,шкафы управления, требуется ревизия ПРА, не работают на автоматическом и ручном управлении. Отсутствует питание шкафа №2 обогрева кровли и срабатывает УЗО в шкафу №1 обогрева кровли блока 1. | 2021-01-19 07:30 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
07-01-21-0128 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ОБ-5 | Забита нижняя импульсная трубка к ВУС. | 2021-02-19 00:01 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
22-01-21-0057 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Лопнула одна из стягивающих шпилек компенсатора на п/п отбора к 2ПНД-2 (над расш.СД) | 2021-01-19 06:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-03-29 00:00:00 | 2022-01-20 00:00:00
15-01-21-0025 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Конденсатный насос бойлеров 4Б – КНБ 4Б | КНБ-4б - осевое биение вала 1 см | 2021-01-12 07:36 | ELIMINATED | Юшков Владислав Валерьевич | 2 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
17-01-21-0186 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №5 | Отключена ВУК котла №5 правая переднее верхнее стекло. | 2021-03-21 06:45 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
21-10-21-0040 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | СИ расхода KA-4 | нет показаний по расходу воздуха нитки А, срезана импульсная трубка. | 2021-04-25 05:29 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
07-08-21-0008 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Мерники раствора фосфата 4,5,6,7,8,9, насосы дозаторы фосфата 1,2,5,6,7,8,9, резервный – НДФ 1,2,5,6,7,8,9, резервный | течь в сальник НДФ №7 | 2021-03-16 08:25 | REJECTED | Морозова Ирина Михайловна
07-01-21-0024 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | РВП-8Б течет масло по уплотнению вала большого редуктора. | 2021-01-12 09:54 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00
22-01-21-0072 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Закис в закрытом положении (даже не совать) вентиль на отсосе ПВС в 1ПНД-3 (1М-0045) | 2021-01-30 17:53 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
14-06-21-0026 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | Сломана личинка замка помещения 114 (тамбур АБ блока 2 и кабельных этажей блока 2) С одной стороны прокручивается, с другой очень туго идет. | 2021-01-29 02:22 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
ЦТ-02-21-0008 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ПЭН №8 | Течь сальников. | 2021-01-25 10:55 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
22-06-21-0015 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | ДРГ-1А.Повышенная вибрация эл.двигателя. | 2021-01-15 03:55 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
21-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №2 | не идет на открытие задвижка 51 | 2021-02-18 06:26 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
14-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | Хдтм. приямок G5 неисправен уровнемер | 2021-01-29 06:42 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 3 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
07-01-21-0277 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ОМН-2 течет мазут, внутренний сальник. ( 3-й подшипник ). Требуется замена сальниковой втулки | 2021-04-25 11:24 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00
22-01-21-0248 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-500-85 | Течь сальника насоса | 2021-04-06 14:23 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
АТ-01-21-0011 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Котельная установка №8 | Произвести ревизию ЭМК-4 КА-8. Течь мазута по штоку | 2021-02-17 08:45 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
07-01-21-0099 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Общестанционный парпровод 8-13ата | Задвижка № 860А. Парит из-под изоляции. | 2021-02-06 09:36 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
17-01-21-0225 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №1831/Л-1 всас НГВСН-1 | Оборван шток задвижки. | 2021-04-14 05:47 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-01-21-0441 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Оторвался один грузик нижнего уплотнения РВП-4Б . | 2021-04-02 10:36 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0556 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19/2 свищ на импульсной трубке до коренного вентиля (давление воды на всасе) | 2021-05-14 18:55 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
21-10-21-0038 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Бл-1 ТГ подшипник №9 "ОСЬ". Повышенная вибрация | 2021-04-19 06:02 | REJECTED | Медведев Михаил Алексеевич
22-06-21-0086 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ВК 5 В 5 шум 2 подшипника | 2021-05-11 00:12 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00
17-01-21-0226 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №1831/З-1 всас НГВСН-1 | Оборван шток задвижки. | 2021-04-14 05:50 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00
ЦТ-07-21-0006 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Компрессор | Бойлерная № 1. Верхняя площадка. Не включается компрессор. Отсутствует напряжение на кнопках управления магнитного пускателя. | 2021-03-04 15:50 | ELIMINATED | Бабуков Константин Николаевич | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-01-21-0538 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла в сальники вентилей за МФ-А и МФ-Б СН-4Б | 2021-04-24 23:17 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
22-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ГТ-42 | 22MBA22CT103B. Температура газов на выхолде из ГТ. Скачки показаний. | 2021-03-13 06:47 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-01-21-0052 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Тр-д ВД | Сварной шов дренажа (22LBA10AA212) на паропроводе ВД после ГПЗ-1 КУ-22. Парение из-под изоляции. | 2021-02-16 15:37 | REJECTED
14-02-21-0149 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос сетевой воды №3 | Низкий теплосъём маслоохладителя Г/М СН-3. | 2021-05-11 18:11 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-19 00:00:00
22-01-21-0035 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсационная установка | КН-1В вибрация | 2021-01-14 16:43 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-16 00:00:00
05-10-21-0157 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-21 блока ст.№2 | 22MBL11AA801 ГТУ-22, РК системы антиобледенения- отсутствует возможность дистанционного управления. Приходит ошибка "распитан"- по месту все АП запитаны. На приводе горит авария, в ручную ход свободный | 2021-04-15 19:06 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
07-01-21-0125 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РВП-5А (РВП-36) | забито охлаждение | 2021-02-18 21:36 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
14-02-21-0159 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №3 | Предохранительный клапан № 3 (ближний к гпз) паропровода ПК-3, свищ по фланцевому соединению | 2021-05-30 16:05 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
15-01-21-0169 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН № 5 | течь сальников | 2021-02-15 22:52 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
05-06-21-0024 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ЛР ЛЯ-4 (РГН-2-110.II/1000 УХЛ1) | При переключения тумблера выбора управления ЛР ЛЯ-4 отключается АВ питания привода ЛР ЛЯ-4 | 2021-04-01 08:03 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
ЦТ-02-21-0021 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Система основного конденсата | неплотность атмосферного клапана конденсатора | 2021-03-12 07:43 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0311 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлерная установка ТГ-4 | свищ в корпусе коренного вентиля на манометр, перед задвижкой 870\4. Подача пара на эжектор бойлерной ТГ 4 | 2021-05-03 22:59 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
15-01-21-0205 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ на импульсной линии (после коренного) с расходомерной шайбы на холодной нитке ТГ-6 после задвижки 508/6Б | 2021-02-26 23:59 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
ЦТ-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Шкаф 10SAB00GH003 АСУ ИС ГК | Неисправность коммутатора MOXA EDS-405A | 2021-02-10 07:13 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 1 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
05-10-21-0054 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | Б-2, пом. 310 (сборки РТЗО), шк. 22CDA04 (ШСА ГТ-22) - периодически ложно срабатывает световая и звуковая сигнализация по неисправности питания в данном шкафу. В АСУ ТП проходит сигнал "Вызов в ШСА 22CDA03", сигналов об нарушении питания по какой-либо электрифицированной арматуре не проходит. Ни в одном из шкафов никакой из автоматических выключателей не выбивает, сигнализация снимается кнопкой съема сигнализации на двери шкафа 22CDA04. На двери шкафа 22CDA03 есть своя кнопка съема сигнализации и лампочка "нарушение питания". Сигнал в АСУ ТП по нарушению питания в шкафу 22CDA04 поисковой программой не находится. | 2021-02-25 22:11 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-01-21-0067 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | свищ в месте врезки в колл-р др-жей линии п.в. до ПВД | 2021-01-27 06:04 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
17-08-21-0007 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Обессоливающая установка | Течёт задвижка №1Н2ст-7-2 | 2021-01-11 09:01 | ELIMINATED | Кийски Галина Алексеевна | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
21-01-21-0281 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №5 | Течь сальника НДФ-5А, сальник выжат. | 2021-03-18 04:46 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-06-21-0027 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | РУСН-6кВ № секция 4Б | Не ввести ключ центральной сигнализации (идёт вызов на секцию) на ВР-4Б, откл. АВ ОБР в ЯЧ. РР-4Б. | 2021-03-09 10:24 | REJECTED | Ханов Андрей Евгеньевич
22-01-21-0297 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Пожарные трубопроводы и насосы | ПК-8(турб.отд.Бл.1)тугой ход. | 2021-04-16 04:41 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-22 00:00:00
14-06-21-0066 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ЩПТ Блока-1 недостоверные показания амперметра ЗУ на щите | 2021-04-15 10:54 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0546 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19/2. требуется замена сальников 3й и 4й подшипник, сильный износ прокладок обратного клапана (фланцевые соединения, трубопровод - обратный клапан - трубопровод) | 2021-05-13 13:58 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-04 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
15-01-21-0496 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №4 | левая ВУК верхнее наружное стекло - течь | 2021-05-01 18:42 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
14-10-21-0108 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема температуры ПТ №20 | ПТ-20. M2MKD01CT102 (Т баббита вкладыша подшипника 3). Датчик занижает показания | 2021-05-19 15:20 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
05-01-21-0055 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Здания КТЦ | Свищ на пожарном трубопроводе возле лестничного пролета ГРЩУ-1, водогрейная котельная. | 2021-02-17 13:09 | REJECTED | Копылов Роман Викторович
22-08-21-0012 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Бак-нейтрализатор №2 | течь сальника з.2-192 | 2021-02-26 08:58 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
21-01-21-0057 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Необходима очистка фильтра на подводе хов к уплотнениям ПЭН-1. | 2021-01-29 09:03 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
17-01-21-0165 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Перекачивающий насос – ПН №1,2,3,4 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Свишь на линии дренажа в атм после задвижки 104 . | 2021-03-12 14:36 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-12-30 00:00:00 | 2022-01-06 00:00:00
15-01-21-0072 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №6 ТГМ-84Б рег№19232 | 1. Перегретый правый - не держит вентиль в экспресс лаб. 2. Солёный правый - свищ по вентилю в экспресс лаб. 3. Свищ холодильника чистый правый. 4. Свищ холодильника питательная вода. | 2021-01-23 17:11 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
22-01-21-0275 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой 2СН-3Б | Течь через уплотнение вала 2СН-3Б сторона п-ка №3. | 2021-04-09 05:24 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-09-29 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
05-11-21-0032 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/3 №1 - I подьём | НПМ1-1,сильная течь мазута по сальнику | 2021-02-24 18:41 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-01-21-0199 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Подогреватели высокого давления | Течь из-под изоляции трубопровода конденсата греющего пара ПВД ТГ-1 перед горизонтальным участком возле ДСП-1 отм. 24,0м. | 2021-03-05 17:35 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00
ЦТ-02-21-0037 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Бойлер №11 | течь трубного пучка | 2021-05-13 03:16 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
15-01-21-0345 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | сорван маховик на ревизии пропарки за 435 задвижкой | 2021-03-27 22:12 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
07-01-21-0039 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель И-600-1.6-2 | выбило прокладку нижней гайки ВУС по конденсату. | 2021-01-15 18:10 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
14-10-21-0081 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ПТК блок 2. Сигнализация «Сеть 2» с самопроизвольным изменением параметра РК КГП за КН ПСГ(M2LCN20AA801) | 2021-04-08 15:47 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
15-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | СИ температуры ТГ-1 | не исправен датчик по изм. температуры баббита подшипника №1 и №4 | 2021-03-31 09:14 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-06-21-0011 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РУСН-6 кВ 23ВВВ, 20 ВСN | Вид замечания: Течь воды. Требуется ремонт кровли. | 2021-02-27 11:39 | ELIMINATED | Шигорев Дмитрий Алексеевич | 4 | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00
05-10-21-0212 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10LCH16AA801 Б-1, РК на сливе из ПВД-6 в ПВД-5 - некорректная настройка, U подано, УП показывает 105%, производились ремонтные работы АРСом. | 2021-05-15 21:04 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0004 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Клапан №12/1 (15нж6бк) Ду15 | Свищ на вентиле 12/1 | 2021-01-15 23:16 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
15-01-21-0199 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос-дозатор фосфатов №1 | Течь по плунжеру | 2021-02-24 15:58 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
07-01-21-0075 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №9 | ВУК левая, вентиль с дистанционным приводом по пару, сорваны грани штока вентиля. | 2021-01-31 02:45 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-02 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
15-01-21-0559 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-16/2-течь газоохладителя двигателя(правая сторона,со стороны 3 п/п,из-под крышки). | 2021-05-15 09:43 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-10-12 00:00:00
15-01-21-0239 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Пожарный насос 3 – Пож. Н. 3. | требуется набивка сальников | 2021-03-09 12:23 | ELIMINATED | Юшков Владислав Валерьевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
ЦТ-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Дожимная компрессорная установка №1 | Вид замечания: Недостаточное освещение. | 2021-02-01 14:10 | ELIMINATED | Пилюкова Светлана Сергеевна | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
17-01-21-0059 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №6 | Свищ на экономайзере второй ступени Котла №6 справа отм.14.0м. | 2021-01-24 13:10 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
21-01-21-0149 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паропровод от РОУ к трубопр собст. Нужд | Погнута тяга от привода к РК 3К-421 (пар собственных нужд блока №3). | 2021-03-03 12:49 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00
07-01-21-0132 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | к7 вук правая, стекло нижнее заднее | 2021-02-23 11:18 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
15-01-21-0251 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-17/1 требуется добавка густой смазки в 3-й, 4-й подшипник | 2021-03-11 18:10 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
07-01-21-0355 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ПН-4 течет мазут по сальникам штоков насоса. | 2021-05-27 13:25 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
ЦТ-10-21-0030 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Серверный шкаф АСУ ЭТО КРУЭ-110 кВ | КРУЭ-110кВ. пом. 2S12. шкаф 00СRK52. Неисправность блока питания Phoenix contact поз. G3. | 2021-03-16 16:07 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 2 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
22-11-21-0039 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Паровой спутник рег.№37 (к Ду500) | Свищ в пароспутнике мазутопровода Ду500 в районе низкой эстакады к РМ-1,2,3 | 2021-04-15 09:26 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0135 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Очень тугой ход РК "Н" ПСГ-1 ТГ-3, выставить метки на клапане положения "открыто/закрыто", старые метки стереть! | 2021-03-01 17:03 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
22-01-21-0263 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсатор | Свищ на импульсной линии к ВУС конденсатора (отм.2.5м, пост. торец, верхняя трубка) конденсатор 2 | 2021-04-06 15:10 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
ПТ-10-21-0002 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | СИ расхода Kотла №2 | Течь вентильного блока датчика поз. 2КП-73 "Расход питательной воды к котлу ". | 2021-01-10 07:33 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
07-01-21-0197 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | БНС | Забита линия заполнения бочка вакуумных насосов от коллектора уплотнений. | 2021-03-22 05:11 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
14-06-21-0077 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Помещение МСС Генератора 1-1 | Вентиляция приточная МСС Г 1-1. Выбивает автомат при включении, искрит со стороны двигателя. Изоляция 50 МОм, меж фаз 0 МОм, требуется извлечение двигателя из короба и его ревизия. Так же требуется ревизия клемника распределительной коробки на корпусе вентиляционного короба - следы нагрева фазы С. | 2021-04-29 07:21 | REJECTED
22-01-21-0343 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос технической воды НТВ-4 | Течь сальников насоса сторона под-ков N3:4 | 2021-05-05 23:01 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
ПТ-08-21-0035 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак серной кислоты №2 | свищ на трубопроводе с бака хранения серной кислоты №2 к насосам перекачки (улица) | 2021-04-08 17:20 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-15 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0656 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Пропуск в закрытом положении дренажных вент. dy20 панелей 3, 5 РЧПП К-1. | 2021-05-12 16:50 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
21-08-21-0022 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерники р-ра коагулянта | Мерник №3. грязное верхнее уровнемерное стекло | 2021-03-01 09:42 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-06-21-0083 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформаторная установка ст.№ 3 | Не горят 3 светильника | 2021-05-08 06:38 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
05-01-21-0085 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | течь сальника задв рециркуляции барабан-экономайзер котла ТГМЕ | 2021-03-19 13:50 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021-03-28 00:00:00
21-01-21-0545 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по нижней крышке 3-го подшипника СН-4Б | 2021-04-24 23:35 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
17-01-21-0105 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №2 | Забит коренной вентиль плюсовой линии ,датчика непрерывной продувки Котла ст№2. | 2021-02-16 15:04 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
17-10-21-0038 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ з 2645 2-ой на раст паропр к5 | сбиты концевые ( по месту свищ, не подойти) | 2021-05-04 19:46 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00
ПТ-10-21-0039 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | Электролизная. Рампа водород в кислороде, не держат давление вентиля В-1, В-3 | 2021-03-26 15:05 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00
05-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Тр-ды конденсата бойлеров | Свищ на трубопроводе рециркуляции КНБ-1ВГ отм 3 м. | 2021-01-10 17:41 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-01-21-0201 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Пропуск в закрытом положении вентиля воздушника маслофильтра "А" системы УВГ ТГ-2. | 2021-03-05 17:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
21-01-21-0568 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла в сальник вентиля подачи масла к подшипникам №3,4 СН-5Б | 2021-04-25 05:56 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-18 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
22-01-21-0014 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №2 | Забита линия подачи охл.воды к НООВ бл.2 | 2021-01-10 06:45 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
21-01-21-0207 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Труб-д из кол-ов задн. экр. в общ. лин. | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 4,5 панелей заднего экрана К-3. | 2021-03-09 10:05 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0575 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Свищ на компенсаторе 5-отбор ТГ-1 между переходным мостом и ПСГ-1 ТГ-1 отм, 4,0 м | 2021-04-26 19:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
22-01-21-0294 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой СЭ-5000-70 | Пропуск в закрытом положении крана на охлаждение подшипников 1СН-2А,2Б. | 2021-04-15 17:17 | REJECTED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00
05-01-21-0034 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №24 | СЭН 24:Вращается в обратную сторону. Простукивание ОК результатов не даёт. Всас закрываешь вращение останавливается. | 2021-01-28 19:50 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-01-28 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00
17-06-21-0042 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Здания ЭЦ | Низкий ур. масла в "В"-6кВ ЗПН-3 ф.В | 2021-04-08 19:40 | ELIMINATED | Добрин Вениамин Валерьевич | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
07-01-21-0046 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПВД ТГ-4 № 5 ПВ-200/180-2 | Парит паровой разъем. | 2021-01-17 10:15 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2022-02-11 00:00:00 | 2022-02-11 00:00:00
21-06-21-0065 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Требуется замена силикагеля в воздухоосушителе | 2021-05-21 13:45 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-10-21-0077 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2. 23MAL13AA001 - клапан дренажного трубопровода прогрев РК ВД - в ПСО приходит сообщение о том, что клапан распитан и ошибка обобщенная. По факту все АП включены, по месту клапан не заливает и температура в норме. Возможно пропало питание цепей КВ. | 2021-03-11 18:53 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-01-21-0053 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | 22HAC20AA101 не держит ручная задвижка после РПК ВД 22 на подпитке БВД 22 | 2021-02-17 06:50 | ELIMINATED |  | 4 | 2028-02-29 00:00:00 | 2022-09-19 00:00:00
21-01-21-0305 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Течь в прокладки анкерных болтов ПНД-1, СП, ЭО ТГ-3. | 2021-03-24 09:46 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
07-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-64 | ЦТАИ | ЦТЩУ-4 | задвижка 161/9 выбивает ап | 2021-02-25 09:20 | ELIMINATED | Снетков Алексей Сергеевич | 2 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
ПТ-10-21-0082 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №1 | ТГ-1. Отсоед датчики термоконтроля подш 6,7. | 2021-05-11 19:41 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
17-01-21-0241 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение через штоковые сальниковые уплотнения задвижек 2642, 2645 и вентилей байпаса 2644, 2643. | 2021-04-21 21:49 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
15-01-21-0232 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Зд. НПК. Инж. сист | течь сальника нпс-1 | 2021-03-07 07:14 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
15-01-21-0026 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сетевой насос 23 – СН 23 | отсутствует трубка слива с картера подш-ка№3 | 2021-01-12 18:45 | ELIMINATED | Юшков Владислав Валерьевич | 3 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
21-01-21-0051 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п от ПНД-2 до задв. № 714/4 | Отсутствует маховик вентиля №714/4 отсоса паровоздушной смеси ПНД-2. | 2021-01-25 19:01 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
07-01-21-0329 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Охладитель конденсата | свищ по хим-очищенной воде перед задв. 707 со стороны ОКИ | 2021-05-16 06:48 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-28 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
05-06-21-0022 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Секция 2 Ячейка №15 ФИД.-6 | Сломан фиксатор положения вкл/откл ЗР яч.15 "Фид-6" | 2021-03-24 18:49 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
15-01-21-0411 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос НПС-1 | Течь по сальнику. | 2021-04-11 18:52 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0116 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по разъёму крышки подшипника №3 СН-4Б. | 2021-03-01 05:47 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0497 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №5 | К-5: забита точка отбора "Соленый - правый". | 2021-05-01 19:06 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
17-01-21-0118 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Конденсатный электронасос №4Б | Нет зацепления между штурвалом и тягой задвижки №4103/Б (всас). | 2021-02-17 06:35 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
15-01-21-0582 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6. Свищ на маслосистеме (проботборная точка) | 2021-05-22 11:31 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-05 00:00:00
07-01-21-0233 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-140 | Вырвало торцевой сальник | 2021-04-10 03:08 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
21-06-21-0069 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | РЗА СН 6кВ Секция 1Б | В-ТСНО-1Б замок ЭМБ - сломана крышка привода замка | 2021-05-24 11:25 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК-9. 01HLB09AA002 Воздушный шибер ДВ-Б. Обрыв силового кабеля(короткое на землю)- не управляется с дистанции и от автоматики. Взяты жилы кабеля для силовой части из кабеля идущего на УП, НА (направляющий аппарат) управляется с дистанции и от автоматики, но отсутствуют показания УП (%) от 07.02.21. | 2021-02-05 18:36 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2022-11-12 00:00:00 | 2022-11-16 00:00:00
21-01-21-0093 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Разрушена часть воздуховода рециркуляции ДВ-3А в районе лаза. | 2021-02-14 16:31 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-10-21-0197 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения температуры ДКС | 20EKH30CT015 ДКС, ГДК-3, Т газа тр-д нагнетания (после 3 ст.) - показания периодически уходят в обрыв, были прожаты клеммные соединения на датчике и в СК по месту. Заменен датчик. | 2021-05-09 08:38 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
15-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос ПНВД-1 ДСВ 800М ТГ-3 | ПНВД-1: посторонний шум 4го подшипника. | 2021-01-05 17:08 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-09 00:00:00 | 2021-01-10 00:00:00
05-10-21-0172 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 00QSD60CL063-B01 Б-1, L в промежуточном маслобаке (дискретный сигнал, СУ100) "не в норме" - L по факту в норме, но приходит сигнал "не в норме", по месту датчик был залит водой, вода попадала в датчик по кабелю в гофре идущие из кабельного короба, требуется замена датчика, т.к. видны окислы и солевые отложения на плате расположенной в самом датчике. | 2021-04-20 18:18 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-01-21-0134 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Газовоздушный тракт котлоагрегата | Неисправен датчик О2 дымовых газов на выходе из топки, слева. Нет возможности проверить наличие данного дефекта, т.к. котел не в работе. | 2021-04-26 15:54 | REJECTED | Костин Денис Александрович | 4
21-01-21-0148 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы РОУ | Выпадает втулка из вилки тяги РК 3К 414 (РК пар на калориферы К-3). | 2021-03-03 12:46 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-11-21-0071 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | нпм№3 мн№3 течь мазута по сальнику | 2021-05-05 06:04 | ELIMINATED | Соколов Евгений Борисович | 2 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-07 00:00:00
15-01-21-0257 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПНД-4-течь прокладки по фланцу(под изоляцией). | 2021-03-12 16:02 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0203 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система продувок котла | Не держат вентили в экспресс лаборатории Чистый левый, чистый середина, насыщенный середина, насыщенный правый и питательная вода | 2021-02-25 11:04 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
22-01-21-0313 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод тех.воды | Клинит на закрытие задвижка на выходе из ГОГ-1В. | 2021-04-19 00:40 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2022-01-24 00:00:00 | 2021-10-18 00:00:00
14-02-21-0113 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №3 | требуется замена винта фиксатора замка мазутных форсунки №1,2 | 2021-04-07 06:35 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00
05-10-21-0221 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | Б-1, СК Т подшипников КЭН-1Б - сломано крепление СК к стойке (трубе), СК болтается на стойке. | 2021-05-24 00:05 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00
22-08-21-0035 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Баки приёма силиката натрия №1 | задвижка СН-4 - тугой ход | 2021-05-17 10:43 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Выкрутилась грузовая гайка на задвижке опорожнения БЗК-2 | 2021-01-02 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-01-21-0144 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система питательной воды | свищь на гибе дренажа 518/8б перед врезкой в дренажный коллектор | 2021-02-10 07:28 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
22-08-21-0005 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос перекачки силиката №2 НПСН-2 | з 13Б тугой ход | 2021-02-02 14:31 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
21-01-21-0617 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Сорвана резьба пробки слива масла с картера подшипника №4 ППН-1. | 2021-05-01 16:23 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
14-02-21-0098 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Забита воронка слива с картера подшипника №3 НТВ-1Б M1PCC12AP001 | 2021-03-24 14:37 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газовая арматура | Не открывается свеча безопасности на 1 горелке | 2021-01-08 11:01 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
07-01-21-0081 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | КОС-4 8-13ата | Продуло сальник и отсутствует гайка на буксе штока КОСа левой нитки пром. отбора. | 2021-02-02 05:51 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
05-10-21-0076 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Темп. контроль генератора ГТ-22 "СТК-ЭР" | Б-2. 22MKA03CT109 - Т обмоток статора контактных колец П23 - Периодически показания датчика падают на 0, а так же уходят в обрыв. Датчик находится в корпусе генератора. | 2021-03-11 10:03 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
07-01-21-0206 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельный агрегат №7 | Течет среднее заднее стекло правой ВУК | 2021-03-25 21:00 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
15-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Общестанционное электрооборудование | Дефект освещения на деаэраторе№3,из 5 световых арматур отсутствует освещение на 4ех. Перебит питающий кабель между 1 и 2 световой арматурой . Светильники без стартерные 3 в дефекте | 2021-01-26 10:01 | ELIMINATED | Матвеев Никита Михайлович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
17-01-21-0130 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Пропуск обратных клапанов НМО-3А, 3Б. | 2021-02-22 17:38 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0046 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод | Свищ на линии заполнения ЯМХС №№ 1,2 хим. очищенной водой после задвижки №35 | 2021-05-24 11:46 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
17-08-21-0011 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Трубопровод раствора ПАА | сильная вибрация при открытии арматуры №73 | 2021-01-21 00:53 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
21-01-21-0519 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос СН-1"Б" | Течь масла по фланцам на сливе с 4-го подшипника СН-1Б (1-й и 2-й по ходу) | 2021-04-24 22:33 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
ПТ-11-21-0006 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Насос ПМН-2 | Течь по уплотнению вала насоса, сверху. | 2021-02-11 21:27 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система дрен. бака и бака слива котлов | Свищ на трубопроводе от дренажного бака в линию ОК после задв. №20LFC23AA001. | 2021-01-07 18:41 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
22-01-21-0108 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор ДСВ-3В ДВ-800 | ПОТ ДСВ-3В течь по накидной гайки имп.линии на входе в холодильник отм. 0м. ряд В | 2021-02-12 15:21 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-03-06 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
17-10-21-0045 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | АСУ ТП ОСО-2 | 20NDE07CT002 T на сливе с Деаэр№7 занижает на 30 град | 2021-05-19 07:06 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
07-01-21-0052 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-9 | Высокая вибрация подшипников двигателя | 2021-01-19 15:44 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-03 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
05-01-21-0158 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки №1 | 21ФТО-1 загрязнен dP>44kПа | 2021-05-17 11:18 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
05-01-21-0056 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система питательной воды | 22 ПЭН-2 греется 4 подшипник, при работе до 90 градусов | 2021-02-18 12:36 | ELIMINATED |  | 4 | 2026-12-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
05-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 01NDC13CT011 ВК, СЭН-14, Т горячего воздуха двигателя - показания в обрыве. Данная неисправность приводит к частому (2р/сек) прохождению сообщения в ПСО об "неисправности модуля УСО LIG16 по адрессу 12" находящийся в шкафу 00CKR54, в связи с чем отключен кабель (идущий от датчика) в данном шкафу на клемнике А.1-12.4. Замер сопротивления ЧЭ датчика показал 68 Ом и обрыв между компенсационными проводами, где одна жила 8В коротит на землю. Датчик находится в двигателе. | 2021-01-06 17:26 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00
14-02-21-0156 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Подогреватель подпиточной воды ПВ №2 | Трубопровод сырой воды от ТОТВ к ППВ ПВ-2 задевание о металлоконструкцию, отм. 12м. | 2021-05-19 17:38 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-07-15 00:00:00 | 2022-07-17 00:00:00
ПТ-11-21-0002 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Насос ПМН-2 | Течь по уплотнению вала | 2021-02-01 00:24 | ELIMINATED | Тришков Александр Егорович | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0692 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Эстакада технологических трубопроводов | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах отопления (собственные нужды) технологической эстакады в районе КНД | 2021-05-31 06:04 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0193 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | Импульсная линия "Р" цирк вод АКМ №1 непре | 2021-02-20 13:13 | REJECTED | Юткин Владимир Михайлович
21-10-21-0056 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | ЗДВ.031 Неуправляется с ЯУП с кнопки закрытия | 2021-05-31 05:59 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
07-01-21-0146 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РК обогрева барабана | не управляется от ключа на 2 ЦТЩУ | 2021-03-01 07:16 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
22-11-21-0003 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Масляное хозяйство | Замена вентилей на калорифере приточном вениляторе маслоаппаратной | 2021-01-13 10:45 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
05-10-21-0163 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNK21AA206 ЛОС, задвижка в колодце подача воды от ЛОС на доочистку в первичный отстойник рез. А - не работает электропривод задвижки. Направлено официальное письмо ген. подрядчику ТГК-Сервис по устранению замечаний по гарантии. Перенесен в дефект 0166 | 2021-04-20 17:08 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-04-08 00:00:00
05-01-21-0049 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №11 | течь сальника 4 под-ка(всас-напор закрыт) | 2021-02-15 06:49 | ELIMINATED |  | 4 | 2026-02-28 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-01-21-0025 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Подогреватель (ПСГ-2300-3-8-2) №2 | течь по сварке линзового компенсатора ПСГ-2 ТГ-2 со стороны временного торца | 2021-01-14 21:19 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00
22-01-21-0164 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №1 | "гнилой", обросший коростами участок тр-да отопления за краном подачи к регистру р.А, отм.0, ось 6-7 | 2021-03-11 16:22 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2023-08-30 00:00:00 | 2023-01-24 00:00:00
07-01-21-0162 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-4 | 506/4 нет сцепления привода задвижки на ручном | 2021-03-05 16:47 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00
17-01-21-0053 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос НБЗК №1 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Оборвана рециркуляция Насосов нбзк. | 2021-01-22 17:19 | REJECTED | Анцыперович Павел Николаевич
21-01-21-0405 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Течь в сальник РК 4М-413 (РК "Н" ПСГ-1 ТГ-4). | 2021-03-30 10:16 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0345 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Тр-д конденсата ПМ-1-4 | Cвищ после вентиля 91 в пристройке. | 2021-05-24 10:18 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
17-01-21-0135 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паропроводы, коллектора и РОУ ТО 2 оч | Заклинило вентиль дренажа №2169/2. | 2021-02-25 07:17 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-05 00:00:00
14-10-21-0025 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | САУ ГТУ | САУ ГТУ Бл.2 пом.435. АРМ T3CKA01: ошибка при запуске SCADA. Неверное системное время. | 2021-02-05 12:25 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 1 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
05-01-21-0090 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура контура ВД КУ-22 | Арматуры воздушников 22HAD20AA251 и 22HAD20AA252 на линии БВД-ИВД пропуск среды. | 2021-03-21 09:04 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-03-31 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
ЦТ-02-21-0015 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | Пр. Вент. подшипник № 4. | 2021-02-11 08:50 | ELIMINATED | Ашев Павел Александрович | 2 | 2021-02-14 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
17-01-21-0267 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Расширитель непрерывной продувки (РНП) К4-6 | Вид замечания: Не регулируется расход. Комментарий: Не регулируется расход непрерывной продувки РК К-4, К-6. | 2021-05-21 15:39 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00
21-06-21-0061 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДЦ-125000/110) | Необходима замена манометров | 2021-05-20 16:29 | REJECTED
07-01-21-0170 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос газоохладителей НГО-3а | течёт сальник | 2021-03-09 12:50 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
АТ-11-21-0004 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Дробилки СМ-170А | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Износ уплотнения "дробилка А" нижней части передней дверцы.. | 2021-01-14 08:41 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
21-01-21-0381 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтр по маслу №2 | Течь масла в сальник вентиля №957/4 (сальник выжат) ПЭН-4 | 2021-03-29 14:09 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0219 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ДСВ-800 ТГ-3,т/о(отм 8м)-течь по резьбе шарового крана подачи охл. воды | 2021-03-03 19:24 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
15-01-21-0431 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | З-ка SC12S501(напор АМСМ)-течь сальников | 2021-04-16 16:12 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00
05-10-21-0148 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А топливоподачи | МНС-3 ПМР №1 Т мазута - заниженные показания, по факту около 100 гр.С, по показаниям 68 гр.С. | 2021-04-06 19:03 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
05-01-21-0144 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №22LAC10AA081 | Течь по фланцу на линии рециркуляции в БНД КУ-22 | 2021-04-30 09:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2026-05-08 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
07-01-21-0245 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Т/п рециркуляции ПЭН №8 | Не держат вентиля прогрева ПЭН-3,4,6,8 | 2021-04-15 15:09 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2022-05-18 00:00:00 | 2022-04-27 00:00:00
АТ-08-21-0012 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Узел нейтрализации | свищ перед 16в | 2021-02-26 15:59 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
21-06-21-0047 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Блок №2 | Разбит плафон светильника возле задвижки №211/2 отм. 6,0 м. | 2021-05-20 05:45 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00
15-01-21-0536 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки мазутные | Клинит выходная мазутная задвижка 443/1 ПВК-1. Выбивает АП при закрытии. Требуется ревизия. | 2021-05-10 10:48 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
15-01-21-0468 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Дымосос 2А | подшипник №3 (капает масло через прокладку) | 2021-04-26 09:15 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
22-01-21-0043 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль до 2М -221. | 2021-01-15 16:55 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ПТ-10-21-0067 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №3 | Разобран АП, отсоед. кабель ЭД, сняты ККВ, шина заземления ЭПЗ: 3ВЭ-3А | 2021-04-21 11:06 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0080 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Площадки и лестницы котла | не убрана стопка кирпичей с правой стороны К-3 отм.24.0 м | 2021-02-07 02:31 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
15-01-21-0586 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Коллектор подпитки 700-течь из-под изоляции | 2021-05-23 23:48 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
17-01-21-0089 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Течь по разьему расходомерной шайбы основного конденсата ТГ-4 на Д-6Ата и течь по гайкам соединении с первичными вентилями. | 2021-02-08 03:08 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
17-01-21-0201 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №5 | Течь анкерных болтов | 2021-03-27 12:36 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
АТ-11-21-0042 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Заменить плавающий скребок на приводном барабане ЛК-2А . | 2021-05-14 10:25 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
17-01-21-0268 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дымосос рециркуляции газа №5Б | Вид замечания: Свищ, разрушение антикоррозионной защиты. Комментарий: Свищ на трубе периодической продувки. | 2021-05-21 15:42 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
05-11-21-0074 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | НПМ№1 МН№2 течь мазута по сальниковому уплотнению 1-му от э/двигателя | 2021-05-21 06:44 | ELIMINATED | Соколов Евгений Борисович | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | ПЭН 2 Подшипник 1. Показания по температуре на приборе СИЕЛ 144 гдадуса | 2021-02-22 06:37 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
15-01-21-0248 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | Задвижка 516/1 пропуск в закрытом положении (не вывести ПВД ТГ-1) | 2021-03-11 17:01 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
15-01-21-0253 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | ТГ-3: НСМ-1А, 3Б - нет показаний токов электродвигателей на АРМ. | 2021-03-11 18:41 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
21-01-21-0654 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Пропуск в закрытом положении дренажных вентилей 3,5,6,7 панелей фронтового экрана К-1. | 2021-05-12 16:45 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
21-01-21-0026 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсатный насос КН-2Б | посторонний шум при работе КН-2Б | 2021-01-14 21:21 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
07-01-21-0031 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испарительная установка МИУ-100 | Выжат и течет торцевой сальник. НСВ ХВО-1 | 2021-01-14 09:05 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-12 00:00:00
21-01-21-0166 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальники вентилей перед манометрами на гребенке манометров УВГ ТГ-3. | 2021-03-04 09:49 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №4 | Сбита настройка концевых выключателей задвижки 051/4 | 2021-01-10 06:46 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
21-01-21-0582 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по фланцам до и за вентилем №935/5 (выход с ДРДМ) | 2021-04-27 13:16 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-10-21-0037 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №3 | Слабый эл.двигатель РК впрыска 2А 3К-407 К-3 (при закрытии менее 12% по УП выбивает эл. схему). | 2021-04-15 19:25 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович
21-01-21-0129 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос системы УВГ №2 | Течь масла по фланцу до вентиля №925/2 (напор АМНУГ) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 13:25 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
22-01-21-0229 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос обессоливающей установки КНОУ-1В | Течь с/у | 2021-03-30 12:02 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0304 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №5 | СН-5: не держит обратный клапан, насос разворачивает. | 2021-03-19 13:05 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-08-21-0034 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ФИПА I-2,6-0,6 №1 I ст | Прокручивается клапан №6 | 2021-05-07 14:24 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-01-21-0343 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Пропуск в закрытом положении вентиля пробоотборной точки: "вода левая сторона барарабана" котла №2 перед охладителем пробоотборных точек. | 2021-03-29 08:21 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
22-01-21-0151 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок№4.КУ-41. Пропуск среды ПК за ЭВД-41 фронт котла отм 9м р-Г в осях 2-3 | 2021-03-04 12:17 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-02-24 00:00:00 | 2022-02-24 00:00:00
21-01-21-0180 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос системы УВГ №2 | Течь масла по разъёму на напорном трубопроводе маслонасосов РМНУГ-3, АМНУГ-3. | 2021-03-04 15:55 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0061 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подогреватели низкого давления ТГ-3 | Свищ на линии конденсата из ПНД-3 в ПНД-2.Необходимо снять изоляцию | 2021-01-20 15:01 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-01-21-0088 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | требуется чистка М/О-1.2 ТГ-1 | 2021-03-20 21:48 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021-03-28 00:00:00
21-01-21-0161 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по разъёму инжектора смазки ТГ-3. | 2021-03-04 08:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0310 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | течь воды из под изоляции после задвижки 944/4 на линии рециркуляции. | 2021-05-03 22:52 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
21-01-21-0463 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паропровод деаэратора | Переходит положение закрыто задвижка № 36/4. | 2021-04-09 09:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
05-10-21-0069 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, датчик контроля наличия общего факела в топке котла верхний слева (если стоять спиной к БЩУ) - ложное срабатывание, при отсутствии факела показывает его наличие, внешний осмотр замечаний не выявил. Также по месту отсутствуют бирки с диспетчерскими наименованиями и ККС. Датчик отключен и находится в помещении ДЭС Б на Б-2. | 2021-03-06 03:02 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-08 00:00:00
17-01-21-0202 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задв №1742 гор вода на ПГВС-2 ТГ-3 | Не идет от эл.двигателя | 2021-03-27 13:57 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-17 00:00:00
05-06-21-0029 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Кабельный полуэтаж отм. 0,0 м | ВК кабельный отсек №4 Вид замечания: Прочее. Комментарий: Неисправен доводчик двери. | 2021-04-26 18:56 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
15-01-21-0127 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система продувок котла | свищь справа на коллекторе нпп по сварке | 2021-02-07 19:01 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
15-01-21-0336 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищ в районе шарика № 701/р-ЮГ-1 | 2021-03-26 06:19 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-08-17 00:00:00
15-01-21-0435 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | М/охл.№1-нет воздушника по маслу,наростить линию дренажа масла | 2021-04-16 17:02 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
22-11-21-0042 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Напорные труб.к подающему коллектору | Свищ за задвижкой ЛС-115 у стены здания | 2021-04-27 16:53 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
АТ-11-21-0011 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Дренажный насос № 13 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Свищ на всасывающем трубопроводе(отм.мелом). | 2021-03-05 07:46 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
14-06-21-0028 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | Не горят светильники рабочего освещения ОВК по ряду Г отм.12,00 м, ВК-1,2,3,4,5. Нет напряжения, автоматы в Щ.О. все собраны. Требуется ревизия сети рабочего освещения. | 2021-01-30 17:03 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0152 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос газоохладителей ГОН №2Б | не держит ОК | 2021-02-12 19:07 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
15-01-21-0254 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-17/1 вырвало сальник на 4-м подшипнике | 2021-03-11 19:24 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-03-14 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00
17-01-21-0174 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дымосос рециркуляции газа №4Б | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Течь в районе коллекторов центрального и правого фронтовых экранов К-4 | 2021-03-16 01:44 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
14-10-21-0080 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | ВПУ в главном корпусе АСУ ТП и КИПиА | САУВПУ ОВК: не считается наработка ЧОВ, исходной воды, концентрата на АРМ(за сутки.) | 2021-04-07 07:17 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0151 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 35 | Течь в сальник по штоку задвижки № 35/3. | 2021-03-03 12:55 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
15-01-21-0465 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Эжектор А-не работает(при включении падает вакуум). | 2021-04-26 06:41 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
05-06-21-0007 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | МНХ | НСЗС электродвигатель насоса №2 посторонний шум подшипника №1. | 2021-02-04 16:23 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
17-01-21-0255 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №4 | Вид замечания: Течь воды. | 2021-05-05 19:02 | REJECTED | Бобров Денис Дмитриевич
17-01-21-0133 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Т-вод пит. воды на всасе ПЭН-4 | Течь из-под изоляции. | 2021-02-25 07:11 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-08-21-0024 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Тр-д промывных вод от мех фильтров | з-ка 3112 сильная течь | 2021-03-02 18:56 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
05-10-21-0193 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Шкафы упр. ГТ-21 ЭЧСЭР "Siemens" | Б-2, ГТ-21 пом. 310 АСУ ТП и РТЗО, шкаф контроллеров 21CJP01 - не закреплены клеммные ряды, висят на проводах. Также отсутствуют порядковые номера на предохранителях и в перечне коммутационной аппаратуры отсутствует описание этих предохранителей и на подходящих и уходящих проводах к предохранителям отсутствуют бирки на жилах этих проводов (кембрики) с ККСами. Повтор дефекта №05-10-20-0014. | 2021-05-04 23:00 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00
07-01-21-0104 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка дренажа №1977 ДУ100 | РК сальникового охладителя - невозможно настроить уровень в СП (подогреватель переполняется при закрытии клапана вручную, и полностью сливается при открытии клапана) | 2021-02-08 21:55 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
21-01-21-0376 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система продувок котла | Установить маховик на шток вентиля № 059/4. | 2021-03-29 13:03 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
21-01-21-0362 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по торцевой заглушке на трубопроводе подвода масла на подшипник № 8 ТГ-4. | 2021-03-29 12:50 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
15-01-21-0545 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Промливневой насос НПС №1 | Течь сальника | 2021-05-13 08:32 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 1 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
22-10-21-0018 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр.соленоидными клапанами ТА-2 | "Крест" в схеме управления КОСов, поз. 2М-409 и 2М-410 | 2021-03-30 17:33 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
05-11-21-0014 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №17 | Пропуск мазута по уплотнению 1-ого (у основания) шарнира. | 2021-01-21 08:31 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
17-01-21-0086 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №2171 секцион | Пробита прокладка фланцевого соединения со стороны 1 очереди | 2021-02-07 17:07 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00
22-01-21-0292 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос (1Д 800-56) | Блок №4. НПЭж-4Б 3-й подш-к повышеная вибрация верт состовляющая. | 2021-04-14 16:20 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-07 00:00:00
17-06-21-0035 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Помещение ЩПТ-II | Вид замечания: Течь воды. | 2021-03-23 08:30 | REJECTED |  | 3 | 2021-04-01 00:00:00
17-10-21-0040 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ расх питательной воды ПЭН-7 | ТРМ Q пит воды ПЭН-7 завышает свои показания 30-100 т\ч | 2021-05-10 23:03 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
07-01-21-0296 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Основной бойлер №14 | Не держит воздушник по воде на выходе из бойлера | 2021-05-01 17:32 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-01 00:00:00
14-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Недостоверные показания нижнего датчика температуры РМ-2 (ХДТМ) | 2021-05-27 12:53 | REJECTED
07-01-21-0244 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Свищ в корпусе вентиля №468-2Д\6 | 2021-04-15 15:00 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00
22-01-21-0167 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №1 | Течь, парение из-под изоляции р/ш на тр-де КГП 1ПСГ-2 в ЛОК (отм.4,5, у расш.конд-ра) | 2021-03-12 18:50 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
22-08-21-0007 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор силиката натрия №3 | течь по ходу плунженра | 2021-02-02 14:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
22-01-21-0308 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Пожарные трубопроводы и насосы | Бл.4,отм. 13,2м,врем. торец, холл у лифта, пож. пост-18 прокручивается маховик(сорваны грани маховика) | 2021-04-17 01:03 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-01-21-0048 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система подпиточной воды | Забита импульсная линия к манометру "Давление подпиточной воды во встроенном пучке ТГ-1". | 2021-01-25 17:58 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-01-21-0227 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь по разъёму насоса | 2021-03-30 11:56 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-06-21-0026 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НПСВ-2 шум первого подшипника. | 2021-01-31 06:25 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
АТ-08-21-0013 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Механический фильтр №1 ФОВ-2К-3,4-0,6 | Пропуск З.А. М-3 на механическом фильтре 1. | 2021-02-27 23:59 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
05-01-21-0135 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паропровод на распыл мазута | ПК-8 68HHM20AA801 регулятор на подачи пара на распыл мазута на горелки - во время выполнения команды выпадает в ошибку. | 2021-04-26 15:57 | REJECTED | Костин Денис Александрович | 4
22-11-21-0050 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ на трубопроводе отопления совмещенной насосной в здании пенотушения ряд А ось 1(отметка 6 метров) | 2021-05-14 09:39 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
21-01-21-0291 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла зад.№ 926\2 - с фланцев + верх.крышка. | 2021-03-20 09:53 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00
07-01-21-0180 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | Восстановить водяное охлаждение РВП | 2021-03-15 08:37 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0374 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Нет заглушки на гляделке и трубе для датчика, газовая горелка №6 | 2021-04-01 12:45 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0348 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла из под гайки подачи масла на механизм взвода ВПУ ТГ-5. | 2021-03-29 12:23 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0455 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | ПБ-1,з-ка 218/1-пробита прокладка на соед. фланце | 2021-04-24 02:02 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0031 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | ХЦ. Здание хим.лаб. N1. Стр.констр | Забит фильтр-ловушка подачи конденсата на ДСД | 2021-04-02 15:33 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
17-01-21-0060 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос конденсатный №1Г (КН-1Г) БУ-1 | Пропуск в закрытом положении вентиля подачи обессоленной воды на уплотнение насоса. | 2021-01-25 00:35 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 3 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
21-01-21-0252 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла в сальник вентиля №934/4 (не поджать) вход на ДРДМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:22 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-01-21-0361 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслобак м.ст ТДМ | Пропуск вентиля по охл. воде | 2021-05-20 10:38 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2022-05-17 00:00:00 | 2022-05-06 00:00:00
21-01-21-0536 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла в сальник вентиля на напоре МН-Б СН-4Б | 2021-04-24 23:13 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-06-21-0048 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Генераторная установка №23 | 23 КЭН2А Вибрация и шум верхнего подшипника | 2021-05-24 15:45 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 2 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
21-01-21-0117 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПЭН №5 | Пропуск в закрытом положении вентилей №Б203/5, Б203А/5 на байпасе задвижки №203/5. | 2021-03-01 05:53 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
21-01-21-0301 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Течь по разъёму под крышку вентиля № 026/3. | 2021-03-24 09:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0089 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Неплотность воздуховода рециркуляции РВП-3А | 2021-02-14 14:21 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-01-21-0171 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод основного конденсата ТГ-3 | Разрыв прокладки по фланцу корпуса задвижки №3120/К. | 2021-03-14 04:15 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
07-01-21-0088 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | КОС-4 8-13ата | пробита прокладка штока КОСа левой нитки пром. отбора на ТГ5 | 2021-02-03 09:51 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-01-21-0351 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Гонит масло по валу | 2021-05-14 16:05 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-11-25 00:00:00 | 2021-11-20 00:00:00
15-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | В контроллерах ПВК-1,2,3 присутствуют сообщения «обрыв входных каналов» | 2021-04-28 16:34 | ELIMINATED | Жарников Михаил Константинович | 4 | 2021-06-08 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00
21-01-21-0493 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 959 | Течь масла во фланцы перед и за задвижкой № 959/5. | 2021-04-19 12:34 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00
17-08-21-0015 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Общецеховое оборудование ХЦ | Течет задвижка №84\2 | 2021-02-19 12:10 | ELIMINATED | Кийски Галина Алексеевна | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
14-02-21-0043 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Сбиты грани на воздушнике по тех.воде T1PCM13AA252 c Г/охл. генератора-3 ГТУ-11 | 2021-02-07 12:28 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
14-02-21-0036 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система трубопроводов сетевой воды ВК | Сорваны грани на воздушнике у задвижки Q0NDB70AA002 - возврат СВ с калориферов ВК | 2021-02-04 05:36 | POSTPONED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2025-09-30 00:00:00
05-11-21-0041 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Расходный мазутный резервуар ст.№2 | Паровой свищ на спутниках внутренней трассы,возле парового вентиля 15-2 | 2021-03-22 12:11 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0073 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-5А | Течь масла в прокладку торцевой крышки на корпусе подшипника №4 СН-5А. | 2021-02-01 17:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
ЦТ-02-21-0032 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос (К-100-65-200) | пропуск ОК | 2021-04-12 02:26 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
17-08-21-0003 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №7 | не закрывается воздушник | 2021-01-08 17:42 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
17-01-21-0209 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Сильный нагрев подшипника №4 СН-1Б. | 2021-03-30 06:06 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
07-01-21-0270 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-3 ПН-130-6М | Течь из-под изоляции в районе разъема | 2021-04-23 04:50 | REJECTED | Платонов Александр Николаевич
22-10-21-0025 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | СИ вибрации(мех.величин)ТА-1 | РК ЦВД слева, при открытом клапане сигнал К.В. закрыт. | 2021-04-21 19:17 | ELIMINATED | Ланцев Юрий Анатольевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-25 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0021 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Вентиль №18(15с22нж) Ду50 | течет по сальникам | 2021-02-23 18:23 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
ПТ-10-21-0050 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №3 | Cнят ШР, питающий кабель от эл.дв ЭП3 КБ-13 по наряду ктц. | 2021-04-13 06:44 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
АТ-11-21-0035 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ВС – 7 | Вид замечания: Показание приборов плохо видно. Комментарий: Манометр залит краской. | 2021-04-22 08:33 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0059 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки подвода воды к котлу | средняя ВУК сальник второго по ходу по воде К-7 | 2021-01-20 11:43 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
ПТ-10-21-0049 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры мазутного хозяйства | Ложно висит сигнал "температура в промемкости №2 высока" (ТПГСк) | 2021-04-09 22:45 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-29 00:00:00 | 2021-10-20 00:00:00
05-01-21-0119 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-1А | Течь из под изоляции у электрофицированной задвижки рециркуляции ПЭН-1А.(либо рециркуляция, либо линия от промступени) | 2021-04-13 01:07 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-04-13 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-06-21-0071 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Общестанционное оборудование | Неисправность в работе лучей 2 и 3. | 2021-05-24 11:38 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-01-31 00:00:00 | 2021-12-20 00:00:00
14-06-21-0013 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Общестанционное оборудование | Кабинет заместителя начальника КТЦ-2 - отсутствует напряжение на светильнике 4хЛБ-20. | 2021-01-13 19:36 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
17-01-21-0250 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Сливной насос ТГ-2 – Сл.Н ТГ-2 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Забита имптрубка на напоре, манометр паказывает 0 . | 2021-05-05 18:37 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
22-01-21-0315 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Трубопровод подачи пожарной воды на ЛС-1 (лафетный ствол) забит | 2021-04-19 09:06 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-01-28 00:00:00 | 2021-12-13 00:00:00
05-10-21-0092 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | 00GNQ13CQ001 ЛОС, резервуар Б (блок Б) камера смешания, рН метр - завышенные показания (около 9,8 рН), датчик чистый, требуется калибровка. Отсутствуют ККС по месту. | 2021-03-18 18:31 | IN_PROGRESS | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-12-31 00:00:00
17-06-21-0017 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Генераторная установка №2 | Вид замечания: Недостоверные показания. Комментарий: Вверхний манометр водорода на водородном посту г-2 не соответствует показаниям главного водородного поста . | 2021-01-23 15:50 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
17-06-21-0043 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ТМН СБК 6/0,4 кВ | Вид замечания: Утечка масла. | 2021-04-09 09:26 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-29 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
07-01-21-0107 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Тр-д пара на регистры отопления | Свищ на трубопроводе пара после регистров отопления, между вентилем и "гребенкой" на отметке 8м. у К-5. | 2021-02-10 12:15 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
АТ-01-21-0005 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Котельная установка №8 | Неплотность трубопровода сепаратора 8А возле мигалки, отм. 8м | 2021-01-25 08:41 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
22-06-21-0037 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | 4СлН-3Б - посторонний механический шум, повышенная вибрация | 2021-02-19 01:20 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
14-02-21-0099 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Пнематическая система | Утечка воздуха по резьбовому соединению со стороны ресивера на трубопроводе подачи воздуха в ресивер ГТУ 22 | 2021-03-24 14:44 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-27 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
21-01-21-0195 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопровод регулирования | Неисправен концевой выключатель поворотной диафрагмы ТГ-3. | 2021-03-05 12:06 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
14-06-21-0084 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ЯТП 220/12/12 №ОВК-46 на ПК-1 ОВК (отм. 2,3 м.) Короткое замыкание на питающем кабеле от щитка Q0BLS01GH007 (отм. 0 м.), авт.QF10 "1 ЯТП". Автомат выбивает, питающий кабель от ЯТП отключен. | 2021-05-14 13:13 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
22-01-21-0283 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-2 | не срабатывает прод.клапан со 2й стунени КО-2 | 2021-04-12 17:48 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
14-02-21-0024 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система ПСГ-1 | Свищ на линии отсоса с ПСГ-20А в конденсатор ПТ-20 в районе задвижки M2NDQ01AA101 (ручной шаровый кран на линии отсоса). | 2021-01-23 18:58 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
22-11-21-0005 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Тр-д Ду50 от МН до РМ-4,5 | Свищ парового спутника Ду500 2-ой очереди | 2021-01-20 13:27 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
05-10-21-0070 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, мнемосхема - отсутствуют защитные внешние линзы прикрывающие лампы по следующим позициям: задвижка 10LBQ15AA001, КОС-2, КОС-3, КОС-4, КОС-5, ДРГ "Б" (нижняя). | 2021-03-06 03:29 | POSTPONED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-03-31 00:00:00
17-01-21-0092 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Фосфатные насосы и фосфатные баки | Вид замечания: Наличие утечек. Комментарий: Насос котла 6 . Течь из под нижней гайки . | 2021-02-08 13:42 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-03-08 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
14-06-21-0099 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Щеточно-контактный аппарат | Г-2-2 , ЩКА требуется замена 1 светильника ЛБ-40 (неисправен дроссель) | 2021-05-28 23:09 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
05-01-21-0163 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №12 | Выжато сальниковое уплотнение на подшипнике №3. | 2021-05-20 15:26 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
21-01-21-0521 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос СН-1"Б" | Течь масла по фланцу на сливе с 3-го подшипника СН-1Б (1-й по ходу) | 2021-04-24 22:37 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
21-01-21-0684 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Пропуск в закрытом положении задв №869/2 | 2021-05-24 07:47 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
05-01-21-0024 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос эжектирующей воды №2 | ВК НЭВ-2 упали клинья на напорной задвижки | 2021-01-26 03:16 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00
ЦТ-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Система кондиционирования ППГ-ГРП | Помещение КИП ППГГРП. Неисправность УРК-2Т. Отсутствует управление кондиционерами. Постоянные сигналы аварии. | 2021-01-10 06:50 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
14-02-21-0082 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Фильтр №1 | Фильтр-сепаратор газа T2EKE20AT001 (внешний газовый модуль ГТУ-12): слабый пропуск газа по резьбе нижней пробки корпуса. | 2021-03-12 22:15 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-08 00:00:00 | 2021-08-06 00:00:00
21-01-21-0552 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по нижней крышке 3-го подшипника СН-5А | 2021-04-24 23:53 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
17-01-21-0047 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №3 | Пропуск задвижки 2/3 питательный узел Котла№3 | 2021-01-21 06:39 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
21-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Сильная течь в верхнюю прокладку крышки корпуса ПНД-4 ТГ-4. | 2021-01-05 18:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
21-08-21-0027 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Трубопровод агрессивных вод | Свищ на трубопроводе агрессивных вод в БН №2 | 2021-03-28 12:40 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
21-01-21-0220 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Маслосистема ПЭН | Отсутствует освещение на площадке обслуживания маслонасосов ПЭН-5 | 2021-03-09 17:49 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
22-06-21-0045 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Вентилятор приточный ВП-12, эл. двигатель заклинил . Кабель отключили от эл. двигателя. Сопротивление изоляции 50 кОм | 2021-02-27 13:48 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0181 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД-1/2-вибрация насоса,посторонний звук | 2021-02-18 07:27 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
ПТ-10-21-0089 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Kотла №3 | Разобраны эл. схемы питания, отключен кабель (в СК) от регуляторов: 3РПК-100, 3 РПК-250 | 2021-05-17 17:49 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
07-01-21-0192 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель И-600-1.6-2 | Лопнуло ВУС по конденсату. | 2021-03-19 08:52 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
15-01-21-0507 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 2 оч. | РК-950(мц-506А) подпитка юг-3, свищ в корпусе, Ряд А, ось 2, отм. 1,6 м. | 2021-05-04 23:46 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
15-01-21-0470 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор №1. ТГ-3 | течь верхнего и нижнего вус д - 6ата № 1 | 2021-04-26 17:37 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
07-01-21-0247 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система подпиточной воды | Заклинило задв №523-2\летн. | 2021-04-15 15:41 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-06-16 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
22-01-21-0133 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | Задвижка подачи гор.воды к эж.УТМЗ-2А. Пропуск в закрытом положении | 2021-02-23 18:03 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-01-28 00:00:00 | 2021-10-21 00:00:00
05-06-21-0045 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ТВ-21(ТСЗП-1600/10В У3) | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Нет термометра . | 2021-05-23 14:25 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
17-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СУ зап арм АСУ ТП ТА-4 | сбит концевик на закрытие задвижки 4115/В | 2021-01-05 15:17 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
21-06-21-0036 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | Каб. пом. отм. 8.3 бл.3.От двери отвалился доводчик. | 2021-04-13 21:44 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
17-01-21-0131 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №2104 на всасе ПЭН-8 | Течь фланцевого соединения задвижки | 2021-02-23 14:24 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00
05-06-21-0040 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Кабельный отсек №212 | Вид замечания: Течь воды. Комментарий: Текут потолки. Вода капает с 3го этажа.. | 2021-05-21 13:37 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00
15-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Генератор ТГ-2 | Неисправность амперметра фаза А | 2021-02-28 06:35 | ELIMINATED | Михайлов Михаил Михайлович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
22-01-21-0031 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Т/п сброса из 2РР-20 в циркводовод,№1924 | 2К-216 настроить К.В. на закрытие. | 2021-01-12 23:19 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
14-02-21-0138 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система теплоснабжения | Свищ на прямом трубопроводе отопления в Электроцех (отметка -0,5 метра) | 2021-04-28 13:28 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
21-06-21-0034 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Не работает освещение возле ВУС конденсатора, ПСГ-1,2; возле вентилей воздушников основных пучков конденсатора ТГ-1; возле маслонасосов уплотнения генератора ТГ-1. | 2021-03-29 15:14 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
05-01-21-0148 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЭВД | Пропуск предохранительного клапана после ЭВД КУ-22 | 2021-04-30 09:59 | REJECTED
17-01-21-0195 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Растопочный паропровод котла №5 | Пропаривания штокового сальника запорной арматуры №2645 | 2021-03-23 05:24 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00
14-10-21-0041 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | Вентиляция бл. 1. Приточная вентиляция П51. Порван приводной ремень вентилятора. | 2021-02-21 19:54 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
21-01-21-0414 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Течь в сальник вентиля пробоотборной точки за ДСП-4 | 2021-03-30 10:53 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0078 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный насос - 2 (ЦНС-2) | Необходима замена сальников ЦН-2. | 2021-02-05 18:36 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
22-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Ячейка №354 | ШР требуется ревизия Д-3Б | 2021-01-12 06:03 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
21-01-21-0338 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | Трещина по сварке соединения нижнего дырчатого листа и наклонного разделительного длиной 2000мм. ДСВ-2А. | 2021-03-26 12:11 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
ЦТ-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Деаэратор вакуумный №1 | ЭП-1 не создаёт вакуум | 2021-03-24 07:16 | ELIMINATED | Сильченков Денис Анатольевич | 3 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-06-21-0082 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Трансформаторная установка ст.№ 2 | Не горят 5 светильников | 2021-05-08 06:37 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
14-02-21-0134 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Износ верхней части штока и соединительного хомута на вентиле Q2LAB15AA001 (неполное открытие), растопочная линия на узле питания ПК-2. | 2021-04-26 17:36 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
05-01-21-0028 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | РК №20LBL20AA801 | Трещина корпуса регулятора РОУ СН (БЛ 2) | 2021-01-26 23:52 | POSTPONED |  | 4 | 2025-02-28 00:00:00
15-01-21-0111 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | НБКО №2- повышенная вибрация | 2021-02-02 01:10 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-10-10 00:00:00
21-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Свищь в импульсной линии нижнего отбора датчика по уровню в ПВД-7 | 2021-03-07 06:56 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-01-21-0007 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ЦНД турбины | Нарушение герметичности ПК ЦНД N4 ТГ-1 | 2021-01-06 02:55 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
14-02-21-0151 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Сет. вода в пределах ГК ПГУ | Сетевой насос СН-1Б: течь воды по сальниковым уплотнениям со стороны подшипника №4 (сальники выжаты). | 2021-05-15 09:33 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
05-11-21-0046 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос НПС 65/35-500, (50кгс/см) | Течь трубы слива картера. | 2021-03-23 06:34 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
15-01-21-0316 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Трубопроводы т/м Юг-3 | Шаровый кран c приводом AUMA 758П/ЮГ-3: вдавлена кнопка закрытия, постоянно замкнут контакт на закрытие (не отпружинивает). | 2021-03-23 00:44 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
ПТ-10-21-0020 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня Kотла № 1 | Поз. датчика 1КП-92 H в барабане. Течь из-под накидной гайки(правая) | 2021-02-17 14:07 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-08 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00
14-02-21-0030 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопроводы нас.стан.произ-против.водос | LFS 42 рукоять заблокирована ограждением | 2021-01-30 22:55 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-08-26 00:00:00
21-10-21-0055 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | ЗДВ.014 Переставлен редуктор привода.С Бл.4 на Бл.1.Подключен.неуправляется на автомате. | 2021-05-31 05:57 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
22-01-21-0335 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор 2ВМ4-27/9М УХЛ4 | Пропуск О.К. на КО-2,3. | 2021-05-01 15:57 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
21-01-21-0535 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по обратному клапану на напоре МН-Б СН-4Б | 2021-04-24 23:12 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0278 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН № 3 | течь сальников | 2021-03-15 09:33 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
07-01-21-0276 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | линия конденсата от подогревателя №9, течет в крышку обратный клапан. | 2021-04-25 11:20 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-01-21-0543 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла в сальник вентиля подачи масла к подшипникам №3,4 СН-4Б | 2021-04-24 23:32 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0179 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | Уходит масло с 4 подшипника дымососа | 2021-03-15 08:33 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-06-21-0042 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ДЕФЕКТ СВЕТИЛЬНИКОВ (2ШТ.) в районе БМД и РПСВ | 2021-04-23 23:23 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0334 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | Эрозионный износ металла обечайки корпуса ДСВ-2А площадью 40х50см. | 2021-03-26 12:03 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
07-01-21-0185 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №4 | сильное парение внутреннего сальника | 2021-03-16 21:05 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-10-21-0151 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | ВК-10, УП РК газа после котла - в закрытом положении УП показывает 100%, в открытом -0%. Также сбит КВЗ, при закрытии рано останавливается, приходится дожимать в ручную. | 2021-04-11 03:09 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-04-30 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00
15-01-21-0188 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | фосфатный насос 1(течь масла по уплотнению корпуса) | 2021-02-19 06:42 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-10-21-0032 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | СИ химконтроля и газового анализа ТА-3 | Сгнил переходник от фильтра на импульсную линию отбора кислородомера ДСВ-3 | 2021-03-28 18:43 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
17-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ уровня в ПНД-3 | Недостоверные показания, неисправность прибора, датчика | 2021-01-08 02:11 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
21-01-21-0436 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Выполнить уклон поддонов маслосистем ТГ-4 и ПЭН-4 в сторону сливного трубопровода. | 2021-04-01 09:55 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
15-01-21-0221 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Дымосос 6А | Перегруз двух точек температуромеров АВ14 на Д6Б и АВ10 на Д6А | 2021-03-05 08:31 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
21-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформаторная установка №3 | Нет напр. в 3-х светильниках нижний ярус форсунок К-3 | 2021-01-21 23:06 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
05-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Маслостанция ПЭН-1А (МН А,Б; маслоохладитель ) | МН-1 ПЭН-1А тугой ход насоса, срезало пальцы | 2021-01-13 09:18 | REJECTED | Шевчук Максим Павлович | 3 | 2021-01-22 00:00:00
07-08-21-0011 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Бак кр. аммиака V-1,5м3 | туго открывается атмосферный вентиль - | 2021-03-22 12:13 | ELIMINATED | Морошкина Любовь Ивановна | 2 | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
21-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | БЛ-1 Расход пара от котла. Показания в 1точке-460т/ч, во 2точке 340т/ч. Разница в показаниях | 2021-01-17 17:34 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
14-10-21-0034 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | Неисправен датчик L7BKA10CT09 (температура трубопровода ДТ105.1.1). | 2021-02-12 07:17 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-03-11 00:00:00
21-01-21-0162 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по валу подшипника №10 ТГ-3 | 2021-03-04 08:41 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
21-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Турбина №2 | 2М-413 не исправен ПБР-3А | 2021-01-27 07:20 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
21-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №3 | НА Д-3А 3к-511 неисправность эл двигателя | 2021-02-25 07:19 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
14-02-21-0085 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | свищ из под изоляции на линии псв перед секционной задвижкой в помещении теплового узла очистных сооружений дождевых и замасленных стоков. | 2021-03-18 06:31 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
ПТ-10-21-0075 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №3 | ТГ-3. Отсоед. датчики температуры конденсата на патрубках 3ПНД-4. | 2021-05-04 19:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
17-06-21-0018 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | ТГ-2 отметка 7.0 метров, ЩКА | Вид замечания: Неверные данные. Комментарий: Монометр показывает не правильно. | 2021-01-25 08:43 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
ПТ-08-21-0051 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Мерник едкого натра ст.№3 V- 16 куб м | порвана верхняя мембрана МИК №27И с мерника едкого натра ст.№3 | 2021-05-31 09:47 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-07-06 00:00:00
21-01-21-0397 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальник вентиля №957/5 (сальник выжат) вход на МФ-Б ПЭН-5 | 2021-03-29 19:31 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
АТ-08-21-0001 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Узел нейтрализации | Свищ на сварном шве у Ф-3 | 2021-01-02 22:36 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
14-10-21-0054 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | ГТУ-12. Температура на входе в компрессора (12MBA11CT101) датчик завышает показания | 2021-03-06 20:48 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-13 00:00:00
07-01-21-0338 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | ОМН-1, 3-й подшипник гонит масло по валу со стороны двигателя. | 2021-05-19 17:22 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-11-24 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
15-01-21-0447 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ТГ-6, УВГ, фильтр А, засор (требуется чистка) | 2021-04-20 08:43 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
15-01-21-0036 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Воздуховоды | 704 шибер настройка концевика на открытие \эк-7\ | 2021-01-14 19:19 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
22-01-21-0124 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Циркуляционный насос ЦН-7 | Сильная течь по штоку НЦ-1010 напор ЦН-7 | 2021-02-23 02:04 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00
07-01-21-0135 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Маслоочистительная установка МОУ-5 | Вал центрифуги (у ТГ-4) не вращается, двигатель работает. | 2021-02-24 01:59 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0017 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 57 | Течь по сварному шву на фланцевом соединении трубопровода подачи раствора соли от НПС N№1,2 к МФС | 2021-02-20 10:36 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-01-21-0337 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | Трещины на втором дырчатом листе внутри ДСВ-2А. | 2021-03-26 12:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
05-08-21-0005 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Фильтр Н-катионитовый №2 | Большие скачки давления и расхода конденсата во время аварийного останова ГТУ-22 и ПТ-23. В последствии произошел большой вынос материала в ловушку и протечка конденсата через соединение воздушника с фильтром. | 2021-02-06 18:55 | ELIMINATED | Пискунова Наталья Владимировна | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
17-01-21-0040 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлерная установка №1 | оборвана задвижка № 75/1 подача пара на ОБ№ 3 | 2021-01-14 23:36 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-02-06 00:00:00
21-01-21-0355 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла в сальник вентиля №930/4 | 2021-03-29 12:43 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-08-21-0013 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Оборудование обессоливающей установки | 1М2ступени течет пробоотборная тоска "вход" | 2021-02-12 07:46 | ELIMINATED | Кийски Галина Алексеевна | 2 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
15-01-21-0098 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №6 | Отсутствует освещение ВУК ПВД 5,6,7 ТГ-6 (повторно) | 2021-01-29 11:11 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
21-01-21-0669 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальник коренных вентилей к УЖИ демпферного бака ТГ-1 | 2021-05-14 08:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-01-21-0356 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система технического водоснабжения | 4Блок. Фильтр ФТВ-40Б задвижка на выходе 40PCB12AA102.Течь по фланцу. | 2021-05-18 09:09 | ELIMINATED | Малихин Владимир Ефимович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00
21-01-21-0069 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь сальника (выжат) насоса перемешивания пенораствора. | 2021-02-01 17:11 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
22-08-21-0023 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Фильтр натрий-катионитовый 1ступени | з.-1 пропуск среды | 2021-03-26 09:48 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0257 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла в сальник вентиля №932А/4 (не поджать) вход на МФ-А УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:41 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-01-21-0252 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь сальника насоса, течь из-под гайки на подаче конд. на уплотнения в насос | 2021-04-06 14:30 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
22-01-21-0217 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Фильтр "А" УВГ-2. Перепад 1,5 кгс/см | 2021-03-28 15:41 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
15-01-21-0074 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ТГ-6 ПНД-4 течь по разъёму крышки с корпусом (основной конденсат) | 2021-01-24 03:43 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-10-21-0074 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема химконтроля ВПУ ОВК | ВПУ ОВК. Нет связи с ПТК “Гидротех” на АРМах “Tecon” | 2021-04-01 11:57 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
17-01-21-0170 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Главн паропроводы от ТГ №4 | Парит штоковый сальник задвижки №2604. | 2021-03-13 07:02 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00
22-01-21-0123 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | задвижка 41lbg12aa102течь по крышке задвижки | 2021-02-22 17:15 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
17-01-21-0085 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Главная паровая задвижка котла №4 №1Б/4 | Пропуск в закрытом положении. | 2021-02-05 18:47 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
14-10-21-0028 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | САПТ зон 16,105,110: требуется замена АКБ. | 2021-02-08 16:19 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 3 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
ПТ-08-21-0012 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | не держит первичный вентиль на импульсной линии к ЭКМ на напоре НЗажК №1 | 2021-01-28 13:31 | REJECTED
17-01-21-0177 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Барабан | Вид замечания: Парение. Комментарий: Отключена левая колонка.Нижнее заднее стекло.. | 2021-03-16 14:59 | REJECTED | Амахин Олег Игоревич
21-01-21-0672 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Выполнить уклон поддонов сбора протечек масла в сторону трубопровода отвода масла в БГМ ТГ-1. | 2021-05-14 09:29 | REJECTED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00
05-10-21-0111 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой ПТ-23 | 23MAL44AA001 Б-2, клапан на дренажах трубопровода НД до СКНД - в АСУ в ошибке "распитан", по факту питание приходит на клапан. Неисправен блок контактов автоматического выключателя, механически не взводится из-за чего не включить АП. Блок контактов расцеплен от АП. | 2021-03-22 13:45 | POSTPONED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-12-31 00:00:00
07-01-21-0332 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 8КСД 5х3 | Выжаты сальники. | 2021-05-16 21:01 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
15-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | При демонтаже обор-ния ООО "Креатив" захламило металлоломом отм 9,6м напротив горелок ЭК-8 | 2021-01-04 18:02 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-10-21-0012 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | СИ вибрации(мех.величин) ТА-1 | Датчик вибрации верт составляющей подши 1 ТГ1 10MAD11CY001 | 2021-02-04 19:00 | ELIMINATED | Ланцев Юрий Анатольевич | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
22-01-21-0142 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Низкий ток контроля заземления вала ТГ-3 | 2021-02-26 22:22 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
22-01-21-0363 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Задвижка 1К-214 | Нет зацепления на ручном | 2021-05-21 11:37 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-22 00:00:00
17-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Оборудование КИПиА 2 общестанцион. | Задвижка 2088 .Заклинило в открытом положении.задвижка не идет на закрытие | 2021-02-12 13:45 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
17-01-21-0098 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Коллекторы пара 13 ата 1 оч. | Парение по фланцу задвижки №102. | 2021-02-10 02:21 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
22-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Схема ПАА | Не включается освещение в лаборатории Хим цеха | 2021-01-10 20:53 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
05-10-21-0232 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 00NDE50AA004 ( 62-1 ) ЗДВ ГВС-5. При подаче команды управления Выбивает АП. Погорел кабель от УКП до шкафа сборки РТЗО, требуется замена. | 2021-05-31 12:24 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00
17-01-21-0077 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос конденсатный №1Г (КН-1Г) БУ-1 | Нагрев подшипника №3 | 2021-02-03 02:01 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
07-01-21-0049 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | РВП-5Б (РВП-36) | лопнула гайка на шейке вала | 2021-01-19 07:50 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-24 00:00:00 | 2021-01-24 00:00:00
15-01-21-0408 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система регулирования турбины | ТГ-2: неопределенная неисправность системы регулирования, самопроизвольный сброс нагрузки с 30 до 15 МВт 10.04.2021 в 22:21. | 2021-04-10 22:52 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-01-21-0268 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла в сальник вентиля №929/4 (не поджать) вход в МО УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:27 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-01-21-0090 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №3 | 3LAFF12 (впрыск в промперегрев н.Б) нет зацепления со штоком.Блок №3. | 2021-02-08 13:58 | REJECTED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00
22-01-21-0188 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Нарушена теплоизоляция на сетках всасов ПЭН, ПТН бл.2 | 2021-03-20 12:08 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
07-01-21-0351 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-140 | Свищ на импульсной линии на напоре до коренного вентиля. | 2021-05-26 14:00 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 2 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
15-01-21-0247 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды 2/2 | НСВ-2/2: не держит обратный клапан. Насос разворачивает. | 2021-03-11 15:02 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-12-22 00:00:00 | 2021-12-22 00:00:00
05-11-21-0068 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутонасосная №2 | Общий вентиль № 10к подачи воды промыва картеров насосов МН-2 | 2021-04-29 06:07 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
05-10-21-0056 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | 21UHA21CQ005K5 Б-2, КУ-21 левая сторона (+11,9 м), концентрация содержание СО, прибор замера загазованности ЭССА, 5 канал - горит 1 порог, замер ничего не показал, датчик по месту подвержен воздействию теплового свища из под общивки стенок котла. | 2021-02-26 06:59 | REJECTED | Степанов Валентин Олегович | 4
17-01-21-0039 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №3 | свищь на трубопроводе подачи воды на холодильники отбора проб отм 7.0 м узел непрерывной продувки К-3 | 2021-01-14 06:46 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
22-01-21-0134 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | Свищ в сопловой коробке эж. 1й ступени УТМЗ-2А (отмечен мелом) | 2021-02-23 18:04 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-01-21-0609 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Гидрозатвор УВГ ТГ-4 | Течь масла по маслоуказательному стеклу корпуса гидрозатвора УВГ ТГ-4. | 2021-04-28 13:17 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-10-21-0050 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | АCУТП бл.1, стойка М1СJV01: требуется диагностика шлюза Geategtu2. | 2021-03-04 14:13 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
05-11-21-0002 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Напорный мазутопровод № 1 | Свищ на спутнике мазутопровода 1 от МН2 на ВК напротив НСДС 7. | 2021-01-04 06:22 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
05-01-21-0149 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура дренажей пара ВД | 22LBA10AA205 Ручная задвижка дренажа после ГПЗ ВД-1 не открывается и не закрывается. | 2021-04-30 10:10 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-05-08 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
22-01-21-0059 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Горводоснабжение | Предположительно не плотные перегородки ВП-3 с КЦС-3АБ | 2021-01-22 02:05 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021-12-21 00:00:00
15-01-21-0125 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газовая арматура | пропуск 14г/8(ручн),15г/8(эл) | 2021-02-07 18:56 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00
14-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ температуры ПТ №20 | ПТ-20. Занижает показания дчк Т СВ до ПСГ-2 (M2NDA10CT002) | 2021-01-13 07:46 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
07-01-21-0225 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Общее оборудование ИУ | Свищи на новой линии ХОВ. | 2021-04-07 18:37 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
ЦТ-10-21-0033 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Обор. КИПиА склад масла в мелкой таре | Шкаф АСУ ИС 10SAF00GH001. Неисправность панели оператора СП 310-Р | 2021-05-12 14:34 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
05-10-21-0158 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Узел учета т/м Мурманская | Датчик Т обратного трубопровода Мурманского У/У. Зависал АСВиП, после перезагрузки все заработало. | 2021-04-16 06:54 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
17-01-21-0097 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Коллекторы пара 13 ата 1 оч. | Парение по прокладке корпуса задвижки №1635. | 2021-02-10 02:20 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-22 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00
21-01-21-0500 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | требуется замена сальника со стороны 4-го подшипника СН-5Б | 2021-04-21 02:17 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
21-01-21-0096 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | КОС на 5-ом отборе | Свищ из-под изоляции перед КОС 5-го отбора ТГ-1. | 2021-02-17 17:48 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00
07-01-21-0201 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод отбора Ду1000 | Правая нитка. Течь из-под изоляции. | 2021-03-23 00:02 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
05-11-21-0017 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №32 | Течь мазута по 2, 3-му фланам | 2021-01-24 17:43 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
14-02-21-0147 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | ОНП 1,2 | Сорваны грани и очень тугой ход на шаровом кране на выходе сырой воды с ОНП-2 Q0GKH35AA102 | 2021-05-11 01:23 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-08-31 00:00:00 | 2024-04-16 00:00:00
15-01-21-0384 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | Свищ на отводе трубопровода пожарной воды в котельном отделении (ряд Д, под отметкой 8 м., за ЭК №1). | 2021-04-05 02:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
АТ-11-21-0010 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Неплотное прилегание. Комментарий: Уплотнение на 2а справа по ходу . | 2021-03-05 07:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
21-10-21-0054 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Сб.112 шк.4 Сломан замок | 2021-05-30 23:37 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
22-01-21-0236 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос городской воды №3 | Свищ до вентеля подачи воды на охл.подшипников. | 2021-03-31 19:29 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
07-01-21-0095 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка №896 Ду50 | После задвижки на расширитель, отметка 2.000 м ряд А | 2021-02-05 12:26 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
ПТ-10-21-0074 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобраны эл. схемы питания, отключен кабель от ЭД, питающий кабель ЭПЗ: 3АС-1, 3АС-2 | 2021-05-03 23:51 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-06 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
05-01-21-0029 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос ЦНСГ-60-231 | Выжат сальник 4 подшипника | 2021-01-27 01:32 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-01-31 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
17-01-21-0236 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение из под изоляции в районе задвижки 2557/1 РОУ140/16. | 2021-04-21 09:12 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-06 00:00:00
14-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №2 | ГТУ-22. Требуется реализация отображения технологической сигнализации о неисправности датчиков контроля пламени. | 2021-01-11 10:07 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
17-01-21-0022 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №7 | Свищ на компенсаторе 7 отбора пар на ПГВС-1 ( в районе ПН-4А ). | 2021-01-09 05:52 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
21-08-21-0040 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Насос-дозатор силиката натрия №1 | Не работает | 2021-05-21 11:15 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-08-21-0029 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Трубопровод агрессивных вод | Свищ на трубопроводе агрессивных вод на БН №2 | 2021-04-05 10:08 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
22-06-21-0075 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №133 | НРЦ-2 (ОВК) отгорел конец кабеля от контактора одна жила, схема разобрана в сб. 2301Н позиция 5 | 2021-04-17 15:21 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0065 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | пробита прокладка на заполнении котла | 2021-01-21 15:04 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-01-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
07-01-21-0160 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | РВП 6А большой редуктор РВП 6А и 6Б подпятники мало охлаждения. | 2021-03-03 21:57 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
21-01-21-0635 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист.отсоса пара из уплотнений | Течь пара в накидную гайку импульсного трубопровода к манометру средней камеры ОЭ-1А ТГ-1. | 2021-05-12 10:10 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
14-10-21-0042 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ПТК ОВК АРМ Q0CKA01. Сбой ключа активации SCADA. | 2021-02-22 19:50 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00
05-08-21-0003 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Труб. серн. кисл. от смес. к ф.-регенер. | Течь в сварном соединении трубопровода серной кислоты от смесителя к ФРК (около задвижки 1ФРК) | 2021-01-14 17:43 | ELIMINATED | Бахвалова Ольга Алексеевна | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
15-01-21-0273 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор № 3 | Течь сальников внизу верхнего водоуказательного стекла, нет барашка на вентиле верхнего вус | 2021-03-14 12:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
АТ-01-21-0001 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Пожарный трубопровод | Неплотность пожарного коллектора у ПК-36, отм 8м, КА-6 | 2021-01-13 08:26 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
АТ-01-21-0007 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Оборудование ЭС обходы | Забиты дренажи барботёра 2 котельной | 2021-02-01 13:42 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
14-06-21-0039 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Г--1-3 обрыв светильника слива масла с подшипника №2. Нет плафона. | 2021-02-22 00:38 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-01-21-0240 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПНД5 ПН-26-7-1СТ | Разбито ВУС 1ПНД-5 | 2021-04-01 18:48 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
22-01-21-0307 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | Бл.4,ряд В,ось5,кот.отд.пож.пост-14 прокручивается маховик (сорваны грани маховика). | 2021-04-17 00:57 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
05-01-21-0038 | Невский | ТЭЦ-63 | АРС | Внутренние помещения | Маш.зал.ПК-3(пож.кран)имеет пропуск. Обжатие, открытие, закрытие результатов не даёт. | 2021-02-06 12:24 | ELIMINATED |  | 4 | 2026-02-28 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
22-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема АСУ ТП ОСО | Аварийный пульт управления, прибор "уровень в БЗК-2" позиция A0LCP02CL002. Обрыв в кабеле линии прибор-датчик. | 2021-04-10 18:08 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
14-02-21-0037 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система трубопроводов сетевой воды ВК | Закисли коренные вентили на манометры Q0SBA10CP501, Q0SBA10CP504, Q0SBA30CP503, Q0SBB10CP504, Q0SBB10CP505 - ИТП-1,2 ОВК | 2021-02-04 05:46 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-10 00:00:00 | 2022-08-12 00:00:00
05-10-21-0153 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А управления ЦНС | 00PAC24AA001 Задвижка на всасе ЦНЗ -4. Требуется настройка КВ. Концевой открытия приходит примерно на 10 %. | 2021-04-12 07:10 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
17-01-21-0084 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №4 | Отсутствует зацепление привода задвижки№266/4 | 2021-02-05 05:04 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 1 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
ЦТ-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Барабан верхний | Течь импульсной трубки на прибор по уровню в барабане котла | 2021-03-09 17:41 | ELIMINATED | Стоцкий Алексей Сергеевич | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
22-01-21-0235 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой 1СН-3А | Течь сальника, пропуск в закрытом положении 1ТУ-312А(напор) | 2021-03-31 18:19 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
22-01-21-0016 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод Прям Фрунзенская т/м | Нет расхода через дренаж перед затвором 02NDA10AA101(прямая фрунзенская т/м) | 2021-01-10 13:54 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-06-29 00:00:00
21-01-21-0359 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла по входным и выходному фланцу (3 шт.) инжектора УВГ ТГ-4 | 2021-03-29 12:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-08-21-0008 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Тр-д промывочной воды Ду250 | з. ВЦ-221 течь сальника | 2021-02-16 15:59 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
ПТ-11-21-0013 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Паропровод ПСУ | Парение под окожушкой у задвижки П-15, в машзале. | 2021-05-15 19:34 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-07-09 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00
22-01-21-0277 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок №4. КУ-41. Капельная течь из-под обшивы газохода котла [ левая сторона ] со стороны ПЭН-41Б отм. 3м | 2021-04-12 06:19 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
14-02-21-0162 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система технического водоснабжения | капельная течь с фланцевого соединения дренажа тех.воды перед задвижкой объединения блоков №1 ,2 М1РСС23АА202 | 2021-05-31 06:52 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-11-20 00:00:00 | 2022-11-25 00:00:00
22-08-21-0018 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор фосфата | Не качает | 2021-03-12 14:29 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-01-21-0066 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Закатаны грани вентиля др-жа с напора БН-2Б | 2021-01-27 06:03 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
05-01-21-0095 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №19 | Забит воздушник на корпусе насоса. | 2021-03-25 10:24 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 4 | 2028-03-25 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
22-08-21-0031 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос-дозатор р-ра едкого натра №52 | течь сальника | 2021-04-27 14:29 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
05-10-21-0200 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А котла блока ст. №1 | 10HHF10AA002 Б-1, ПЗК на подводе мазута к котлу (МОК) и 10HHG10AA003 ПЗК на подводе газа к котлу - во время программы "останов котла от действий защиты" (при проверки ТЗ на "действие"), по ГОК и МОК проходит сигнал ошибки "Нет оперативного напряжения", по факту питание есть, и ГОК, и МОК закрываются. | 2021-05-09 17:48 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-06-23 00:00:00
07-01-21-0267 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система отб.пара 8-13 ата | Капёж из-под изоляции на паропроводе у ПК и продувки, под отметкой 5.000 м | 2021-04-22 06:26 | REJECTED | Скопа Олег Леонидович
05-10-21-0185 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения давления КУ-21 | 21LCW71CP051 Б-2, КУ-21 Р воды на охлаждение уплотнения 21ПЭН-1 "низкое" - ежесекундно проходит сигнал об низком Р, по факту Р в норме и стрелка ЭКМ находится на значении 0,4 МПа (уставки 0,2МПа и 0,4 МПа) | 2021-04-28 17:49 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00
07-01-21-0021 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель И-600-1.6-2 | Верхний коренной вентиль на расширительный бачок по уровню ХОВ забит (выявлен с ЦТАИ) | 2021-01-11 10:58 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
15-01-21-0481 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Задвижка 115/6К (пар с коллектора 10ата на уплотнение и эжектора ТГ-6) требуется ревизия и замена сальников (полностью перебить) | 2021-04-28 12:53 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
14-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Негерметичен термосифонный бачок ЦМН-1 | 2021-04-27 07:48 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
17-01-21-0093 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Ситема питательной воды II оч. | Сточены грани на штоке задвижки №2087/А. | 2021-02-09 06:43 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00
21-01-21-0072 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный водовод | Свищ на линзовом компенсаторе на трубопроводе подвода цирк.воды к крайним пучкам конденсатора ТГ-2 половина "Б". | 2021-02-01 17:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
АТ-02-21-0005 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Паротурбинная установка №8 | Дефект игольчатых подшипников правого нижнего клапана ТГ-8 | 2021-01-21 08:10 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
17-01-21-0026 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №1А | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Нет охлаждения. | 2021-01-10 23:28 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
ПТ-10-21-0085 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. ВК | Прибор РП-160 "Температура наружного воздуха". Не меняются показания прибора при изменении температуры. | 2021-05-12 22:26 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-06-21-0030 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | ЩПТ ПС-350 | Блок-1 ЩПТ ВАЗП №2 частичное отображение цифры на информационном табло Вольт/Ампер | 2021-04-29 18:12 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-12-30 00:00:00 | 2022-01-10 00:00:00
22-01-21-0155 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Приварен к пойоле уголок, в проходе у колонки 2Д-7 со ст.р.Б, возле 2М-346. Травмоопасно! | 2021-03-04 15:36 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-03-20 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-01-21-0300 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Течь в прокладку крышки зад.№261\1 ( ТНП-1 ) | 2021-03-23 02:08 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0541 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по фланцу на подводе к 1-му подшипнику СН-4Б | 2021-04-24 23:29 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
14-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ОВК. QOLBF11CP501 (P в паропроводе за редукционной установкой). Свищ пара по накидной гайке за коренным вентилем. | 2021-01-20 14:25 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
21-01-21-0667 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р" масла за инжектором УВГ ТГ-1. | 2021-05-14 07:56 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
21-01-21-0206 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр-од из кол-ов фронт. экр. в общ. лин. | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 1,3,5,6 панелей и левого общего вентиля фронтового экрана К-3. | 2021-03-09 10:01 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
07-01-21-0219 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор 1,2 ата ХВО №2 | Свищ на новой линии ХОВ до ОКИ за РУ 6/1,2, отм. 5.0 м. Из под изоляции. | 2021-04-01 23:04 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
21-01-21-0435 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котел паровой (ТГМ-96Б) №4 | Течь трубных пучков конденсаторов приготовления собственного конденсата котла №4. | 2021-04-01 09:52 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0106 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Градирни | Течь по штоку обратного клапана на напоре насоса ЦН-3 | 2021-02-26 08:49 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-08-21-0007 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №5 1ст. | Воздушник разбрызгивает во все стороны | 2021-01-18 22:50 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00
21-01-21-0403 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №5 | Воздушник на узле питания котла К-5 пропуск в закрытом положении (В210/5, В211/5). | 2021-03-30 07:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
14-02-21-0143 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Циркуляционная насосная станция | нет механического и электрического управления регулятор подпитки ИВГ(заклинен ) P4PCQ10AA801 | 2021-05-06 16:22 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
14-10-21-0086 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Здания ЦТАИ | Пом.435. не работает принтер ОАСУТП M0CJL32 | 2021-04-14 10:45 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
14-06-21-0083 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КЭН-20Б Требуется проверка выключателя. При включении двигателя отключился. Также было самопроизвольное отключение схемы, когда двигатель не работал | 2021-05-13 01:34 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
15-01-21-0283 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки деаэратора №5 | 501/5А загнут шток | 2021-03-16 13:49 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 2 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-06-21-0040 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | К-1 конвективная шахта правый светильник - выгорела конт. группа, тыл К-1 отм.15 - правый светильник - нет V. | 2021-04-22 12:11 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-05-15 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
ПТ-10-21-0014 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. | Отсоеденены МПС, эл.двигатель от регулятора 2РПГ. | 2021-01-27 06:59 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
21-08-21-0011 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерник кислоты №1 | Неисправен кожух на задвижке 3307 | 2021-02-08 16:36 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
07-01-21-0102 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | Не держит вентиль 1Э | 2021-02-07 01:13 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-08 00:00:00
22-01-21-0201 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система основного конденсата | имп.линия ПОТ КНОУ на выхоте из холодильника свищ отм4.5 ось 12-13 ряд Б | 2021-03-23 19:14 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-02-21-0078 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Пропускает в закрытом положении задвижка пускового сброса НД КУ-22 К4LBA11AA001 | 2021-03-06 07:42 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-08-26 00:00:00
АТ-11-21-0002 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. – 2А, 2Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Пробоина пересыпного короба за уплотнением ЛК 2А(справа по ходу) . | 2021-01-06 12:07 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
22-01-21-0234 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос городской воды №1 | Пропуск дренажа на всасе насоса. | 2021-03-31 14:50 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-04 00:00:00 | 2021-04-03 00:00:00
АТ-11-21-0044 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | УУД-1, УУС-1 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Свищ системы ПХВ ( натяжная ЛК-1"А"). | 2021-05-20 10:11 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
14-10-21-0084 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | САУ ГТУ №21 | ГТУ-21. 13MBV30AP001 насос масла гидроподъема. Недостоверное отображение работы. | 2021-04-12 03:03 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
21-01-21-0205 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр-од из кол-ов пр.бок. экр. в общ. лин. | Пропуск в закрытом положении вентилей продувки 1,2,3,4 панелей и общего вентиля правого бокового экрана К-3. | 2021-03-09 09:59 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0595 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №3 | Свищ на сварном шве байпасного вентиля задвижки 536/3 со стороны средней секции. | 2021-05-31 07:19 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
07-01-21-0044 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 5КС-5х4 | Выжаты сальники. | 2021-01-17 02:22 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
17-06-21-0012 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ ПВК | ПВК-3 В-5 отгорает фаза "В" от пускателя к эл. двигателю. Перекос токов ф. "А" и"2 С"=22А, ф. "В"=12 А. | 2021-01-15 18:12 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 3 | 2021-01-23 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
22-01-21-0185 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-1 | Оторвалась по сварке заплатка на коробе всаса КО-1 (частично тянет воздух из помещения КО) | 2021-03-19 18:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
14-06-21-0034 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №Т-1-3 | ОУТ ГК, Т-1-3. Система охлаждения тр-ра. В автоматическом режиме при достижении T меди=71 град и Т масла=62 град появился сигнал "Уровень масла в расширителе Макс". Принудительно включены вентиляторы одного из охладителей. Излишнее количество масла в трансформаторе. | 2021-02-13 19:37 | REJECTED | Рогожкин Андрей Александрович
21-11-21-0003 | Невский | ТЭЦ-68 | ТТЦ | Насос НЗМК-2Б | Вид замечания: Наличие постороннего шума. | 2021-03-26 15:00 | ELIMINATED | Лобода Вячеслав Генадьевич | 3 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
17-01-21-0075 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос сетевой №3Б | Вентиль подачи воды на охлаждение сальниковых камер.течь по корпусу вентиля. | 2021-02-03 01:54 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0364 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-17/2, 4-й подшипник, чернеет масло. | 2021-03-31 02:42 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-17 00:00:00
07-01-21-0298 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система воздухоудаления | Основной эжектор № 2. Пробита прокладка сопловой коробки со стороны 3 ступени. | 2021-05-01 20:46 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-05 00:00:00
15-01-21-0321 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Зд. ГК II очереди Инж. cист | Течь фланцевого соединения задвижки 15/6б со стороны ГОНов | 2021-03-23 17:35 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0158 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паровая турбина | Повышенная вибрация подшипника №10 ТГ-3 осевая составляющая (5,3мм/сек). | 2021-03-04 08:26 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
05-10-21-0082 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения температуры ДКС | ДКС. ГДК-1. Разброс показания Т впускной трубопровод ст.3 20EKH10CT014. ГДК в работе. Повтор дефекта 05-10-21-0016. | 2021-03-14 07:08 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
21-01-21-0452 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | РОУ-140/14 К-4 | свищ в прокладку фланцевого соединения нижней части ИПК на роу 140/14 бл 4 | 2021-04-07 03:19 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0651 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Не держит обратный клапан на линии подачи фосфатов в барабан К-2. | 2021-05-12 16:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
21-01-21-0341 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №5 | Свищ перед зад .№35\5 со стороны коллектора 14АТА - шум и течь из-под изоляции. | 2021-03-28 10:52 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
ЦТ-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Схема давления ДКУ-2 | У показывающего датчика давления масла отсутствует демпфирующая жидкость. | 2021-02-25 00:53 | ELIMINATED | Мещерякова Светлана Владимировна | 4 | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00
22-06-21-0022 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | МХ Круглая насосная , требуется замена ламп освещения . | 2021-01-26 03:50 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
07-01-21-0028 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | КОС ПНД-2 парит прокладка со стороны подогревателя снизу, отметка 3.000 м | 2021-01-12 19:48 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
05-01-21-0145 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Питательный электронасос №2 | Уходит масло из подшипника №4 ПЭН-2. | 2021-04-30 09:11 | REJECTED
22-10-21-0029 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. КА-1 | Сбита настройка КВ открытия шибер 1К-531Б БЛ1 10HNA50AA004 | 2021-05-07 06:57 | ELIMINATED | Ланцев Юрий Анатольевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
21-01-21-0263 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Гидрозатвор УВГ ТГ-4 | Течь масла по фланцу нижнего маслоуказательного стекла Гидрозатвора УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 17:10 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
07-01-21-0309 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | Питательная линия ДУ-100, рег.кл. 106/4, парение сальника. | 2021-05-03 10:17 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0564 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по смотровому стеклу на сливе с 1-го подшипника СН-5Б | 2021-04-25 05:51 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0149 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | 1по ходу дренаж 520\8 слетела шпилька .вырвало сальник. | 2021-02-10 23:58 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
07-01-21-0019 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-4 ПН-130-6М | Парение крышки из под изоляции. | 2021-01-10 16:22 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-01-24 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
07-01-21-0308 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №4 | РВП, забита воронка слива охлаждения. | 2021-05-03 10:12 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
21-01-21-0146 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсатор-2 (КГО-6200-2) | Свищ в корпусе водяной камеры крайнего пучка по циркуляционной воде половина "Б" ТГ-3 со стороны постоянного торца. | 2021-03-03 10:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-10-21-0051 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №5 | Бл-5 Задвижка 420 Б Несанкционированное открытие (по месту). На мониторе задвижка в промежуточном положении и время открытия не меняется. | 2021-05-17 14:05 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
14-06-21-0062 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Во время отключения фг-14-36/136 на АРМ ТЭКОН не приходили сигналы от терминала ЭКРА, не индицировалось миганием несанкционированное отключение выключателя 6 кВ, не достоверны показатели токовых трендов (отключение по мтз-2 прошло при токе 7 ампер) | 2021-04-08 08:00 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
21-01-21-0223 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Не закрыты крышками кабельные короба на отм. 0.0 м ряд Б ТГ-5 | 2021-03-09 17:59 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00
17-01-21-0220 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Барабан | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Пропуск вентиля -воздушник Пар.Пер.слева . | 2021-04-10 00:41 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
05-10-21-0030 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | АСУ ТП ЛОС | ЛОС, АРМ 00CRU02 не включается, U есть. | 2021-02-09 23:08 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
21-01-21-0676 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла в сальник по валу ВПУ ТГ-1 со стороны электродвигателя. | 2021-05-16 17:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
14-10-21-0087 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | КУ-12. K2LBA50AA034 (ИПК ПП ВД КУ-12). Неисправная работа пускателя соленоида на открытие (залипает). | 2021-04-17 19:49 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
17-01-21-0106 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №3 | Вид замечания: Свищ. Комментарий: На ТП ОК к задв. 449/3. . | 2021-02-16 19:52 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-28 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-06-21-0061 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генератор №2 ТВВ-320-2У3 | Эксгаустер 2Б сильный шум и вибрация подшипников электродвигателя | 2021-03-27 21:55 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
05-01-21-0032 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система пром. контура охл. отбора проб | ку-21 т.25- не держат вентиля в химлаборатории. ку-22 т.10- не стабильная работа, напор постоянный, возможно в следствие изменения нагрузки анализ меняется (зашкаливает кислород); т.12-нет охлаждения (у химиков идет пар), свищ на холодильнике в КУ ; т.13-нет охлаждения, не держат вентиля в лаборатории; т. 20- свищ в химлаборатории; т.24- при полностью открытых вентилях нестабильный напор (маленький или полностью пропадает). | 2021-01-27 15:34 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-01-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
22-01-21-0063 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Низкий ток заземления вала Г-2 | 2021-01-25 22:47 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
07-01-21-0196 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос центроб 24 НДН ЦН--4 | Уплотнение внутреннего сальника. Течь воды в месте соединения. | 2021-03-22 05:06 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
17-01-21-0154 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вакуумный насос №2Е | оборван вентиль на напоре вакуумного насоса №2Е | 2021-03-08 13:38 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
15-01-21-0525 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Сломан шток на вентиле продувки трубопровода 4-го отбора (отм. +1.6, у СП-1 над головой) | 2021-05-05 12:59 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
17-01-21-0158 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №2 | Пропуск в закрытом положении вентиля дренажа перед задвижкой №171/1 ( на корыто ) . | 2021-03-10 19:00 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
05-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №00LBG10AA103 | Течь второго по ходу пара фланца задвижки паропровода КСН(около ВК) | 2021-01-08 16:29 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2027-02-26 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
21-01-21-0439 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Газоходы | Опора газохода перед Д-4А висит на газоходе. | 2021-04-02 10:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
15-01-21-0078 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Средняя ВУК. Отсутствует 2 водоуказательных стекла. Невозможно открыть 2 вентиль по ходу движения по пару. Кожух лежит на трубе по воде, невозможно его открыть. | 2021-01-25 16:00 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
21-01-21-0197 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Пропуск в закрытом положении задвижки №854/5 аварийной добавки ХОВ в ДСП-5. | 2021-03-05 17:25 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
21-01-21-0143 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Горелочные устройства | Разрушены обечайки горелок котла №2 | 2021-03-03 09:59 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2022-09-16 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0181 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по разъёму перед задвижкой № 929/3 | 2021-03-04 15:57 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-10-21-0133 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А пикового котла №11 | ВК. Неисправно запорное устройство сборки РТЗО №303Н шк.6 ВК-11. | 2021-03-31 12:26 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-01-10 00:00:00
15-01-21-0506 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура острого пара | К-5: парит сальник задвижки 100/5. | 2021-05-04 23:28 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-11-21-0039 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | подогреватель тип.ПМР -64-60 | МН-2.ПМ-2.Пропуск пара по конденсатной линий до конденсатоотводчика | 2021-03-22 11:44 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
22-10-21-0026 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. ХВО | БН-1, задвижка 192,КЭГ - неисправен, органы управления разрушены | 2021-04-22 00:31 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
ПТ-10-21-0042 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Kотла №3 | К-3. Нестабильны показания датчика термоконтроля поз. 3HAH22CT304 ТМ ср. ширм Б53 | 2021-03-26 15:41 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
22-01-21-0078 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Свищ в корпус Ф-3Г конечных впрысков отм. 10.0 левая ст. ТГ-3 | 2021-01-31 17:37 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
17-01-21-0242 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №2645 от к-5 | парит штоловый сальник | 2021-04-24 15:01 | REJECTED | Платонов Олег Борисович
22-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | СИ вибрации(мех.величин)ТА-2 | 20MAA02CY001. Виброперемещение ротора вертикальная составляющая. Хаотичные показания | 2021-01-08 06:31 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
22-01-21-0129 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Усилилось парение в сальник коренного вентиля "-" 3К-305 "H" 3ПВД-8. | 2021-02-23 17:57 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
05-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А баков 9,10, эстакады и МН №4 | Задвижка №345 00EGA53AA002 МН-4, задвижка на байпасе мазутонасоса №3 - периодически не останавливается от команды "стоп" после подачи команды в ту или иную сторону, а также периодически пропадает дистанционное управление. Насос в работе, крутить не дали. | 2021-01-23 07:33 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-01-19 00:00:00
17-01-21-0258 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Задвижка №3287 нет зацепления. | 2021-05-07 16:24 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-12-23 00:00:00 | 2021-11-25 00:00:00
ПТ-10-21-0043 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. Kотла №3 | К-3. Несоответствие положения регулятора 3 РК-2 (растопочный) по УП и по месту | 2021-03-26 15:49 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
22-01-21-0061 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка ВК и КНД | Рокот на НПЗ-4 под.№4. | 2021-01-23 15:43 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
14-02-21-0154 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Эл. привод задвижки К3LBG20AA001 | Задвижка K3LBA20AA001,отломано место крепления Эл.привода к задвижке под один болт, в Эл.приводе сорвана резьба под два болта крепления. | 2021-05-17 04:34 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-10-16 00:00:00
АТ-01-21-0015 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Оборудование ГЗУ | Не плотность вертикального сопла трубы Вентури 6А | 2021-04-13 14:05 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
ПТ-10-21-0079 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема химконтроля и газ.анализа Т №2 | Газоанализатор ГАММА-100 2МП-198 "Чистота водорода в корпусе генератора" На экране ошибка ERROR1. | 2021-05-07 11:02 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-30 00:00:00 | 2021-12-27 00:00:00
14-02-21-0071 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Компрессоры | Низкий уровень масла на ВК-1 R-1 (по индикатору в красной зоне) | 2021-03-01 09:32 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-12 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
22-01-21-0279 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | ф.А системы НОС-2. Перепад 1,0 кгс (выведен в чистку) | 2021-04-12 17:28 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
14-06-21-0065 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №Т-1-2 | На портале гибких связей Т-1-2, возле молниеотвода, появилось ещё одно птичье гнездо. Необходимо организовать работы по устранению гнезда. | 2021-04-12 10:43 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00
АТ-11-21-0014 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ЛК-3А, 4А, 3Б, 4Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: ЛК 3а перекошен ленточный тормоз . | 2021-03-09 08:43 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-01-21-0533 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла в сальники вентилей за МФ-А и МФ-Б СН-4А | 2021-04-24 23:06 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-02-21-0092 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | Капельная течь по фланцу вход основного конденсата в ВВТО11 | 2021-03-22 05:42 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
22-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Тугой ход задвижки на линии отсоса ПВС из уплотнений турбины ПТН-1 на ЭУ-120 | 2021-01-02 07:02 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
07-08-21-0010 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос дозатор № 1 раствора аммиака | Течь в сальник | 2021-03-21 16:54 | ELIMINATED | Павлова Ольга Алексеевна | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
05-06-21-0034 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | ВГ-22 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Вентиляция Фильтр. | 2021-05-14 01:45 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
ЦТ-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-62 | АРС-1 | Поверхности нагрева | Свищи на поверхностях нагрева в топке котла | 2021-03-17 07:28 | ELIMINATED | Сенченко Вадим Владимирович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-10-21-0190 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ГТУ-22 блока ст.№2 | Сломалась накидная гайка на тройнике манометра измерения давления в воздушном ресивере ГТ-22 | 2021-04-30 18:37 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00
ЦТ-02-21-0030 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Деаэрационная установка С/Д | обвалена з-ка 297 от ДрН 3-4 на Д-1 | 2021-04-09 14:20 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 4 | 2021-07-27 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0202 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Затвор гидравлический ТГ-2 | Пропуск в закрытом положении вентиля дренажа гидрозатвора системы УВГ ТГ-2. | 2021-03-05 17:44 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
15-01-21-0575 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопроводы т/м Приморская | Течь прокладки фланца поворотного затвора 720 / Б2. (с внутристанционной стороны ). | 2021-05-20 01:23 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
22-01-21-0190 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-1 | КО-1. Стук, вибрация из 1й ступени компрессора | 2021-03-20 16:26 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
22-01-21-0039 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Пропуск в закрытом положении обоих вентилей др-жа: с корпусов 2ПВД-6,7,8; до 2М-412; до 2М-414 | 2021-01-15 15:57 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
ПТ-10-21-0041 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. KВГМ №4 | К-4. Во время вентиляции топки нестабильны показания УП НАДВ-4-1 | 2021-03-26 15:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-07-31 00:00:00 | 2022-05-24 00:00:00
14-06-21-0100 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | В-3 ВКУ-2 самопроизвольно отключается при включении через 1-2с, без сигналов на ЧП , разворачивается. | 2021-05-29 01:41 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
15-01-21-0343 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | 530/2 парение по фланцу (небольшое) | 2021-03-27 22:07 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
17-01-21-0035 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Течь флацевого соединения ОБ-3 со стороны запорной арматуры 899/1. | 2021-01-13 19:17 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
15-01-21-0499 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос НХВО №5 | Требуется перенабивка сальников НХВО-5. | 2021-05-02 11:04 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
ПТ-08-21-0003 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Мерник серной кислоты №1 | Обрыв тросика уровнемера | 2021-01-05 16:01 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
ЦТ-02-21-0006 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | ЭС-2. Котел энергетический №6 | свищ трубок переходной зоны | 2021-01-21 17:28 | ELIMINATED | Ашев Павел Александрович | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
05-10-21-0037 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А мазутонасосной №2 и №3 | МН-3, подогреватель №4 Т конденсата - завышенные показания, показания на вторичном приборе 225 гр.С, должны быть около 100 гр.С. Замер сопротивления показал 142 Ом, ТС 100М, датчик исправный, возможно неисправен канал вторичного прибора. | 2021-02-12 18:02 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
21-01-21-0123 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтры | Выжат сальник коренных вентилей к ЭКМ "Р масла за фильтром" УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:45 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0167 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №5 (ПВ425-230-13М) | Отсутствует изоляции задвижки № 3/3 и прилегающего трубопровода Ду-200 длина 1.0м. | 2021-03-04 11:50 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
15-01-21-0434 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | М/охл.№1наростить линию дренажа масла | 2021-04-16 16:49 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
ЦТ-07-21-0007 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Сетевой насос №10 | Греется второй подшипник электродвигателя, (присутствует стружка). | 2021-03-06 23:12 | ELIMINATED | Албул Андрей Александрович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
15-01-21-0578 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | З-ка 759/1-течь из-под изоляции | 2021-05-21 13:35 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-08-15 00:00:00 | 2022-08-15 00:00:00
21-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №2 | неиспарвенприбор периодической продувки | 2021-02-06 19:33 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-02-10 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
22-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. КА-3 | 30LAE40AA001. 3К421. Регулятор перепада давления на клапане впрыска. Нестабильные показания УП | 2021-02-01 00:56 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
21-01-21-0546 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла по фланцу на сливе с 2-го подшипника (за смотровым стеклом) СН-4Б | 2021-04-24 23:37 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0035 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-3 ПН-130-6М | Грязное ВУС. | 2021-01-14 12:07 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
05-01-21-0040 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-1 | Не плотность фланца на разгрузке 22ПЭН-1 | 2021-02-07 17:21 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
05-01-21-0094 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ГРП | Оторвана нижняя часть ворот(средних) ГРП. | 2021-03-24 15:32 | REJECTED
22-01-21-0060 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Нет зацепления на ручном 3М -381 А. | 2021-01-22 18:46 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
ЦТ-10-21-0009 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | АСУ ТМО | Нарушен межконтроллерный обмен АСУ ТП ТМО | 2021-01-27 08:03 | ELIMINATED | Будаев Дмитрий Сергеевич | 1 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
15-01-21-0103 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система трубопроводов острого пара | вырвало сальник на дренаже кпп правая сторона\с фронта\ правый. отм 13м | 2021-01-29 22:50 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
15-01-21-0552 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН16/2 течь на трубопроводе подачи охлаждающей воды на подшипники и газоохладители эл. двигателя | 2021-05-14 14:40 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-10-21 00:00:00
15-01-21-0421 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №2 | Задвижка 702/2ГИ: пропуск в закрытом положении. | 2021-04-14 15:33 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
22-01-21-0286 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-3 | КО-3. Пропуск обр.клапана за компрессором | 2021-04-13 13:26 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
21-01-21-0066 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | течь в прокладку по фланцу крышки СП-4 водяная часть | 2021-01-31 07:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
17-10-21-0033 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ т гор возд на вх в воздухоохл№8 | Датчик 04MKG01CT001 - неверные показания, вышел из строя | 2021-04-17 14:11 | ELIMINATED | Софронов Андрей Маркович | 4 | 2024-12-22 00:00:00 | 2024-04-03 00:00:00
15-08-21-0001 | Невский | ТЭЦ-66 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Течь с/у НДС № 2,3 | 2021-01-25 09:51 | ELIMINATED | Большакова Наталья Николаевна | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
22-06-21-0055 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №2150 | РВП-2А секция 2НС. При разборке схемы вызов на секцию не прошёл . | 2021-03-19 06:35 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
05-10-21-0202 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, 10LAB32AA003- задвижка на напоре ПЭН-Б. При закрытии выбивает АП. По месту задвижка закрыта, по видеокадру в промежуточном положении | 2021-05-11 07:34 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
07-01-21-0322 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | Не держит вентиль продувки после коренной задвижки пара на основные эжектора. | 2021-05-10 04:11 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-29 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
21-01-21-0569 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла в сальники вентилей на выходе МФ-А и МФ-Б СН-5Б | 2021-04-25 05:57 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
АТ-08-21-0018 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Фильтр H1-1 | свищ в корпусе Н1-1 | 2021-03-25 20:32 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
ЦТ-07-21-0005 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | ЭС-2.Электрооборудование | ЩО Теплоцентра №5. Отсутствует контакт с нулевым проводником. | 2021-02-19 07:13 | ELIMINATED | Ларионов Игорь Владимирович | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
ПТ-10-21-0055 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Система вибродиагностики "ВИДАС" | ТГ-3. Сняты датчики вибрации (В,Г,О) подшипник №1 | 2021-04-16 07:24 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
22-10-21-0022 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | поз.1К405 (10НАD60АА001) рк на тр-де сброса в сепаратор-не управляется | 2021-04-15 12:48 | ELIMINATED | Виноградов Александр Борисович | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
14-10-21-0092 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВК-3. Q6HHG12AA001 (ПЗК-1 гор.2). Не управляется. Неисправна плата управления. | 2021-04-23 17:14 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
14-02-21-0050 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Слетел с опоры трубопровод рециркуляции конденсата с НРК КУ-22 в конденсатор ПТ-20. ГК ПГУ, р.Б, ось 25, отм. примерно 9 метров. | 2021-02-15 19:02 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00
21-01-21-0071 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПЭН-2 | Свищ на трубопроводе подвода воды на уплотнение ПЭН-2 со стороны подшипника №6. | 2021-02-01 17:23 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-06-21-0041 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Эл.оборудование общестанционное | Заменить перегоревшие лампы в помещении циркуляционной насосной. | 2021-04-23 07:43 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
15-01-21-0042 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | РВП 6А | Восстановить освещение нижнего подшипника | 2021-01-15 20:36 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
14-02-21-0140 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Капельная течь из под изоляции в районе арматуры на возврате питательной воды после конденсатора. | 2021-04-30 05:33 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
15-01-21-0307 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Т/О проб Дренажных баков К/О, течь холодильника. | 2021-03-20 07:18 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-08-21-0021 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Бак рабочего р-ра фосфата (ГК) | з-ка 870-сильная течь | 2021-02-18 06:46 | REJECTED | Ковалева Марина Александровна
21-01-21-0275 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный водовод | Свищ возле опоры трубопровода подвода цирк.воды к крайним пучкам половина "Б" конденсатора ТГ-2. | 2021-03-17 06:29 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
15-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №3 | ТГ-3 - требуется замена щеток токосъема | 2021-01-08 15:30 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
07-01-21-0050 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | ВУК правая, верхнее заднее стекло, парение в прокладку. | 2021-01-19 09:46 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
05-10-21-0147 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | 21LCA20AA801 Б-2, РПК НД КУ-21 - УП в ошибке | 2021-04-06 18:58 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
21-08-21-0025 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №4 1ст. | 2 МИК- сильная течь | 2021-03-17 15:41 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0217 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по фланцу перед задвижкой №910/3 со стороны маслобака | 2021-03-09 17:27 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-11-21-0004 | Невский | ТЭЦ-68 | ТТЦ | подогр.мазута в сливных лотках и пр.емк. | Свищ на трубопроводе подачи пара на систему подогрева приемной емкости №1 | 2021-04-16 11:47 | ELIMINATED | Лобода Вячеслав Генадьевич | 4 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-27 00:00:00
ПТ-10-21-0066 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Турбина №3 | Разобран АП, отсоед. ККВ, питающий кабель от ЭД : 3КП-18 | 2021-04-21 11:04 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-06-21-0012 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Сборки 0,4 кВ ОЗК КНД | Отсутствует освещение в кабельном подвале КНД | 2021-01-14 19:01 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
07-01-21-0295 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Срезало палец на задвижке 432/5 | 2021-04-30 18:56 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-06 00:00:00
22-01-21-0195 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Пар к форсунке №12 2К-283 нет расхода пара через задвижку | 2021-03-23 18:36 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
22-01-21-0317 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система растопки котла | 1К-208 Значительный пропуск в закрытом положении | 2021-04-21 07:03 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-04-27 00:00:00 | 2022-11-15 00:00:00
05-08-21-0010 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос подачи промывочной воды №1 | пропускает обратный клапан на насосе НП-1 | 2021-03-19 10:48 | ELIMINATED | Волкова Галина Михайловна | 3 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
22-01-21-0152 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок№4. КУ-41. Пропуск ручной арматуры на вновь смонтированном дренаже до ИВД [ новая арматура бабочка] отм9м правая ст | 2021-03-04 12:17 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2023-03-14 00:00:00 | 2023-01-18 00:00:00
21-01-21-0477 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Свищ на трубе 118 заднего экрана К-4 | 2021-04-15 12:34 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
22-01-21-0285 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-1 | КО-1. Пропуск продувочных клапанов 1й и 2й ступеней | 2021-04-13 13:23 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
05-01-21-0074 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №21 | Течь на всасе ЦЭНВД-1 : 21HAG21AA101 парение дренажей 21HAG21AA405. 21HAG22AA405 | 2021-03-16 10:04 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-03-31 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-08-21-0016 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерники р-ра коагулянта | течь сальников задвижки 3711 на мернике коагулянта 2 | 2021-02-08 18:01 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
21-01-21-0081 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка системы продувок №251 | Свищ веред задв.№251/3 | 2021-02-07 23:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
15-01-21-0501 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор 1,2 ата ХОВ | Свищ по сварочному шву штуцера постояннодействующего дренажа участка паропровода подачи пара от теплофикационного коллектора в головку Д-1,2 ата ХВО. (отметка головок деаэраторов; участок выведется в останов 1й очереди.) | 2021-05-02 15:24 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эжектор УТМЗ-3А | Пропуск задвижки подачи пара к УТМЗ-3А | 2021-01-06 03:01 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-04-12 00:00:00 | 2023-01-25 00:00:00
17-01-21-0193 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос газоохладителей НГО №3А | Неисправность запорной арматуры №3158/А (всас НГО ст.№3А) вращается шток | 2021-03-23 05:18 | ELIMINATED | Григорьев Владимир Алексеевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | СИ расхода ПЭН №7 | Q пит. воды занижает показания | 2021-02-03 14:11 | REJECTED | Павлов Николай Григорьевич
21-01-21-0321 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла в сальник вентиля №919\2. | 2021-03-24 12:49 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
05-10-21-0210 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 00PAC24AA002 ЦНС, ЦНЛ-4 задвижка на напоре - при открытии не сходит с КВЗ, в среднем положении показывает закрытое положение. При вращении от двигателя механически выбивает на ручное управление, дефект АРСа. | 2021-05-15 20:59 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
21-01-21-0152 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэратор №3 (ДСП -500) | Отсутствует участок изоляции расходного трубопровода правая сторона ДСП-3 длиной 6.0м Ду-300. | 2021-03-03 12:57 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0032 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | НПГ | Вид замечания: Парение. Комментарий: Обр НС1. | 2021-04-04 23:57 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
14-06-21-0056 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ЦЩУ, КРУ-6кВ КУРУЭ на Тэконе обрыв связей с терминалами ЭКРА в ячейках 2,3,14,16,48,76 | 2021-03-23 15:49 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
17-01-21-0029 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-6 | Вид замечания: Пропуск затвора. Комментарий: Пропуск ревизии 12/6, 13/6. | 2021-01-11 06:58 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
15-01-21-0227 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Отсутствует площадка обслуживания коренных вентилей пароперепускных труб от стопорного клапана к ЦВД | 2021-03-05 11:45 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
07-01-21-0059 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | К-6 правая ВУК среднее переднее стекло. | 2021-01-24 20:14 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
22-01-21-0102 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система основного конденсата | 3М-301(ручная)заменить на электрофицированную. | 2021-02-12 14:34 | REJECTED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-03-31 00:00:00
15-01-21-0284 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопровод слива ПВД на Д-6 ТГ-6 | свищ по фланцу 140/6А | 2021-03-16 13:53 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
07-01-21-0188 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор ГВС-11 | Течет сальник задвижки 447а/11 | 2021-03-19 00:52 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-03 00:00:00
22-01-21-0372 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№40 | Забиты сливные воронки на тр-де слива охлаждающей воды СК ВД41,42. оси 9-10 ряд Г-Д отм. 13,5 | 2021-05-31 14:34 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
07-01-21-0363 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос сливной СЛ-5б | Свищ на байпасе обратного клапана | 2021-05-29 21:17 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 3 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021-06-27 00:00:00
21-01-21-0367 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла в сальник вентиля №921/4 (напор инжектора УВГ ТГ-4) | 2021-03-29 12:55 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-06-21-0048 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генератор №2 ТВВ-320-2У3 | при выведенном в ремонт эксгаустере 2б, в картере подшипника №9 содержание Н2 более 1% | 2021-03-03 06:33 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
22-01-21-0216 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | 3ТУ-324В соскакивает из зацепления на ручном. | 2021-03-28 14:44 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
14-02-21-0049 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Подогреватель подпиточной воды ПВ №2 | смещена скользящая опора на трубопроводе сырой воды на входе в ППВПВ2 | 2021-02-15 05:34 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
15-01-21-0277 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки водовод ТГ-4 | Задвижка 15/4 - обвалена. | 2021-03-15 00:55 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-01-21-0389 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по резьбе накидной гайки подачи масла к соединительной муфте ПЭН-4 | 2021-03-29 14:40 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0155 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка 1п | Пропуск задвижки 1П. | 2021-03-03 10:30 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-01-21-0427 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслобак ТГ-3 | Течь трубного пучка маслоохладителя №5 главного маслобака ТГ-3. | 2021-03-30 18:41 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
05-06-21-0037 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РУСН-6 кВ 23ВВВ, 20 ВСN | Вид замечания: Отсутствует. Комментарий: Отсутствие сиз . | 2021-05-21 13:24 | ELIMINATED | Носковец Николай Иванович | 4 | 2021-09-03 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00
07-01-21-0015 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 8КСД 5*3 | Выжаты сальники. Забито охлаждение на сальниковую камеру со стороны третьего подшипника. | 2021-01-09 02:08 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
05-11-21-0036 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насосы станции замазученных стоков. | Течь линии отопления. | 2021-03-12 06:46 | REJECTED | Павлов Владислав Викторович
05-01-21-0073 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | ЦЭН ВД 22HAG21AP001;22HAG22AP001, разуплотнение фланцевого соединения обратного клапана, разуплотнение фланцевого соединения на фильтре и на всасе 22HAG21AA101. 22HAG22AA101 | 2021-03-16 08:18 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
ПТ-10-21-0018 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл.схема, отсоединен пит.кабель от эл.двигателя , сняты ККВ, шина заземления от ЭПЗ: 1СО-3. | 2021-02-07 23:01 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
21-01-21-0272 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла по фланцу крышки вентиля №928/4 рециркуляции насосов УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:38 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0188 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь в сальники вентилей перед манометрами всас, напор маслонасосов УВГ ТГ-3. отм. 4.0м. | 2021-03-04 16:15 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
14-10-21-0032 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | Пом.435. Требуется замена ИБП в шкафу MOCJV051 | 2021-02-10 17:16 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2023-05-24 00:00:00 | 2022-10-19 00:00:00
22-01-21-0371 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Задвижка 2ВК-250 | Большой пропуск в закрытом положении | 2021-05-30 22:27 | POSTPONED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2025-08-13 00:00:00
21-01-21-0643 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Течь в сальник РК 1М-412 клапана рециркуляции ТГ-1. | 2021-05-12 11:27 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
05-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система питательной воды | Плохо идет проба из точки отбора №10-2 (питательная вода КУ-22) | 2021-01-14 19:36 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
21-10-21-0050 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Бл-2 Неисправность БП-96/4-36 питающий датчик прибора 2ГП-17 | 2021-05-17 08:03 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
АТ-02-21-0019 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Система газоохладителей ТГ | Трещина на корпусе задвижки НГО-8-А3 | 2021-04-05 08:24 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0640 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 203/1 | Пропуск в закрытом положении вентилей № В200/1, В201/1. | 2021-05-12 11:21 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
15-01-21-0322 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Зд. ГК II очереди Инж. cист | Задвижка 18/6Б сломан приводной штурвал | 2021-03-23 17:37 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-11-02 00:00:00 | 2021-11-02 00:00:00
05-01-21-0019 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №23PAB10AA001 | Не открывается входной затвор по циркуляционной воде ПТ-23(20PAB10AA001) | 2021-01-22 07:08 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
07-01-21-0232 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | питат. тр-вод, байпасы 101-1б/5, 101-2б/5 произвести ревизию, недостаточный пропуск питат. воды, не выравнивается давление до и после 101/5. | 2021-04-09 15:21 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
17-01-21-0243 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Цирк. насос №1Б | подсос воздуха со стороны 3 подшипника | 2021-04-28 07:37 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021-06-21 00:00:00
21-01-21-0299 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Свищ в прокладку крышки зад.№42\1 пар к эж ДСВ-1А,Б | 2021-03-23 02:03 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00
07-01-21-0136 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-2 ПН-100-2М | Течь с нижнего вентиля ВУС и из под крышки в разъем. | 2021-02-24 09:33 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
15-01-21-0154 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система газоохладителей ТГ и ПЭН | Выбило прокладку по фланцу около расходомерной шайбы на всасывающей трубе ПЭН - 3 | 2021-02-13 06:22 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
05-01-21-0037 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | течь из под изоляции тр-да рециркуляции ПЭН-1Б отм 25 м | 2021-01-30 17:07 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2022-02-01 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
22-01-21-0246 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-500-85 | Течь сальника насоса | 2021-04-06 14:16 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
05-10-21-0053 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1. При отключении датчика 10LBA01CT001Z( температура ОП перед турбиной) в АСУ пропадали показания на 10LBA01CT101(температура металла паропровода ОП). При отключении датчика 10LBA02CT001Z в АСУ пропадали показания на 10LBA02CT101. Физического креста не обнаружено. Возможно программный сбой. | 2021-02-24 18:14 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
05-10-21-0189 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10LCH15AA801 - Клапан регулирующий на сливе конденсата из ПВД-5. Неисправен указатель положения. | 2021-04-29 19:19 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2022-11-12 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00
21-01-21-0332 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Свищ на сливном трубопроводе ДСВ-5А отм 24,0 | 2021-03-25 19:27 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
21-01-21-0581 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №935/5 (выход с ДРДМ) | 2021-04-27 13:13 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0191 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №8 | СН-8 - посторонний шум в 4м подшипнике | 2021-02-20 06:51 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00
17-08-21-0026 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №3 | Течет задвижка№4 | 2021-04-12 19:36 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
22-06-21-0014 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ОВК. ВДК-2. Сопротивление изоляции эл.двигателя 0 кОм на землю. Запах горелой изоляции из двигателя. | 2021-01-15 03:52 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
22-06-21-0080 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | 2й подшипник НГО-1Б | 2021-05-07 22:31 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
22-01-21-0316 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Свищ за задвижкой 2МП-12 в коллекторе подачи пожарной воды на лучи пожаротушения МО-2А,Б,В | 2021-04-19 09:08 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-02 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00
15-01-21-0415 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | М/охл №1,-течь сальника на выходной з-ке по охл. воде | 2021-04-14 00:42 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
21-01-21-0293 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Свищ на тру-де слива конденсата с ПСГ-1,2 ТГ-2 на градирню после зад.№126\2 и 172\2 возле КН-2Г. | 2021-03-20 14:06 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00
05-06-21-0012 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РУСН-6 кВ 21ВВA, 22 ВBA | Вид замечания: Наличие утечек. Комментарий: Текут потолки . Требуется ремонт кровли. | 2021-02-27 15:30 | ELIMINATED | Шигорев Дмитрий Алексеевич | 4 | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00
07-01-21-0302 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система продувок котла | Забита воронка дренажей РНП 1 ступени К 5-8 отм.14м. | 2021-05-02 16:56 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-08-30 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0045 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Уст. очистки замазученных стоков (УОЗС) | Нарушение целостности дренажного шланга на верхней паровой гребенке | 2021-05-12 14:37 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-05-13 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
07-01-21-0166 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер БО-550 | Не управляется на закрытие от эл.двигателя . зад.№ 872/5 | 2021-03-07 11:27 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
17-01-21-0240 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение через штоковое уплотнение предохранительного клапана ст.67 (РОУ 140/16). | 2021-04-21 09:38 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00
22-01-21-0184 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Течь из-под крышки корпуса раздачи сил.воды на фильтры САР ПТН-2 | 2021-03-19 15:51 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
05-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 00NDB60AA803 - РК на трубопроводе обратной сетевой воды пороховской магистрали (№204Б) - не управляется с АРМа, по месту ход свободный. У двигателя все контакты окислены (ржавчина), напряжение на клапан подано, в СК напряжение есть. | 2021-01-25 16:47 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2022-12-23 00:00:00 | 2022-06-03 00:00:00
15-01-21-0476 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Свищ перед вентилем т.о. перегретый левый (в экспресс лаборатории) | 2021-04-28 10:54 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
15-01-21-0356 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | РОу-140/100-восстановить тепловую изоляцию паропровода(15отм). | 2021-03-29 19:05 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
22-01-21-0194 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система мазутоснабжения котла | Пар к форсунке №13 2К-277, тугой ход, не опресовать замок | 2021-03-23 18:33 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
ПТ-08-21-0050 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Тр-вод подачи взр.рег.дрен. НII ст ц. №1 | свищ на трубопроводе подачи регенерационного раствора кислоты в районе смесителя кислоты | 2021-05-31 09:41 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
22-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. ОСО | 20NDA61AA001. 2ТУ-412А. РК греющей воды на ДСВ-2А. Сбиты КВ на закрытие. | 2021-01-04 09:34 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
17-01-21-0152 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Стояк IV отбора | Вид замечания: Течет сальник. Комментарий: Сальник вент. др. на БНТ . | 2021-03-07 22:21 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
17-01-21-0205 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод на напоре ЦН-2Г | Подсос воздуха через сальник со стороны эл.двигателя | 2021-03-28 08:41 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0269 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопроводы т/м Приморская | Задвижка дренажа обратной Приморской т/м 720/др-1 (со стороны города): 1) нет ручки (рычага); 2) нет площадки обслуживания; 3) отсутствует система удаления сливаемой воды. | 2021-03-14 06:09 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-10-17 00:00:00
21-01-21-0319 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по крышке вентиля №924\2. | 2021-03-24 12:47 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
05-01-21-0063 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Поверхности нагрева | Посторонний шум в районе КПП(отм 24м, левая сторона) | 2021-03-04 14:34 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-03-05 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
07-01-21-0362 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка № 1133 Ду-50 | Свищ из корпуса задвижки №1133 | 2021-05-29 21:11 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 3 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
21-01-21-0481 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Свищ на трубопроводе пробоотборной точки: "насыщенный пар левая сторона барабана" К-4 перед охладителем | 2021-04-15 12:42 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-01-21-0138 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | 1КНБ-3А течь по сальнику вала насоса. | 2021-02-24 18:27 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
05-01-21-0162 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки | Перепад на ФТО-2 >44кПа ГТУ-22 | 2021-05-20 08:34 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
21-01-21-0399 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцам до и за вентилем №970/5 вход на МО-А ПЭН-5 | 2021-03-29 19:34 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
07-01-21-0123 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-4 ПН-130-6М | Грязное ВУС. | 2021-02-18 21:07 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0144 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэратор №2 (ДСП -500) | трещина на отводе трубопровода конденсата греющего пара ПВД ТГ-2 перед ДСП-2 | 2021-03-03 10:02 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-11-21-0040 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насосы станции замазученных стоков. | НСЗС.Паровые свищи на отоплений,внутри помещений и в прибаковой | 2021-03-22 12:01 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0226 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Главный паропровод № 1802 | Течь в сальник плавающий задвижки № 037/3. | 2021-03-12 08:11 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
22-01-21-0112 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Калорифер КК-3Б | Свищ на конденсатных горшках секции N2иN3. | 2021-02-12 16:12 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
07-08-21-0003 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос НД -40/160 | течь сальника | 2021-02-03 10:45 | ELIMINATED | Морошкина Любовь Ивановна | 1 | 2021-02-03 00:00:00 | 2021-02-03 00:00:00
22-06-21-0035 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | НСР-2В, греется питающий кабель эл.двигателя фаза "А" (148 градусов). Требуется ревизия кабеля. | 2021-02-14 06:26 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 2 | 2021-02-18 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
15-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Электродвигатель ПТВМ-100 вентиляторы ПВК №6 | R изоляции двигателя В-14 ПВК-6 =0 МОм. Запах горелой изоляции. | 2021-01-17 07:15 | ELIMINATED | Колосов Дмитрий Сергеевич | 1 | 2021-01-17 00:00:00 | 2021-01-17 00:00:00
15-01-21-0504 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура системы УВГ | Требуется ревизия обратных клапанов на линиях связи системы уплотнений вала генератора и системы маслоснабжения ТГ-1. | 2021-05-04 22:21 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
21-10-21-0001 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №1 | задвижка 63 недозакрывается.настроить кв | 2021-01-05 19:33 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 4 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
07-01-21-0251 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вакуумный деаэратор-13 | Свищ на линии слива на гидрозатвор отм.16.000 | 2021-04-16 18:12 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-06-23 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
05-08-21-0008 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос подачи очищаемой воды на ф-ры №2 | Течь уплотнения на насосе НПФ-2 на очистных сооружениях. | 2021-03-02 13:09 | ELIMINATED | Волкова Галина Михайловна | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
14-02-21-0139 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Задвижка Q2LBA15AA101 - ручная на продувке пароперегревателя - пропускает в закрытом положении. при работе котла парение в цех. | 2021-04-29 22:34 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
22-01-21-0175 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Конденсатный электронасос КН-1В | Очень сильная течь масла через корпус подш-ка №3.При работе насоса. | 2021-03-17 15:40 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
ПТ-10-21-0047 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | Сняты датчики термоконтроля сетевой воды на входе, выходе ПГВ, поз. В10А, В1Б. | 2021-04-05 17:58 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-06-21-0032 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | АТ-2 | ШАОТ АТ-2 выбивает автомат SF-6 нижний вентилятор охлаждающего устройства 1 группы | 2021-05-07 15:13 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
21-01-21-0647 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Пропуск в закрытом положении вентилей дренажа подвесной системы левая сторона К-1. | 2021-05-12 11:37 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-08-21-0003 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос-дозатор щелочи №3 | Течь сальников | 2021-01-14 09:37 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 1 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
15-01-21-0389 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №6 ТГМ-84Б рег№19232 | Течь ИПК-220 через разгрузочное отверстие | 2021-04-05 10:35 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
15-01-21-0427 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Коллекторы пара | Секционная задвижка 107/5 : оплавлен кабель подходящий к двигателю привода. Возможна потеря управления. | 2021-04-15 17:38 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
15-01-21-0102 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Паротурбинная установка №6 | течь масла из датчика, ведущий в соединительную коробку "Вибрация вала подшипника 4,5" | 2021-01-29 15:23 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
14-06-21-0069 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ОВК, 2 рез.сб. ОВК КРУ-6кВ яч.284 (яч.ТН). Не закрыть дверцу отсека выключателя, неисправен механизм замка. | 2021-04-18 10:30 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
14-10-21-0091 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема управления арматурой ГТУ №21 | Шкаф T3CJP05 модуль HSS позиция А6-3. Индикация неисправности платы. | 2021-04-20 12:44 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-10-21-0099 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | АСУ ТП Б-1, видеокадр "ДДТЗ" (дублированных датчиков ТЗ), дискретные сигналы ТЗ: "Вибрации ПДШ ТГ", "Наличие воды в корпусе генератора", "L в ПСГ-1,2", "Факел в топке" -некорректная индикация дискретных датчиков ТЗ, стоит инверсное состояние (ложный сигнал), при отсутствии фактического сигнала ТЗ, в АСУ висят ложные сигналы ТЗ. На видеокадрах "ТЗ" дискретные сигналы отображаются корректно. | 2021-03-20 23:06 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2024-08-31 00:00:00 | 2023-12-18 00:00:00
14-02-21-0137 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Конденсационная установка | Пропускает в закрытом положении задвижка М1LCM18AA001(задвижка конденсат пара ОПУ-10) | 2021-04-28 13:22 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-01-26 00:00:00 | 2023-01-30 00:00:00
17-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ температуры воды и уходящих газов | показания не соответствуют точкам | 2021-02-06 17:32 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 2 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
АТ-11-21-0027 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | ВС – 1, 2, 6 | Вид замечания: Значение выше допустимого. Комментарий: ВС 6. | 2021-04-15 10:19 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0428 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэрационная колонка деаэратора 1,2 ата №3 | Забита точка отбора Д-1,2 ата №3 ГВС-2. Засорение холодильников ТО Д-1,2 №1 и №2. Слабая протечка. | 2021-04-15 17:41 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0594 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система технического водоснабжения | Свищ за задвижкой № 126/4 отм. 4.0м, Свищи за задвижками № 172/4, 192/4 отм. 3.0м | 2021-04-28 11:23 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-01-21-0142 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Пропуск в закрытом положении вентилей на байпасе задв.№205/2. | 2021-03-02 18:50 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
21-01-21-0134 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Заедание при установке форсунки в горелку №1 К-4, потом проблематично ее достать( застревает) | 2021-03-01 16:54 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0054 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Здания КТЦ | Необходима ревизия сальниковой камеры насоса НЗМК-Б | 2021-01-29 08:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
14-02-21-0095 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос перекачки дренажных стоков – 1,2 | НПДС - 1, посторонний шум | 2021-03-23 14:28 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
17-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | РУСН-6 кВ №5 секция | Вид замечания: Течь воды. | 2021-01-13 08:41 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
АТ-02-21-0004 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Паротурбинная установка №8 | Свищ в корпусе шарового крана 8-ПНД-3-2 | 2021-01-15 08:36 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
17-01-21-0095 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система отб.пара низкого давления | Свищ на линии дренажа с КОС 4 отбора справа. | 2021-02-10 02:13 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
14-02-21-0019 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Рег. Питательный клапан Q2LAB15AA801 | Сломан механизм перевода на ручное управление, высокая инерция двигателя (не останавливается) | 2021-01-17 23:22 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-28 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00
21-01-21-0620 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | НДФ-2А - сорвало гайку на соединении штока с редуктором + выжато уплотнение насоса. | 2021-05-03 00:57 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
05-01-21-0083 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №3 | СЭН-3 забито охлаждения подшипника №4 | 2021-03-17 04:49 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-17 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
07-01-21-0216 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Задвижка № 436/3 течь сальника | 2021-03-31 07:07 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
17-01-21-0163 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задв №1772 пар 5-го отб на ПГВС-3 | Нет управления в ручную и от эл.двигателя | 2021-03-12 12:39 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2022-01-31 00:00:00 | 2022-01-12 00:00:00
14-06-21-0012 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Лифт во встройке №2. Требуется замена одной из двух ламп освещения. | 2021-01-12 17:20 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
14-02-21-0031 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопроводы нас.стан.произ-против.водос | Отсутствует рукоять на LFS 12 | 2021-01-30 22:59 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-07-26 00:00:00 | 2024-07-29 00:00:00
15-01-21-0030 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Д-6 ата№3,-пробита прокладка на соед.фланце линии за з-ой 437/3(около головки) | 2021-01-13 16:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
14-06-21-0033 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ВКУ. Щ.5-6 пан.2 гр.2. Не выкатывается ячейка из рабочего положения. | 2021-02-07 23:54 | REJECTED | Рогожкин Андрей Александрович
21-01-21-0236 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Пропуск обратного клапана на напоре КН-5В. | 2021-03-14 18:00 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2022-12-27 00:00:00 | 2021-12-28 00:00:00
14-10-21-0067 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование в здании Е0 Помещение 114. ГДК 1,2,3 | ГДК2, байпасный клапан J2EKG33AA801: неисправен конц. выкл. закрытия. | 2021-03-21 12:08 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2022-02-25 00:00:00 | 2022-02-10 00:00:00
АТ-11-21-0039 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Лопастные питатели по А, Б | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Лопастной питатель 2А не опускается правый фартук. | 2021-05-05 08:27 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-06 00:00:00
22-01-21-0211 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Прокручивается шток шар.крана на отсосе КНОУ-3В. | 2021-03-27 16:12 | REJECTED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00
07-01-21-0176 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-140 | Выжат и течет торцевой сальник. | 2021-03-15 01:27 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
ПТ-10-21-0034 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №2 | Недостоверны показания т.9 прибора 2МП-13 Температура конденсата за ПВД-6. | 2021-03-20 17:49 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-23 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
07-01-21-0116 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | продувка экрана 8/э, второй по ходу вентиль, подтекает по сальнику. | 2021-02-16 22:43 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
15-01-21-0482 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | т.о. насыщенный правый. Трещина на сварке до вентиля в экспресс лаборатории. | 2021-04-28 13:00 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
22-01-21-0150 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок№4. ПЭН-41А - закрепить в вертикальном положении доливочную колбу масла подшипника №5 отм 0м ряд Г-Д | 2021-03-04 12:16 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00
22-11-21-0043 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | ПЕ-1, эжектор №3. Прокручивается шток задвижки ПК-52. Срывает эжектор, не запустить | 2021-04-27 17:03 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-07 00:00:00
05-11-21-0008 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Сливо-наливная ж/д эстакада | На 5 постановочном месте ЖД эстакады,оторван заземляющий трос | 2021-01-09 00:48 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
17-01-21-0200 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система питательной воды ТГ №2 | тугой ход редуктора задвижки № 455 | 2021-03-23 19:01 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
05-10-21-0102 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование КИПиА бл. №2 | Блок-2. пом.308 вентсистема 35.2 - не охлаждает окр. воздух в помещении 310. Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0329. Вентсистема работает. Нет питания на ККБ-35.2. | 2021-03-20 23:36 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024-12-26 00:00:00
05-01-21-0060 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котел утилизатор | Парит сальник РПК ВД КУ-22. | 2021-02-24 00:59 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-02-24 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
14-02-21-0103 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №1 | сломан замок закрепления форсунки на горелке №4 ВК№1 | 2021-03-25 05:19 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-02-26 00:00:00 | 2022-02-25 00:00:00
21-01-21-0687 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | РМНУГ-1 | Течь масла в прокладку нижней крышки корпуса РМНУГ-1. Течь сальника. | 2021-05-25 08:47 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
17-10-21-0029 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Операторская станция № 2 | АРМ ОС-2 Не загружается | 2021-03-30 16:33 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
07-01-21-0172 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка 101/кв-3 | Пропуск задвижки 101 на ПВК 3 | 2021-03-10 16:44 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
17-01-21-0108 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №3 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: У вент. дренажа за задв. 231 . | 2021-02-16 19:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
15-01-21-0480 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | ПЭН №;2,з-ка №503/2В-течь сальника | 2021-04-28 12:02 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
21-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Течь сальника РК М-412 | 2021-01-03 15:40 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
ПТ-08-21-0006 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Насос зажелезненного конденсата №1 | Течь с обратного клапана НЗажК № 1 | 2021-01-15 22:17 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
17-10-21-0021 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Оборудование КИПиА 2 общестанцион. | Задвижка 3163/б. задвижка имеет тугой ход.механический дефект в затворе | 2021-02-12 13:47 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-29 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00
07-01-21-0182 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №8 | свищ отборной точки левый чистый отсек | 2021-03-16 02:06 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
21-01-21-0431 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцу за вентилем №968/5 напор МН-Б ПЭН-5 | 2021-03-31 12:08 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0597 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Высокая вибрация подшипника № 3 ПЭН-4 поперечная до 15мм/сек. Произведено виброобследование. Замечаний по подшипнику №3 - нет. | 2021-04-28 11:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00
15-01-21-0264 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6, задвижка 503/6 не идет на закрытие от эл. двигателя под рабочем давлением (200кгс/см2) (схему эл. двигателя выбивает) | 2021-03-14 01:57 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
17-01-21-0228 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 1,2 ата №7, охладитель выпара | Вид замечания: Наличие мех. повреждений. Комментарий: Задвижка 1870/ов заклинина в открытом положении. . | 2021-04-16 06:18 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-01-06 00:00:00
05-11-21-0042 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Расходный мазутный резервуар ст.№2 | Паровой свищ на спутниках внутренних трасс от РР2 до МН-2 | 2021-03-22 12:20 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0310 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система отб.пара низкого давления | Пропуск в закрытом положении вентиля дренажа за задвижкой №6/3. | 2021-03-24 09:58 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
22-01-21-0244 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №3 | Соеденить фланец на тр-де подачи охл-я на м/ст ТДМ-3.и ДРГ. | 2021-04-05 17:19 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0346 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 35 | Свищ в сальник задвижки №35/5. | 2021-03-29 11:09 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
14-10-21-0069 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | S0. S6GMA10CL001 (L бака накопителя ПДС №1). Отсутствуют показания датчика на АРМ S0. | 2021-03-24 11:33 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
05-11-21-0010 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос А3 3Вх2 320/16-250/10Б | Течь мазута по уплотнению | 2021-01-17 23:17 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
15-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА (АСУ ТП) | РК VC40S001 на сливе охл.воды после МО, не работает в руч. режиме. | 2021-04-08 19:07 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 3 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
ЦТ-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Выкл. G-5 "Делле" | Низкий уровень масла в баке, фаза "А", ф. 1-53-54 | 2021-01-27 10:50 | ELIMINATED | Нижник Дмитрий Игоревич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
21-01-21-0251 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по фланцам до и за вентилем №934/4 вход на ДРДМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:18 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-10-21-0160 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10MAX53CG001B. Б-1, положение сервомотора РК ЦВД и ЦСД - показания в обрыве (в белом цвете) - СК и датчик найти не удалось из-за отсутствия маркировки. ПОВТОРНО ОФРМЛЕН ДЕФЕКТ 05-10-21-0314 | 2021-04-18 22:13 | REJECTED | Степанов Валентин Олегович | 4
14-06-21-0086 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ОВК, тамбур туалета на 2 этаже (лестница во встройке) Требуется замена одного светильника , оплавился корпус. | 2021-05-18 19:23 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
21-01-21-0517 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-2Б | Течь масла по фланцу на сливе с 2-го подшипника СН-2Б (2-й по ходу) | 2021-04-24 22:30 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
21-01-21-0265 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по фланцу выходного патрубка Маслоохладителя УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:20 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0322 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла по фланцам и в сальник вентиля №939\2. | 2021-03-24 12:51 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
05-06-21-0018 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Секция 1ВВ Ячейка № 88 ( ПЭН-1Б ) | Сломалась тяга механической блокировки (упор) заземляющего разъединителя. | 2021-03-06 07:42 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-07 00:00:00
21-01-21-0075 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Проходит положение "закрыто" РК /К-419/1/ "Р" пара за РОУ 140/14 К-1. | 2021-02-01 23:02 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-11-21-0038 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос Ш-40-6 (5,4кгс/см) | Течь мазута по уплотнению вала. | 2021-03-16 07:43 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
22-01-21-0062 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Пропуск газа по фланцу р/ш н.Пусковая ГРП-1 | 2021-01-23 15:45 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
17-01-21-0234 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №4 | Пробоотборная точка ПНД-4 приемное корыто сквозные отверстия. | 2021-04-20 12:51 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-12-29 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00
14-10-21-0116 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование в здании Е0 Помещение 114. ГДК 1,2,3 | САУ ГДК-3. Со значительной задержкой проходят команды управления ГДК-3. | 2021-05-26 18:59 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 2 | 2021-06-02 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
ПТ-11-21-0003 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Паропроводы лотков ПСУ | Первая очередь, 10-ый путь, на коллекторе | 2021-02-01 00:32 | ELIMINATED | Тришков Александр Егорович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
15-01-21-0515 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | 510/А-б1 и 510/Б-б1 требуется перебить сальники | 2021-05-05 12:12 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
05-10-21-0124 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Сигнализация парового котла №8 | АПУ ПК-8. Неисправность лампы-индикатор ввод №2 (~220В) ГрЩУ-2 шк.68СНС01. | 2021-03-26 19:23 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 2 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-08-21-0013 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерник щелочи для коагуляции | Течь сальников | 2021-02-08 17:56 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
07-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер БО-350-2 | Свищ в гильзу термопара на выходе по воде. | 2021-01-06 11:05 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
15-01-21-0418 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | З-ка VC07S5j01-заклинена | 2021-04-14 00:54 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-10-25 00:00:00 | 2022-10-25 00:00:00
17-10-21-0037 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Комм уз уч тн Заводской тм | Неисправность батареи ИБП | 2021-05-04 07:38 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 1 | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
21-06-21-0035 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №1 | Отсутствует освещение возле щита управления СлН-1Б; на отм. 0,0 м под ПСГ-2 ряд "А"; на отм. 0,0 м в районе задвижки №166/1. | 2021-03-29 15:26 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-01-21-0368 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПСГ-2 | Свищ до вентиля дренажа за 1ТУ-314 | 2021-05-30 17:18 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
22-01-21-0191 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | не плотная трубная система 2ПВД-6 | 2021-03-22 22:57 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
17-01-21-0184 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы дренажей НД турбины №3 | свищ на гибе перед коллектором дренажей низкого давления. ТГ-3. | 2021-03-18 16:47 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00
07-01-21-0250 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Конденсатор КГ-1750 | Свищи на компенсаторах после задвижек № 508 и 509. | 2021-04-15 23:01 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-24 00:00:00 | 2021-09-24 00:00:00
17-01-21-0231 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №1 | Вид замечания: Обрыв. Комментарий: Задв. 921 -шток вращается вместе со штурвалом. . | 2021-04-16 12:46 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-08-04 00:00:00
15-01-21-0262 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система питательной воды | Парение из под изоляции дренажа ВЭ \ правый \ отм 6 м | 2021-03-13 23:28 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
05-08-21-0002 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Насос рециркуляции раствора фосфата №1 | утечка рабочей среды по причине дефекта втулки | 2021-01-12 17:17 | ELIMINATED | Носковец Ольга Ивановна | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
07-01-21-0074 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №9 | ВУК левая, нижнее переднее стекло, течет в прокладку. | 2021-01-31 02:40 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
22-08-21-0013 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Блок-фильтров №1 | течь сальника з. 02 | 2021-02-26 09:01 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
15-01-21-0437 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Парение наружнего нижнего стекла правой ВУК | 2021-04-17 01:28 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
05-06-21-0019 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | РЗА ПС "Октябрьская" | ВЛ-110кВ ЛЯ-10 резервные защиты. Неисправность канала связи. | 2021-03-13 14:04 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00
22-01-21-0158 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Скручена груз.гайка задвижки В-45 (гор.вода в ИБК) | 2021-03-04 18:11 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-03 00:00:00
15-01-21-0222 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Износ сальников ПМН | 2021-03-05 08:55 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
22-01-21-0336 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой СЭ-5000-70 | 3ТУ-312А течь сальн. уплотн. штока. | 2021-05-01 16:00 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00
17-01-21-0269 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система насосов газоохлаждения ТГ №4 | посторонний шум в 3 подшипнике НВО-4Б | 2021-05-21 21:23 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
15-01-21-0354 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №6 ТГМ-84Б рег№19232 | Забита точка отбора насыщенный левый | 2021-03-29 12:43 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
17-08-21-0038 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ФИПА I-2,6-0,6 №3 I ст | не закрывается воздушник | 2021-05-17 21:41 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 3 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
22-01-21-0168 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система охлаждающей жидкости статора | малая охл.способность (загрязнены) трубки ГОГ-1,2 Г-1. (При Тохл.воды 20, Тгаза >40) | 2021-03-12 18:52 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-29 00:00:00
07-01-21-0283 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор ДСА-300 | Верхнее ВУС - не видно уровня | 2021-04-26 19:19 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
22-06-21-0032 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Отопительный агрегат ВК 5 6 Не включается от кнопки управления | 2021-02-07 10:44 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
АТ-08-21-0010 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Механический фильтр №1 ФОВ-2К-3,4-0,6 | Пропуск З.А. на воздушной линии фильтра М-1 | 2021-01-25 13:10 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
14-02-21-0060 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №5 | Пропуск дренажного вентиля Q8NDA10AA201 на выходе из ВК-5 | 2021-02-25 02:38 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-09-19 00:00:00 | 2021-09-10 00:00:00
АТ-11-21-0028 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. - 6, 7 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Оборван трос щепоуловителя. | 2021-04-16 07:43 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
22-01-21-0135 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | 1ПНД-5. Усилилось парение из-под изоляции | 2021-02-23 18:05 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
07-01-21-0026 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Конденсационная установка | РМУ-1947 (по мнению бригады расходов ЦТАИ это дефект РМУ) | 2021-01-12 18:09 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
21-01-21-0061 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Произвести очистку фильтров по основному конденсату и ХОВ ТГ-5. | 2021-01-29 16:21 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0003 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 57 | Свищ на трубопроводе подачи раствора соли к Na-катионитным фильтрам N№1,2,3 в районе МРС №1 | 2021-01-03 08:34 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
14-02-21-0046 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод конденсата от ГПК до БНД | Капельная течь из под изоляции задвижки K1LCA20AA001 перед РПК НД КУ 11 | 2021-02-10 10:33 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
15-01-21-0571 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Фильтр ГОНов-сильная трещина в корпусе(подвал).повторно | 2021-05-18 21:56 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
14-10-21-0049 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ОВК. L в ДПТС №3(Q0NDF13CL001) завышает показания. | 2021-03-03 06:01 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
14-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Термосифонный бачок уплотнения насоса ЦМН №2 ХДТМ не держит давление. | 2021-03-09 14:54 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
14-10-21-0118 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование ЭС обходы | ЦЩУ. Нарушена работоспособность системы Посейдон . | 2021-05-30 00:40 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
21-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | НДФ-4А Замена ЭКМ (250кг). Заявка от КТЦ о замене вентиля перед ЭКМ | 2021-01-12 23:46 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
17-01-21-0185 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №6 | ТГ-3 6 отбор. 1- свищ на линии постояннодействующего дрена до задвижки №3198/А; 2- свищ под изоляцией на линии постояннодействующего дрена до задвижки №3198/А. | 2021-03-19 15:30 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
ПТ-10-21-0063 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №2 | ЭПЗ 2Г-4. Отсоед. питающий кабель от эл.двиг, ККВ и тросик муфты. Согласно наряда КТЦ | 2021-04-20 07:56 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-08-21-0012 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр анионитовый №3 2ст. | Свищ на дренажной линии после мик-4 | 2021-02-08 16:38 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
05-10-21-0045 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10HHF17AA001(Отсечной клапан на мазуте к горелке 7). Неисправен привод клапана. 0044 | 2021-02-16 19:38 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2024-11-30 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00
21-01-21-0688 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Свищ на трубопроводедренажа подвесной системы К-1 справа перед 2-м по ходу вентилем дренажа. | 2021-05-25 19:26 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-01-21-0076 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №2 | Заклинена в закрытом положении задвижка подачи пож.воды от р.В на охл. ПОТ К-2 | 2021-01-31 16:33 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00
17-01-21-0087 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №2077 пара на упл ТГ-3 | Пробита прокладка фланцевого соединения со стороны Д№10 | 2021-02-07 17:08 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00
ЦТ-02-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Система парового отопления КО ЭС-2 | свищ на задвижке 41п | 2021-01-10 21:48 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 1 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
17-01-21-0222 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Пусковой эжектор и основные эжектора ТГ-4 | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение из под штуцерной гайки после коренного вентиля на манометр наОЭ-2. . | 2021-04-12 13:40 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
21-01-21-0246 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Течь масла по разъему крышки корпуса подшипника №6,7 ТГ-1 | 2021-03-16 15:43 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-01-21-0605 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр/п от маслофильтров №1,2 до подшип. №3 | Течь масла в накидную гайку на подаче масла на зубчатую муфту со стороны подшипника №2 ПЭН-4. | 2021-04-28 13:02 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | ТМН 6/0,4 кВ №4 | Вид замечания: Увлажнение селикагеля. | 2021-01-14 11:01 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
14-02-21-0152 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Охладитель деаэрированной воды №1 | Очень низкий теплосъём, малый расход деаэрированной воды через ОДВ-1. | 2021-05-15 23:30 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
05-10-21-0196 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10LAC31CT015 Б-1, Т охлаждающей воды на подводе к теплообменнику из камеры переднего торца ПЭН-1А - недостоверные показания, завышает (или занижает) ~ на 7 гр. С, по месту на приборе 26,6 гр. С, в АСУ 19,8 гр. С. Остальные показания Т ПЭНа по приборам на местном щите, совпадают с показаниями в АСУ до 0,1 гр.С. | 2021-05-06 23:38 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
07-01-21-0154 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод периодической продувки | Течь сальника вентиля 10э(первый по ходу). | 2021-03-03 10:28 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-09 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
21-01-21-0015 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы РОУ | Пропуск в закрытом положении задвижки №63/4, ослабло крепление эл.двигателя привода, нет зацепления в ручном положении. | 2021-01-08 19:26 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
14-06-21-0060 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | МХ-3 вышка №1 требуется замена ламп(большая высота) | 2021-03-31 08:32 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
15-01-21-0210 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | КНБ 6Б | Свищ на линии рециркуляции,со стороны напора КНБ-6В | 2021-03-01 23:06 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
17-10-21-0032 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ з 2701 2-ой на паропр № 1 к6 | Невозможно зафиксировать кулачек срабатывания блока концевых выключателей задвижки 2701. НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ПРИВОДА. | 2021-04-15 05:47 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 4 | 2021-10-31 00:00:00 | 2021-10-08 00:00:00
15-01-21-0086 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопроводы | свищ на дренаже спутников | 2021-01-27 11:23 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
17-01-21-0216 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватели низкого давления | ПНД-4 ТГ-4, продувает по анкерным болтам. | 2021-04-05 17:13 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-06-21 00:00:00
22-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паровая турбина | Бак НОС-3 не плотный регулятор | 2021-01-07 14:15 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
15-01-21-0176 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД-1/2-свищ на напоре | 2021-02-18 01:50 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
ПТ-08-21-0028 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел нейтрализации | БН № 1, трубопровод рециркуляции. течь из-под изоляции на крыше здания ОВК | 2021-03-22 07:35 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
АТ-11-21-0017 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Л.К. - 6, 7 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Свищ системы отопления, натяжная ЛК-6 справа по ходу.. | 2021-03-25 08:37 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-10-21-0130 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, ВНТ N`2 на линии ВПР 2 пакет конв. ПП (10LAE43AA006) - требуется настройка КВ. | 2021-03-31 06:52 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 1 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-01-21-0030 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Камера сгорания правая | Выбивание воздуха из резьбового соединения датчика перепада давления в камере сгорания ГТУ-22. | 2021-01-27 13:57 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
21-01-21-0513 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Находится в ремонтном положении (заневолена) пружинная подвеска трубопровода основного конденсата на ДСП-3 (отм. 9.0 , ряд Б) | 2021-04-24 21:56 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-11 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
14-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | ПТК КРУЭ. Шкаф A4CJE02. Контроллер ТЕКОН 300 позиция А4. Индикация отказ. | 2021-02-02 07:55 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
07-01-21-0153 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | вук Левая, среднее заднее стекло | 2021-03-03 09:24 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
07-01-21-0300 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Свищ в корпусе вентиля №498/3 | 2021-05-02 11:01 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-05-05 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
21-01-21-0100 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПВД | Свищи на трубопроводе конденсата греющего пара ПВД ТГ-3 на ДСП-3 на отметке 24.0-27.0 м | 2021-02-18 17:34 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
07-01-21-0234 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-140 | Задвижка 506/5 не держит | 2021-04-10 04:11 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
14-02-21-0161 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопроводы ГВС | Трещина в корпусе шарового крана на подаче воды от БА-4 в систему ГВС, периметр обвалования БА. | 2021-05-31 04:57 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-06-19 00:00:00 | 2021-06-14 00:00:00
22-11-21-0006 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Отопление | Свищ на паровом регистре отопления совмещенной насосной в приемном отсеке. | 2021-01-22 16:10 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 1 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
17-01-21-0262 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Напорн. трубопроводы НМО-4А; НМО-4Б | Пропуск обратного клапана НМО-4А | 2021-05-10 22:08 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00
21-01-21-0351 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ | Течь масла по фланцам до и за вентилем №920/4 (к инжектору УВГ от системы смазки) | 2021-03-29 12:33 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-01-21-0069 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Пластинчатый теплообмен сыр вод №1 | Течь теплообменника снаружи и внутри теплообменника( между пластинами ). | 2021-01-29 18:25 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2024-03-19 00:00:00 | 2024-03-19 00:00:00
15-01-21-0035 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Воздуховоды | Не управляются шибера 701. \702 по механике без замечаний\ эк-7\ | 2021-01-14 19:17 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
05-10-21-0057 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | 22UHA27CQ003K7 Б-2, КУ-22 левая сторона (+17,4 м), концентрация содержание СО, прибор замера загазованности ЭССА, 7 канал - периодически проходит сигнализация "неисправность", либо "порог 2", в следствии чего появляется постоянный звуковой сигнал, который не снимается, из-за чего прибор обесточен. Замер проб воздуха ничего не показал, внешний и внутренний осмотр датчика, кабельной линии и СК замечаний не выявил. Неисправность канала блока сигнализации ЭССА! | 2021-02-26 07:04 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-03-27 00:00:00
21-08-21-0032 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос-дозатор коагулянта №4 | свищ на напорном трубопроводе НДК-4 | 2021-04-19 19:17 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0140 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испарительная установка МИУ-100 | Свищ на всасывающем коллекторе НСВ ХВО-1,2 | 2021-02-26 07:24 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
ПТ-10-21-0016 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Сигнализация | ХОББИТ кан1 требует установки 0 | 2021-02-05 07:41 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
05-01-21-0043 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котел утилизатор | Оборвана труба на разогрев БВД КУ-22, внутри барабана. | 2021-02-11 02:42 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-15 00:00:00
14-10-21-0102 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование БПВ, БП и под кожухом ГТ-21 | ГТУ-21. 13MBM12CT174 (Температура 24 канал 2). Недостоверны показания датчика. | 2021-05-13 10:02 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
21-01-21-0137 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система питательной воды | Течь масла в месте присоединения трубопровода слива масла с кожуха муфты между подшипниками №4 и №5. | 2021-03-02 03:49 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-06-21-0019 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | Бл.4, отм.17 РОУ, ряд Б, за сб.422Н. Нет напр. в светильнике. | 2021-02-25 06:41 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-06-21-0016 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КНД, ГМ-3, В-3, Посторонний шум со стороны крыльчатки электродвигателя. | 2021-01-15 03:59 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
ПТ-10-21-0081 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Kотла №2 | Занижены показания датчика термоконтроля поз. 2КП-6 т.2 "Темп. металла п/о до 3 впрыска 1 поток, низ" | 2021-05-08 17:39 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
15-01-21-0400 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Правая ВУК (среднее внутреннее стекло) | 2021-04-07 22:49 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0169 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Схема дренажей ПНД | Течь в сальник задвижки № 713/3 | 2021-03-04 11:55 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-10-21-0015 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема АСУ ТП -3 | 30CJF06. ПТК АСУТП шкаф 30CJF06. Отказ блока питания 24DCV. БП4. G4 | 2021-03-10 18:42 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0429 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН № 3 | Течь сальника со стороны 4го подшипника ПЭН-3. | 2021-04-15 17:45 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0045 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Свищ в сварном шве тр-да перед вентилем № 64/1 | 2021-01-22 13:05 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-09 00:00:00
05-10-21-0126 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование ЭС Обходы | Вентиляционная камера Блок-1. 0,0 метров К3-2. Выбивает АП. | 2021-03-28 18:23 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2021-09-06 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
22-01-21-0056 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Выжаты пружины подвески пароперепускной трубы ЦВД ТГ-2 (2я справа) | 2021-01-19 06:43 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00
05-10-21-0118 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | Б-2, КУ-22, шкаф 22CBC33 - Buhler анализатор уходящих газов - внутри шкафа горят аварийные индикаторы: "низкий расход", "неисправность анализатора", "неисправность кондиционера", "неисправность охладителя". Повтор дефекта №05-10-20-0275. | 2021-03-24 14:08 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
22-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ММХ | МХ-9. Температура пара и конденсата. Не печатает. Неисправен механизм переключения точек. | 2021-01-12 08:02 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
15-01-21-0097 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Невозможно определить уровень ВУК ПВД 5,6,7 ТГ-6 (повторно) | 2021-01-29 11:09 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
21-01-21-0595 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п от ПВД-5 до задв. № 716/4 | Свищ на трубопроводе воздухоотсоса ПВД-5 на ПНД-4 ТГ-4. | 2021-04-28 11:25 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
15-01-21-0362 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | убрать обрезки труб отм 12 за котлом | 2021-03-31 00:27 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
14-10-21-0038 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | Q7. Расходомер ливн. Стоков ДУ-200. Завышает показания. | 2021-02-18 04:08 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
17-08-21-0004 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ОН-анионитовый I ст №4 | №4 выход течет | 2021-01-08 17:49 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
15-01-21-0016 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | З-ка подачи воды из дренажных баков к/о на заполнее котлов-течь сальников | 2021-01-09 00:32 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
ПТ-08-21-0039 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак нейтрализатор №2 РВВ | БН РВВ №2 - свищи по верхнему люку | 2021-04-22 07:46 | POSTPONED |  | 4 | 2026-12-31 00:00:00
15-01-21-0133 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура острого пара | 520/8 сальник по штоку | 2021-02-07 19:20 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
ЦТ-02-21-0023 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос конденсатный №7 | Свищ на трубопроводе всаса КН-7 (в пределах насоса) | 2021-03-25 10:34 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
22-01-21-0055 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Лопнула струна пружинной подвески пароперепускной трубы ЦВД ТГ-2 (1я слева) | 2021-01-19 06:42 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
15-01-21-0376 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Нет заглушки на гляделке газовая горелка №4 | 2021-04-01 12:49 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 21MBM10AS001G - УП РК воздуха левая камера сгорания ГТ 21 - значение указателя положения изменились с 2% на -6% (данный дефект от 16.01.21 № 05-10-21-0005 закрыт 17.01.21). При устранении выше указанного дефекта выявлен дефект клемника в шкафу 21СРА01 клемма №22 из-за которого появляется сбой в работе УП РК воздуха левая камера сгорания ГТ 21. Все провода сидят плотно но клеммы внутри клемника двигаются что приводит к выше указанной неисправности. Ревизию клемника можно сделать только в останов ГТ 21. | 2021-01-17 18:26 | ELIMINATED | Серебряков Дмитрий Андреевич | 4 | 2022-12-23 00:00:00 | 2022-01-26 00:00:00
15-01-21-0361 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | убрать редуктор аварийный слив ас 72 отм 9,6 левая сторона | 2021-03-31 00:25 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-01-21-0187 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос сетевой №3А | Выкручивается маточная гайка на рециркуляции СН-3А. | 2021-03-21 07:14 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00
21-01-21-0130 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла по фланцу до и за вентилем №927/2 (после клапана рециркуляции) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 13:29 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
14-02-21-0102 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №3 | капельная течь с коллектора подачи фосфатов в ПК№3 в районе арматуры Q0QCT27AA001 | 2021-03-25 05:17 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-10-22 00:00:00
22-01-21-0357 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос ЦНСГ-60-264 | Посторонний шум вибрация подшипника N3 | 2021-05-19 16:09 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-28 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
22-01-21-0290 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок№4.КУ-42. Нарушена герметичность второго по ходу газов тканевого компенсатора снизу и по левой стороне вверху | 2021-04-13 16:40 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-05-13 00:00:00
05-06-21-0017 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | КРУН-2 | Вид замечания: Утечка масла. Комментарий: Яч. 19 петерпайп. Срений и крайний левый полюс без масла. . | 2021-03-02 07:20 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-07 00:00:00
15-01-21-0292 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки РОУ140/10 | КЦ-402 (температура пара за РОУ)не обеспечивает регулирование | 2021-03-17 09:07 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
05-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Темп. контроль генератора ГТ-22 "СТК-ЭР" | Б-2. 22MKA03CT109¦¦XQ01 - Т ОБМ СТАТ КК П23. Периодически пропадают показания, наложена имитация | 2021-02-03 00:18 | POSTPONED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00
ПТ-11-21-0001 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Паровой спутник №1 мазутопровода №2 | Парение | 2021-01-23 23:40 | ELIMINATED | Тришков Александр Егорович | 2 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
05-10-21-0036 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10MKG03CT006 Б-1, Т щеточной траверсы - показания завышены, должно быть около 23 гр.С, показывает 105 гр.С. Датчик находится под обшивкой, СК нет. | 2021-02-12 17:57 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00
21-01-21-0628 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система продувок котла | не продуваются при полном открытии вент. панели фронтового экрана 1п 2п 3п 4п 6п, при полностью открытом общем | 2021-05-11 16:44 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-10-21-0085 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВПУ ОВК. Не считаются суточные показания по ЧОВ и исходной воде. | 2021-04-14 00:33 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
22-01-21-0098 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №1 | Свищ в трубе отопления над выходом из ГК -1 оч. в ИБК отм. 13,5. пост.торец. | 2021-02-12 02:39 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-01-21-0334 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор 2ВМ4-27/9М УХЛ4 | 3К-202 дует по штоку. | 2021-05-01 15:54 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
22-06-21-0079 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №3 | СНВ-3А, посторонний шум от двигателя | 2021-05-07 22:30 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00
05-06-21-0035 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Здания ЭЦ | течь воды из батареи отопления в раздевалке ЭЦ Блок-1 отм.12,6. Дефект повторяется при каждом отключении отопления, на протяжении двух лет. Сварочные работы - требуется сварщик АРС. | 2021-05-16 07:50 | ELIMINATED | Зеленин Дмитрий Александрович | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-09-29 00:00:00
21-01-21-0200 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Пропуск в закрытом положении задвижки №209/4. | 2021-03-05 17:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0002 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 57 | Игольчатый свищ на трубопроводе подачи пара в районе ВПГ после вентиля 2п/хц | 2021-01-03 07:38 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
22-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система охлаждающей жидкости статора | Большой пропуск поплавкового регулятора Бак НОС-3 | 2021-01-02 18:28 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-12-23 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
22-01-21-0139 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система охлаждающей жидкости статора | ВОВ-3Б забит охладитель. | 2021-02-24 18:29 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00
15-01-21-0186 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | СН23,свищ на линииподачи охл.воды на подш. №3 | 2021-02-19 01:29 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00
07-01-21-0174 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос сливной СЛ-5а | Трещина в верхней крышке насоса на уровне напорного патрубка | 2021-03-12 10:14 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-06-15 00:00:00 | 2022-06-17 00:00:00
17-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №4 | парит верхнее переднее стекло правой в/у колонки котла № 4 | 2021-01-06 21:07 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
21-01-21-0325 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Градирни | Низкие показания изоляции электродвигателя ДНЦ-3. | 2021-03-25 04:35 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 1 | 2021-03-25 00:00:00
17-08-21-0022 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Арм. № 65 (мик 0,6/100) | задвижка №65 течет по штоку | 2021-03-12 09:00 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
ЦТ-10-21-0026 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | ЭС-2. Оборудование КИПиА | Выбивает АП регулятора уровня в Д 7.8 | 2021-03-04 06:24 | ELIMINATED | Зверков Сергей Александрович | 1 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-01-21-0141 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос (КСВ-320-160) | Забито охлаждение | 2021-03-03 16:12 | REJECTED | Анцыперович Павел Николаевич
21-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Генераторная установка №2 | разбит термометр х.г. на Г-2 | 2021-01-23 20:47 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
21-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | СИ температуры KA-1 | нет показаний датчика температуры ДВ-1Б 1й подшипник | 2021-02-18 06:24 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
ЦТ-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | СИ уровня ВПУ | датчика уровня Бака пермиата №2 OOGBK12CL001 | 2021-01-12 00:01 | REJECTED | Мещерякова Светлана Владимировна
15-01-21-0527 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Насос смазки переменного тока ТГ-1 | Требуется замена манометров на напорном маслопроводе МНУ-1 и МНС-1 переменного тока. | 2021-05-05 21:31 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0009 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Импульсные линии ХВО-1 | Забиты коренные вентили на импульсных линиях Na-кат. ф.№3 | 2021-02-01 16:43 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
05-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, помещение 318, вентсистема 42.1. - на щите управления вентсистемой горит лампа "фильтр" | 2021-01-06 17:29 | CONFIRMED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-03-31 00:00:00
14-02-21-0033 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Дренажи и воздушники ПСВ "Северная" | Забит дренаж между компенсаторами ПСВ Северная на ОРУ | 2021-02-02 06:18 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-12-08 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00
22-11-21-0009 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Коллектор отопления МХ(обратныйй) | Полностью выжат сальник на задвижке ВК-311, обратный паровой коллектор маш.зала | 2021-01-25 11:24 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
22-01-21-0239 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос сетевой 1СН-3А | Забит коренной вентель к датчику 3ТУ-9(Р напора 1СН-3А) | 2021-04-01 10:49 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-28 00:00:00
ПТ-08-21-0041 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Течь из-под изоляции трубопровода подачи воды от НДВ №1,2 на БН№1,крыша | 2021-04-23 15:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-12-23 00:00:00
22-01-21-0141 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | 3М-447 предположительно провернут стакан регул-ра. | 2021-02-24 18:33 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
17-01-21-0094 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлерная установка №2 | Сломан шток вентиля на ПОТ от напора КН-2В, 2Г. | 2021-02-09 06:48 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-08-21 00:00:00
АТ-02-21-0017 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Насос КНБ-1 | Требуется замена сальников КНБ-1 | 2021-03-16 10:30 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
22-01-21-0331 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПВД-6 ПВ900-380-18-1 | ПК-2 парение через прокладку между корпусом и клапаном. | 2021-04-29 16:50 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-08 00:00:00
14-06-21-0032 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Калориферы В-1 ряд В, КУ-11 и В-20 ряд В, КУ-22 - отсутствует электродвигатель. Требуется установка ЭД. | 2021-02-06 09:18 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2022-03-31 00:00:00 | 2022-03-29 00:00:00
АТ-08-21-0021 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Декарбонизатор №1 | разрушилось сварное соединение металлических пластин на площадке декарбонизаторов | 2021-05-25 17:30 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
07-01-21-0029 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Расширитель дренажей выс. давления РВД | Свищ на линии к расширителю отм.1.5 м перед задв.898 | 2021-01-13 06:43 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
21-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №5 | не работает ключ управления НДФ-5А, управление возможно через промежуточное реле в сб 204, шк. 3, | 2021-01-05 18:44 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0307 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего пара | Течь в сальник задвижки № 23/3. | 2021-03-24 09:51 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0506 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п от ПВД-5 до задв. № 716/2 | Свищ на трубопроводе воздухоотсоса с ПВД-5 ТГ-2 под отм. 4,0 м. | 2021-04-23 17:51 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-15 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
14-02-21-0132 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Коллектор собственных нужд | Капельная течь из под изоляции на трубопроводе КСН Блока №2 на участке между воздушником M2LBG01AA251 и дренажами до конденсатоотводчика M2LBG01AA204 и помимо конденсатоотводчика M2LBG01AА206 в РБНТ 20 | 2021-04-25 19:03 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-28 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
21-01-21-0607 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслонасос №"Б" | Течь масла по крышке корпуса маслонасоса "Б" ПЭН-4 со стороны 4 подшипника. | 2021-04-28 13:11 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
22-01-21-0049 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль дренажа с паропроводов 2ПСГ-2 | 2021-01-15 17:10 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
14-02-21-0116 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Арматура на дренажных трубопроводах КУ | Парение по штоку здв K1HAP10AA001 (Здв периодической продувки из ИНД в коллектор дренажей НД КУ-11) | 2021-04-08 19:08 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
15-01-21-0101 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | ТГ-1,продувка пароперепускных труб (отмю8,0 м)-свищ. | 2021-01-29 14:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
14-06-21-0075 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Щиток освещения вышки (внешней дороги) E3BRA01GH006 группа QF-3 , около щита управления ХДТМ Е3 . КЗ на линии | 2021-04-27 23:42 | REJECTED | Прутовой Филипп Александрович
07-01-21-0293 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЖН №3 | Не держит задвижка всаса (351/3) | 2021-04-29 19:33 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-09-25 00:00:00
21-01-21-0530 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по фланцу на сливе с 1-го подшипника (за смотровым стеклом) СН-4А | 2021-04-24 23:02 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
15-01-21-0123 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | НРВД 3/2-течь сальников | 2021-02-07 17:24 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-02-13 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
ПТ-08-21-0033 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Капельная течь с корпуса вентиля №17Г всас насоса-дозатора коагулянта №4 (предочистка) | 2021-04-01 12:47 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-10-02 00:00:00
14-02-21-0064 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | свищ на линии горводы перемычка ду 80. ГК ряд Б ось 3 отм 0 | 2021-02-27 17:52 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-06-30 00:00:00 | 2022-06-18 00:00:00
АТ-08-21-0002 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Фильтр М-2 | Течь с фланцевого соединения после М-7а | 2021-01-03 17:04 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
14-10-21-0068 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема упр. регулирующ. арматурой ПТ №20 | ПТ20, блок управления РКВД1: неисправен вентилятор охлаждения. | 2021-03-24 03:42 | ELIMINATED | Мяконьков Михаил Борисович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0275 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопроводы т/м Юг-2 | Свищ на прямой линии на отопления у временного торца 1й очереди (на улице). | 2021-03-14 23:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
ПТ-10-21-0068 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. | Отсоединен разьем от регулятора РУ ПГВ. | 2021-04-26 07:10 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
21-01-21-0038 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2Б, эжектора | Не открывается задвижка №581г/2 (заклинило). | 2021-01-20 22:09 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
22-01-21-0023 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эжектор УТМЗ-2А | Упал клин задвижки на сливе гор.воды с 1-ой ступени эжектора УТМЗ-2А. | 2021-01-11 11:27 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
22-01-21-0146 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | 40LB026H021A выбивает эл.схему. | 2021-03-02 16:10 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
15-01-21-0060 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура промливнёвой канализации | Сломана входная дверь в приемную камеру | 2021-01-20 11:45 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
17-01-21-0264 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система питательной воды | парит верхнее переднее стекло правой в/у колонки котла № 4 | 2021-05-15 07:06 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
22-01-21-0259 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Тр-д подачи пара на 2ПНД-3, б/н | Свищ на компенсаторе паропровода к ПНД-3(до 2М-283) | 2021-04-06 14:59 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0135 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Газовая арматура | Газовая горелка №8 отверстие под форсунку не имеет крышки. | 2021-02-07 23:22 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА 1 очереди | МЦ-506/Б не корректно работает указатель положения БРУ-42 | 2021-05-05 23:00 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-10-21-0026 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | КИПиА Котла №3 | Задвижка 037/ 3 выбивает АП. Запаривает электро привод | 2021-03-11 15:08 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
07-01-21-0118 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | свищ на трубопроводе пара на маз. подогреватель №1. | 2021-02-16 22:52 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
14-06-21-0004 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Генераторная установка № Г-4 | Г-2-2 щиток освещения ГТУ 14BLG01GS001 (маслобак отметка +4) , группа 2, КЗ | 2021-01-06 07:32 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
22-01-21-0276 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор 305ВП30/8 | Пропуск продувочного клапана 2-ой ступени | 2021-04-12 00:02 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-01-21-0192 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь масла по фланцам трубопровода подачи масла на подшипник №10 ТГ-3 и по стеклу на подводе к подшипнику № 10. | 2021-03-05 11:05 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-01-21-0282 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Закис в открытом положении кран на прямой на отоп.регистр по р.А, отм.0, ось 11) | 2021-04-12 17:47 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Трансформатор ТСНО №1 | Следы подтеков масла на корпусе ТСНО-1 | 2021-01-18 01:30 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-10-06 00:00:00
22-01-21-0271 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор 2ВМ4-27/9М УХЛ4 | Не плотный обратный клапан. | 2021-04-08 17:08 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
15-01-21-0122 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Свищ из-под изоляции за РК 2SG10S001 | 2021-02-07 12:40 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
07-01-21-0368 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ГВС | Забито корыто отборных точек прямая Наличная/Восточная магистрали, ряд Г, в осях 15-16, отметка 0.000 м. | 2021-05-31 14:36 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 3 | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
21-01-21-0576 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №933А/5 (выход с МФ-А) | 2021-04-27 12:58 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0593 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система основного конденсата | Течь в сальник РК 4М-413. | 2021-04-28 11:20 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
15-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА 1 очереди | Задвижка №213\Г . Короткое замыкание в обмотках электродвигателя . | 2021-02-21 19:09 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
21-01-21-0412 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п. от КЛР-1 до зад. № 420а/4 | Свищ на тройнике теплосети блока №4 между задвижками № 420А/4, КЛР-4 и 416/4. | 2021-03-30 10:34 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-10-21-0035 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ относительного расширения ЦВД | скачки показаний | 2021-04-26 16:06 | ELIMINATED | Титов Сергей Сергеевич | 4 | 2022-06-22 00:00:00 | 2022-05-17 00:00:00
07-01-21-0248 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Теплофикационная установка ГВС | Не перевести на мотор задв№524-2\зимн. и №523-1\летн. | 2021-04-15 15:44 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
15-01-21-0535 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Труба развода по воздуху (от воздушного комперессора)-отрезана и не заглушена(потери)-напротив пэн-6-отм.0.0м | 2021-05-08 13:38 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
17-01-21-0178 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №4 | Свищ на экранной трубе. Задний экран. Вторая панель | 2021-03-17 07:11 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
14-02-21-0124 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | РК Q0NDK18AA801 | Течь по сальнику регулятора Q0NDK18AA001 | 2021-04-17 07:20 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-07-15 00:00:00 | 2022-07-17 00:00:00
17-01-21-0270 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №6 | парит нижнее заднее стекло левой в/у колонки котла № 6 | 2021-05-22 05:14 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 1 | 2021-05-22 00:00:00 | 2021-05-22 00:00:00
22-01-21-0147 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | 2М-447. Пркручен клапан рег-ра (снижает Р при закрытии ниже 70%, от 100-70% рост Р) | 2021-03-03 11:41 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
05-10-21-0155 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы измерения температуры КУ-22 | 21LAC10CT051 - Б-2, КУ-21 температура охлаждающей воды торцевое уплотнение ПЭН-1 подшипник №1 - отсутствует датчик. Установлен другой тип датчика | 2021-04-12 16:41 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-12-31 00:00:00 | 2024-01-19 00:00:00
05-11-21-0069 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос перекачки мазута №2/8 | Не вращается вал насоса МЭН-2-8. | 2021-04-29 15:43 | IN_PROGRESS | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2025-06-30 00:00:00
15-01-21-0303 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №5 | СН-5: задвижка 702/5 пропуск в закрытом положении. | 2021-03-19 13:04 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-11-17 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
21-01-21-0261 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Демпферный маслобак | Течь масла в сальник вентиля №937/4 (не поджать) вход на ДБ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 16:57 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
ПТ-10-21-0052 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня Kотла №2 | Подклинивает прибор 2КП-92 Уровень в барабане | 2021-04-13 07:58 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
17-06-21-0039 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Генераторная установка №2 | Течь масла в помещении выводов Г-2 | 2021-03-28 19:53 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
17-01-21-0211 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Повышенная вибрация 3-го подшипника СН-1А. | 2021-03-30 06:28 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-08-21-0025 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический II ст. №3 | Свищ | 2021-04-07 10:59 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00
07-01-21-0281 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-10 | сильно течёт торцевой сальник | 2021-04-25 16:24 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-09-13 00:00:00 | 2022-09-12 00:00:00
05-10-21-0179 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-21 блока ст.№2 | Б-2, РПК НД КУ-21 - некорректная работа РПК НД во время прохождения сигнала неисправности по F КНД в БВД КУ-21. Когда F КНД в БВД повысился РПК пошел на закрытие, после показания F выпали в ошибку и через 10 сек. восстановились, но РПК НД продолжил закрываться вплодь до полного закрытия, при этом во время закрытия РПК, расход также понижался, уровень в БНД плавно понижался, Р в БВД было стабильным, но РПК с автомата не слетал и внешняя ошибка также не проходила. | 2021-04-24 19:01 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-23 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00
17-01-21-0099 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Маслосистема ПЭН-8 | Течь масла по валу МН-1, 3 ПЭН-8. | 2021-02-10 07:13 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-12-17 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00
21-01-21-0230 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Свищ по сварке после холодильника п/о, насыщенный правый пар, барабан К-2 | 2021-03-13 22:08 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0282 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор №5 | течь верхнего и нижнего ВУС | 2021-03-16 08:42 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
21-01-21-0273 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла по фланцу за вентилем 928/4 рециркуляции насосов УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:41 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0124 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Инжектор УВГ ТА-2 | Течь в сальник коренного вентиля к манометру "Р на напоре инжектора" УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 12:48 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Очень тугой ход на закрытие вент.№125/1. | 2021-01-05 18:40 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович
14-06-21-0049 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Встройка 2, фильтровальный зал. В связи с высотой более 4 метров требуется замена ламп лб 40 в количестве 20 штук. | 2021-03-07 18:32 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
05-01-21-0031 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котел утилизатор | Левая ВУК БВД-22 нижний фланец течь | 2021-01-27 15:19 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-02-07 00:00:00
22-11-21-0040 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ до задвижки подачи пара на эжектор №3 (приемная емкость №1) | 2021-04-19 13:54 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
05-01-21-0057 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №21MBP01AA001 | неплотность фланцевого соединения поворотной заглушки за задвижкой 21MBP01AA001 ФТО-1 ГТ-21 | 2021-02-19 22:43 | REJECTED
21-01-21-0044 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Конденсатный насос КН-1В | Течь в сальник КН-1В | 2021-01-22 01:06 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
21-01-21-0041 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | течь в сальник вентиля № 863/2 - сальник выжат | 2021-01-21 17:22 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
05-01-21-0129 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Система пром. контура охл. отбора проб | Пробоотборные точки 13, 14, 16 КУ-21 требуется чистка. | 2021-04-23 22:22 | ELIMINATED |  | 4 | 2025-04-27 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
14-06-21-0006 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Очистные сооружения S0, помещение местного щита управления, светильник ЛБ-40 над столом: 1. Нет плафона 2. При установке двух ламп в светильнике происходит короткое замыкание. Одна лампа работать может. | 2021-01-06 14:36 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
21-08-21-0023 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Оборуд. очистки и фильтрации ХЦ | Свищ на т-де осветленной воды над 5МФ | 2021-03-01 10:46 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
17-01-21-0176 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-4 | Вид замечания: Течет сальник. Комментарий: Течь сальника по штоку задвижки 4/4 . | 2021-03-16 06:11 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0462 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-17/2-3 п/п-насоса-греется | 2021-04-25 22:49 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
21-08-21-0015 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос р-ра полиакриламида №1 | Течь сальников | 2021-02-08 17:59 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
14-10-21-0048 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВПУ ОВК. Нет связи с ПТК “Гидротех” на АРМах “Tecon”. | 2021-03-02 17:09 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 2 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
22-06-21-0019 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Обрыв одной фазы питающего кабеля (резерв) сб.3106Н фаза "С". | 2021-01-21 21:08 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
07-08-21-0007 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Мерники раствора фосфата 4,5,6,7,8,9, насосы дозаторы фосфата 1,2,5,6,7,8,9, резервный – НДФ 1,2,5,6,7,8,9, резервный | течь сальника НДФ №7 | 2021-03-16 08:20 | ELIMINATED | Морозова Ирина Михайловна | 1 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
07-01-21-0139 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №3 | Вырвало внутренний сальник. | 2021-02-25 23:31 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-27 00:00:00
15-01-21-0474 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | Дрен.насос N 2заменить шпильку сальн-ой буксы | 2021-04-28 10:09 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00
21-01-21-0126 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по фланцу до вентиля №929/2 (вход в МО) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 13:11 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
07-01-21-0103 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | СН-10 | Пробито охлаждение торцевой сальниковой камеры | 2021-02-08 16:40 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00
21-01-21-0105 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-5Б | Необходима замена шпилек буксы со стороны подш.№3 СН-5Б. | 2021-02-22 11:45 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
21-01-21-0505 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь сальника задвижки №419/4. Сальник не поджать - коррозия резьбы шпилек сальниковой буксы. | 2021-04-23 17:42 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-02-21-0058 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Игольчатый свищ на трубопроводе гор. воды. ГК ПГУ-180, ряд Б, ось 3, отм. +3,0 м. | 2021-02-24 07:02 | REJECTED | Судоров Сергей Юрьевич
05-01-21-0018 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Барабан | Неисправность среднего наружного стекла правой ВУК котла ТГМЕ-206П | 2021-01-20 15:10 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович | 2 | 2021-01-26 00:00:00
14-02-21-0146 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Деаэратор №1 | Сильная течь по сальнику/(сальник выжат) c задвижки на линии возврата выпара с СНП в ДПК-1 Q0LCQ20AA101 | 2021-05-11 01:21 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-01-29 00:00:00
15-01-21-0213 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлеры | Сломан воздушник с водяной части СП-1 | 2021-03-03 03:23 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
07-08-21-0012 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос 1,5Х-6Е-1-51 | Посторонний шум в насосе | 2021-04-22 16:10 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-04 00:00:00
07-01-21-0313 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижки газоохладителей ТГ-5 ду80 | трещина в креплении штока задвижки 1241/2, СЛИВ СО 2-ГО ГАЗООХЛАДИТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА тг5 | 2021-05-04 07:30 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
17-10-21-0043 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ искр вала ротора ЦВД | СИЭЛ-1605 сообщение: обрыв петли. | 2021-05-16 12:08 | ELIMINATED | Тухбагалиев Марат Мияссарович | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00
15-01-21-0379 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | На трубе газовой горелки №6 нет заглушки | 2021-04-01 13:02 | REJECTED | Беленец Владимир Леонидович
14-02-21-0032 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос питательный №1 | течь из-под изоляции | 2021-01-31 15:23 | ELIMINATED | Каренкин Сергей Владимирович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00
22-01-21-0006 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Задвижка КЦ-206 | Протечка по сальнику задвижки. | 2021-01-03 18:06 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-14 00:00:00
22-01-21-0058 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Завалена к одному краю пружинная подвеска пароперепускной трубы ЦВД ТГ-2 (1я справа) | 2021-01-19 06:45 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00
21-01-21-0127 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по фланцу до вентиля №930/2 (выход из МО) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 13:17 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-01-21-0565 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцам до и за смотровым стеклом на сливе со 2-го подшипника СН-5Б | 2021-04-25 05:52 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0168 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система подпиточной воды | ПСНЛ-4 сильная течь сальника у подшипника№3 | 2021-02-15 16:25 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
07-01-21-0047 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопроводы отбора пара на ПВД | Парит сальник задвижки №2976 , | 2021-01-17 15:34 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-02-21-0065 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Не держит кран на выходе сырой воды из охладителя РПП ПК-2 | 2021-02-28 16:22 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-04-24 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0655 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №1 | Пропуск в закрытом положении дренажных вентилей 2,3,4 панелей правого бокового экрана К-1. | 2021-05-12 16:47 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
15-01-21-0124 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №3 | ЭК-3,правое ВУК,среднее внутренннее стекло-парение | 2021-02-07 18:16 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
22-01-21-0033 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | НГВ-1,2,3 | Свищ на кол-ре подачи охл.воды к подшипникам НГВ в р-не НГВ-3(ЦНС) | 2021-01-14 03:36 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-27 00:00:00
21-01-21-0444 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Деаэрационная установка | Заменить отводы на трубопроводах слива и перелива ДСП-5 159х7 по результатам контроля металла. | 2021-04-02 15:18 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
21-08-21-0014 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мешалка полиакриламида №1 | Течь сальников задвижки 3059* | 2021-02-08 17:58 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
14-02-21-0077 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод дренажей | Течь и парение из смотрового стекла на дренажной линии с опускного правого стояка после дренажа Q3HAD10AA202 | 2021-03-05 18:08 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-11-05 00:00:00
15-01-21-0197 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Свищ из под изоляции регулирующих клапанов ТГ-6 | 2021-02-24 09:40 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
15-01-21-0263 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Конденсатный насос бойлеров 1/2 – КНБ 1/2 | Клапан МЦ-421 ( регулятор уровня в ОБ ГВС) - выбивает автомат питания, клинит. | 2021-03-14 01:57 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
15-01-21-0394 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | забита импульсная линия приморская обратка (точка отбора) | 2021-04-06 11:48 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
22-11-21-0024 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Бак сбора замазученных дренажей | Полностью отсутствует освещение в районе БСЗД, также нет освещения на эстакаде налива мазута | 2021-02-25 13:35 | ELIMINATED | Перепелкин Роман Владимирович | 2 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-10-21-0013 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | СИ температуры ТA-40 | 40LCA43CT111 - термоконтроль 2го подшипника 2КН-4В. Недостоверные показания. | 2021-03-01 13:57 | ELIMINATED | Виноградов Александр Борисович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
АТ-08-21-0005 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Насос ДВ №3 (Х-100-80-160 Л) | Свищ на трубопроводе декарбонизованной воды после напора насоса декарбонизованной воды | 2021-01-10 02:08 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
15-01-21-0432 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Маслобак,,течь масла с поворотного конуса 3-х ходового вентиля на масленном фильтре | 2021-04-16 16:22 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
21-01-21-0049 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка № 1-н | Не открывается вентиль дренажа на паропроводе подачи пара на электролизёрную за задвижкой №162Н. | 2021-01-25 18:53 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2023-12-26 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00
14-02-21-0067 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | РК впрыска K4LAE10AA801 | Парение по штоку РК впрыск в пароперегреватель K4LAE10AA801 КУ 22 при открытии РК более 60% | 2021-02-28 17:04 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
15-01-21-0093 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Свищ на трубе опорожнения с парового пространства да задвижкиДеаэратора 6ата №3 | 2021-01-28 23:12 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
14-02-21-0039 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Посторонний шум при работе калорифера В-5. ГК , котельное отделение блока 1 по ряду В | 2021-02-05 10:54 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
17-01-21-0246 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №4А (тип ВДН-18-II) | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Течь салника нижней точки 316/4. | 2021-05-02 19:59 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
22-01-21-0309 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Рег.клапан пит.воды котла 3КН-401 | Пропуск регулятора по питательной воде(18т/ч) | 2021-04-17 14:41 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
15-01-21-0417 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№4 | ПВК-4 Свищ на тр-де слива с корыта воздушника | 2021-04-14 00:51 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
07-06-21-0008 | Невский | ТЭЦ-64 | ЭЦ | Общестанционное электрооборуд. ЭЦ | двигатель РМН ТГ-4. Обнаружена вибрация подшипников. | 2021-05-14 20:13 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00
15-01-21-0334 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №7 ТГМ-84Б рег№19489 | Свищ на нижних точках. Возле вентиля 7кд-32 | 2021-03-25 06:54 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 1 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
22-11-21-0049 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | ВК-229 (обратный паровой коллектор)-пропускает пароконденсат в закрытом состоянии. | 2021-05-14 09:27 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
22-06-21-0001 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | Выбивает автомат освещения градирни блока 4 | 2021-01-06 18:59 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
22-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема упр. регулир. арм. ОСО | Регулятор ТУ-407. Неисправность К.В. | 2021-03-01 14:36 | ELIMINATED | Виноградов Александр Борисович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
15-01-21-0216 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | РВП 6А | РВП 6А отсутствует патрон рабочей лампы | 2021-03-03 08:53 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
17-01-21-0160 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №2701 | Парение сальника штока | 2021-03-11 16:30 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-10 00:00:00
14-06-21-0020 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Ячейка №203 УЧЗН 3с. СН КРУ-6кВ | УЧЗН 2-1 яч.202 3с. СН КРУ-6кВ. На терминале ЭКРА горит сигнал "неисправность терминала". Сигнал не квитируется | 2021-01-20 02:05 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
14-02-21-0108 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Требуется ревизия задвижки Q2LAB10AA001 на основной линии питания ПК-2 (подклинивает при обкатке). | 2021-03-28 23:55 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
15-01-21-0280 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Гон 6Б-не создает необходимого давление(либо недостаточный пропуск всас.з-ки). | 2021-03-15 22:34 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-14 00:00:00
05-11-21-0034 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №11 | Пропуск мазута по уплотнению второго шарнира. | 2021-03-03 14:53 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
07-01-21-0072 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котлоагрегат Е-160-9,8ГМ-4 | Не установлен защитный кожух левой ВУК | 2021-01-29 23:52 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
14-06-21-0054 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Помещение ячеек выключателей 110 кВ (пом. 201) | Течь воды с кровли КРУЭ-110 по стене у ячейки №1 помещение №201 КРУЭ. | 2021-03-13 18:49 | REJECTED | Орлов Евгений Сергеевич
21-01-21-0678 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный водовод | Течь прокладки анкерного болта конденсатора ТГ-3 половина А со стороны постоянного торца. | 2021-05-17 19:28 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-08-21-0016 | Невский | ТЭЦ-63 | ХЦ | Подогреватель S22-1S | Течет задвижка 00NDB10AA101 и ПСВ-2 на хво | 2021-05-17 18:54 | ELIMINATED | Пискунова Наталья Владимировна | 2 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
14-10-21-0016 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Схема управления арматурой ГТУ №22 | ГТУ-22. T4PCM10AA801(РК техю воды на сливе с охладителя генератора). Не управляется с ПТК. | 2021-01-22 18:49 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
17-01-21-0076 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос конденсатный №1В (КН-1В) БУ-1 | Нагрев подшипника №3 | 2021-02-03 02:00 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
17-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Оборудование КИПиА 1 очереди | Задвижка № 75/1.Механический дефект в редукторе привода (не крутится пятак) | 2021-02-12 13:39 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-02 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
21-08-21-0031 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №1 1ст. | 6МИК пропуск в нейтральном и затянутом положении | 2021-04-11 12:36 | REJECTED | Ковалева Марина Александровна
21-01-21-0209 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система дренажей и воздушников | Пропуск в закрытом положении вентиля продувки 2 панели РЧПП К-3 (недозакрывается). | 2021-03-09 10:14 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
15-01-21-0330 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Бойлерная установка | ГВС-2 : ОБ-1/1,2/1, 1/2, ПБ по воде, ОБ 2/2 по пару и воде нет манометров. | 2021-03-24 15:06 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
15-01-21-0466 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Задвижки питательной воды | Парит сальник вентиля 510/Г (впрыск на РОУ) ду20 отм9,6м ряд Б ось 6 | 2021-04-26 08:26 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-10-25 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
21-01-21-0029 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищ на тройнике тр-да сетевой воды в месте отвода к СН-5А. Свищ в месте врезки ш.к. дренажа перед КЛР-5. | 2021-01-16 18:39 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00
21-01-21-0689 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Эжектор № 2"Б" (ЭП-3-700-1) | Течь трубного пучка ЭЖ-2Б ДСВ-2А. | 2021-05-26 23:56 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00
15-01-21-0231 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | сломана петля на воротах вход временный торец | 2021-03-07 07:12 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 2 | 2021-03-11 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
05-10-21-0085 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение химического состава сред КУ-22 | 22HAJ40CQ001 АСК ВХР Б-2, котловая вода из БНД - не работает измерительный прибор, напряжение на прибор приходит, но дисплей ничего не показывает. Устранено | 2021-03-18 13:09 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-29 00:00:00 | 2023-03-24 00:00:00
15-01-21-0528 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Сист. технического водоснабжения ТГ-2 | Требуется замена сальников задвижки 34/2 (вода с напора ГОНов ТГ-2 на ряд "Б"). | 2021-05-05 22:32 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
05-11-21-0075 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №4 | Задв. №104 не фиксирует закрытое положение. | 2021-05-27 15:48 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00
21-01-21-0515 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Не отрегулированы (находятся в не рабочем состоянии) пружинные подвески трубопровода холодной воды к ДСВ-3 (отм. 12.0 м) | 2021-04-24 22:06 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
22-11-21-0026 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Трубо-ды сжатого воздуха мазут. хоз-ва | Свищ в трубопроводе сжатого воздуха обвалование РМ-1, высокая эстакада над гаражом. | 2021-03-01 14:47 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
15-01-21-0260 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос ДрНП-2 | не качает | 2021-03-13 16:25 | REJECTED | Светлов Андрей Вячеславович
22-01-21-0011 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эжектор УТМЗ-2В | Провести ревизию задвижки на подаче пара к УТМЗ-2В | 2021-01-06 20:20 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2022-01-24 00:00:00 | 2021-10-21 00:00:00
21-01-21-0326 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Течь масла по валу редуктора РВП- 4А | 2021-03-25 16:31 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
05-10-21-0062 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 20NAB16AA001 Б-2, клапан запорный сильфонный на рециркуляции сливных насосов ПСГ - стоит в режиме "наладки" в виду некорректной работы блокировки по закрытию РК L конденсата в ПСГ-1 20NAB15AA801 (см. дефект №20-0048). Если данный РК закроется ниже 20% по УП, то задвижка откроется и создаст рециркуляцию через КНБ, но F будет большой, т.к. показания УП и КВ РК завышенны (не настройка не соответствует фактическому положению РК) в следствии чего происходит большой пропуск через данный РК. Корректную настройку УП и КВ РК невозможно произвести в следствии того, что тяга от данного РК механически упирается в площадку обслуживания. | 2021-02-27 17:20 | REJECTED | Степанов Валентин Олегович | 4
15-01-21-0433 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | З-ки №SC11S501?SC13S501(напор НСМ-3А,3Б)-течь сальников. | 2021-04-16 16:31 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
05-10-21-0204 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А котла блока ст. №1 | 10LAC32CT007 Б-1, Т меди статора двигателя ПЭН-1Б - некорректные показания, на приборе на местном щите показания около 30 гр.С, в АСУ 45 гр.С. ПОВТОРНО ОФОРМЛЕН ДЕФЕКТ 05-10-21-0324 | 2021-05-14 16:46 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
15-01-21-0301 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Перекачивающий сетевой насос – ПСН 1 | Вентиль дренажа перед всасывающей задвижкой 940/1 ПСН-1 : пропуск в закрытом положении (образуется лужа на проходе, разводится грязь). | 2021-03-18 18:03 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
07-01-21-0334 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вентилятор дутьевой № ДВ-5А | Сильный нагрев 4-го подшипника ДВ5А | 2021-05-18 08:33 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
14-06-21-0072 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | R1 (компрессорная). Не горит светильник снаружи у входной двери. Обрыв в сети освещения. | 2021-04-22 07:31 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 2 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-10-21-0002 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | БЛ-3 К-405 не управляется на закрытие | 2021-01-09 18:37 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-01-21-0172 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Оборудование насосной пром.ливн. стоков | Сорваны петли с дверей | 2021-02-16 10:11 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №4 | нет напряжения в розетках колонок ПВД бл №4, все автоматы собраны, возможен обрыв линии | 2021-01-05 17:08 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
05-01-21-0137 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | не держит задвижка на заполнение котла водой от НБЗК 10HAN72AA101 | 2021-04-27 03:45 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-04-27 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
22-01-21-0021 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Эжектор УТМЗ-3А | Свищ на гибе отсоса УТМЗ-3А ось 12 отм.30м.ряд.В | 2021-01-11 10:11 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-08-21-0006 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №3 1ст. | Свищ на тр-де к МИК-6 | 2021-01-18 10:58 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 1 | 2021-01-18 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
17-01-21-0189 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвижка №3040 | Заклинена в открытом положении. | 2021-03-22 06:36 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
22-10-21-0030 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема контроля газовых блоков KA-1 | 10HHA12CB002A Факел запальника горелки №12. Неисправен. | 2021-05-28 17:23 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
15-01-21-0120 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | ПЭН №7 | неисправность расходомера | 2021-02-06 07:19 | REJECTED | Светлов Андрей Вячеславович
15-01-21-0138 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | СН №18/1 подшипник №2 посторонний шум | 2021-02-09 05:45 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
22-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэратор ДСВ-3Б | Свищ до 3ТУ-413Б | 2021-01-06 03:04 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
22-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема уровня ОСО | A3PAA10CL001. уровень в аванкамере, датчик 1. отказ датчика | 2021-01-13 19:23 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 2 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
21-01-21-0579 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Диф.регулятор давления масла | Течь масла по сливной пробке корпуса ДРДМ УВГ ТГ-5 | 2021-04-27 13:10 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0192 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подогреватели ХВО | ПХВО-2 Выход по воде ШК 49/2 -свищ в корпусе | 2021-02-20 10:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
14-02-21-0003 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Общестанционное оборудование | Свищ на трубопроводе городской воды , отметка 5 метров , встройка №-1 , ряд Б , ось 3 | 2021-01-02 06:37 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-01-04 00:00:00 | 2021-01-04 00:00:00
15-01-21-0325 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Не исправен замок двери ЦТЩУ(не открывается и не закрывается) | 2021-03-24 00:15 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
05-11-21-0062 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос НПС 65/35-500, (50кгс/см) | Вентиль 3-1ох1 охлаждение подшипника, течь по штоку. | 2021-04-21 06:38 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
22-01-21-0179 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслосистема смазки | Течьмасла через сальн. упл. зад-кина входе в МО-42Б | 2021-03-17 18:15 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0035 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Свищ на прямом кол-ре отпления по ряду "А" Т.О. в районе СН-3А.3Б | 2021-01-19 04:37 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-30 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
15-01-21-0569 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | БНС.вакуумный насос №1-поменять шпильку,отсутствует манжета.Вак.насос №2-не качает. | 2021-05-18 21:53 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-20 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
21-01-21-0458 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-1А | Течь с сальника поворотного затвора №455А\1 ДСВ-1А | 2021-04-08 06:45 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
15-01-21-0305 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №5 | СН-5: вентиль дренажа со стороны всаса - не открыть. | 2021-03-19 13:09 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
14-10-21-0104 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | БЩУ. Не работает кондиционер (левый) | 2021-05-15 23:24 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
АТ-01-21-0013 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Котельная установка №10 | Неплотность возврата сепаратора 10-Б | 2021-03-02 09:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
21-01-21-0641 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь в сальник коренного вентиля к манометру "давление в конце масляной линии" ПЭН-1 средний. | 2021-05-12 11:23 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПЭН-2 | Течь из-под накидной гайки за коренным вентилем на импульсной линии к ЭКМ "Давление воды за гидропятой ПЭН-2". | 2021-01-01 16:20 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
21-01-21-0480 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система паропроводов | Течь в сальник плавающий задвижки № 050/4 | 2021-04-15 12:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
17-01-21-0172 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система дренажей турбины | Вырван сальник вентиля №3006 ( обеспаривание ). | 2021-03-14 04:20 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
15-01-21-0054 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор №5 | Течь верхней ВУС | 2021-01-19 19:05 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 2 | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0352 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котёл №6 ТГМ-84Б рег№19232 | Забита точка отбора левая солёная | 2021-03-29 10:00 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
14-10-21-0119 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | L0NDB40AA001 (Секционирующая задвижка на коллекторе ОСВ после фильтров сетевой воды). Не реализовано управление с ПТК. | 2021-05-30 19:38 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2023-06-16 00:00:00 | 2023-06-16 00:00:00
22-08-21-0019 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор фосфата | Не качает | 2021-03-12 14:31 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
ПТ-08-21-0020 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | Течь с верхнего фланца у вентиля №18кщ на трубопроводе на БН №2 отНДВ №1,2 | 2021-03-02 00:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
21-01-21-0496 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслонасос №"Б" | Течь в сальник коренного вентиля к датчику давления на напоре маслонасоса "Б" ПЭН-5. | 2021-04-19 12:41 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00
14-02-21-0023 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Система водоотведения | Пожарный насос №-1 на старой части , сальники выжаты и подтекают | 2021-01-22 16:11 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 3 | 2021-02-13 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
21-01-21-0163 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь в сальник вентиля № 934/3 | 2021-03-04 08:45 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
21-01-21-0459 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | Требуется ревизия РК по холодной воде на ДСВ-2Б - неудовлетворительная работа клапана. | 2021-04-08 07:05 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
ЦТ-10-21-0027 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Шкаф ПТК САУ ППГ-ГРП | Помещение КИП ППГ-ГРП. Неисправность УРК-2Т. | 2021-03-10 07:29 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-04-26 00:00:00
15-01-21-0081 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система циркуляции (вода-пар) | свищь на линии отбора анализов в хим лаборатории(насыщенный левый) | 2021-01-26 11:13 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
05-10-21-0131 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, N`1 на линии ВПР. в выносной П/П lV ст (10LAE43AA007) - привод снят на 10LAE43AA006 | 2021-03-31 06:58 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2023-04-02 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
15-01-21-0085 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура регулирующая | первый по ходу винтель не исправен моховик 8 кд 20 | 2021-01-27 10:00 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
17-01-21-0206 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПНД ТГ-2 тип ПН-130-5М, ст.№3 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Течь по прокладкам анкерных болтов ПНД-2 . | 2021-03-28 08:42 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
07-01-21-0326 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭ-270-150 | Вентиль № 498-1д/4. Прокручивается маховик. | 2021-05-14 16:54 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-24 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
22-08-21-0003 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Фильтр анионитовый ст.1 БФ-2 2А-1 | задвижка № 2А-1-6 течь сальника | 2021-01-12 10:12 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-26 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
21-01-21-0288 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос системы УВГ №2 | Течь масла по нижнему фланцу корпуса АМНУГ-3 | 2021-03-20 06:16 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
21-01-21-0083 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Пропуск в закрытом положении ПК-30 отм.4,0м Т.О. ряд "Б" ось13. | 2021-02-08 16:34 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-02-09 00:00:00
05-06-21-0009 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | "В"(А3798С)"В"-Сб.1DB104,1DA211 КО и боу | В Сборке 1DB104 не пропускает фазу пускатель рабочего ввода | 2021-02-12 10:57 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
АТ-11-21-0008 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Дробилки СМ-170А | Вид замечания: Наличие механических повреждений. Комментарий: Изогнута пластина вибратора грохота по нитке Б. | 2021-02-24 09:09 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-01-21-0339 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Подогреватели высокого давления | свищ на трубопроводе отсоса ПВД-6 на ПВД-5 ТГ-2 | 2021-03-28 01:17 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-06-21-0013 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Электродвигатели I очереди | Отсутствует соединение корпусов электродвигателей НХВО-6, НСВ-3/2, Перекач.нас.-2 с контуром заземления. | 2021-03-15 07:37 | ELIMINATED | Красин Михаил Юрьевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
05-01-21-0108 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паропровод СН | Парит сальник на вентиле подачи пара на расхолаживание барабана 10LBH10AA101 отм. 25 метров, оси 5-7 | 2021-04-08 17:49 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2024-04-13 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
05-10-21-0229 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А общестанционного оборудования | 20EKG12AA001- Задвижка перед ППГ нитка 2. Не управляется. Питание подано, по месту индикации нет, в АСУ ошибка. | 2021-05-31 12:00 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2025-01-01 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00
22-01-21-0311 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслоохладитель | Свищ на линии пожаротушения МО-2АБВ, под первым по ходу лучом, отм9м, на МО 2блока. | 2021-04-17 16:03 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
15-01-21-0053 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | Чистка маслоловушки и сливного шланга маслоохладителей № 1,2,3 | 2021-01-19 06:43 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-10-21-0138 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А ПТ-23 блока ст.№2 | 23MAA01CG082 Б-2, ПТ-23 СК ВД №1 КВЗ (конечный выключатель закрытия) - при фактическом закрытии СК в АСУ клапан в среднем положении. По месту не настроен рычаг КВЗ. | 2021-04-05 02:13 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 1 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
17-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Низкий уровень масла в фазе Б выключателя фидера ФМН-3 яч.31 ГРУ-6кВ 2этаж | 2021-01-11 23:17 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
14-02-21-0070 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод уравнительный ДПТС по пару | Пропуск в закрытом положении Q0LBG17AA001 Секционная задвижка на уравнительной "по пару" ДПТС | 2021-03-01 07:40 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-07-31 00:00:00 | 2024-08-19 00:00:00
05-01-21-0168 | Невский | ТЭЦ-63 | АРС | Арматура системы смазки ГДК-1 | Сломан шток вентиля слив масла с маслооохладителя ГДК-1(20EKV10AA201). Вентиль 3/4 | 2021-05-30 07:06 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 4 | 2024-07-31 00:00:00 | 2023-07-31 00:00:00
21-01-21-0266 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Сорвана резьба на гайке (шпильке) сальниковой буксы вентиля №930/4 выход из МО УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:23 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-08-21-0006 | Невский | ТЭЦ-64 | ХЦ | Насос № 2 дозатор раствора фосфата | Течь в сальник насоса дозатора фосфатов № 2 | 2021-03-16 08:14 | ELIMINATED | Морозова Ирина Михайловна | 1 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
17-01-21-0055 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | Ситема питательной воды II оч. | задв. 2087 нет зацепления от штурвала | 2021-01-23 00:17 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00
22-01-21-0094 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслоочистительная установка МОУ-3А | Забиты фильтры | 2021-02-11 15:38 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 3 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
22-01-21-0347 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка ВК и КНД | НПЗ-4 пропуск О.К. | 2021-05-13 10:37 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-06-21-0044 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Генераторная установка №4 | Светильник ЛБ-40 (средний) над КН-4 бл.4. Жжёт лампы. | 2021-05-05 18:38 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
22-10-21-0027 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ТA-1 | Датчик термоконтроля позиция М-4( 10LBA50CT004) "Температура острого пара перед СК ЦВД-Б". Датчик в обрыве. | 2021-04-23 16:37 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
05-11-21-0049 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Подогр. разогрева мазута №1,ПМР-13-60 | МН-3, ПМ(3)-1 - лопнуло водоуказательное стекло. | 2021-03-23 12:40 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-10-21-0219 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | Б-1, СК Т подшипников 1КНОУ-Г - сломано крепление СК к стойке (трубе), СК висит на проводах. | 2021-05-23 23:57 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00
22-01-21-0106 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | МО УВГ ТГ-2 | Игольчатый свищ за 2М-460(тех.вода) | 2021-02-12 15:09 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
ПТ-10-21-0030 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл. схема, отсоединён кабель ЭД сняты ККВ ЭПЗ: ПКДВ | 2021-03-12 08:07 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
07-01-21-0213 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испаритель И-600-1.6-2 | РК по Х.О.В. перевернуло квадрат. | 2021-03-30 02:55 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0348 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Воздуховоды | Свищ на коробе горячего воздуха с фронта котла на отметке "0" | 2021-03-28 10:45 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
05-10-21-0087 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Измерение хим. сост. сред общебл. об. | 20LCA02CQ002 АСК ВХР Б-2,ХОВ из БЗК - не работает измерительныйприбор, напряжение на прибор приходит, но дисплей ничего не показывает. Устранено | 2021-03-18 13:39 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2023-12-29 00:00:00 | 2023-03-24 00:00:00
15-01-21-0298 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос сырой воды НСВ-3 | НСВ-3 : требуется замена шарового крана воздушника ( стерлись грани шпинделя ). | 2021-03-18 12:28 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-05-08 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00
05-01-21-0061 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ЦНЗ-3 | периодически появляется посторонний шум в четвёртом подшипнике. Температура под-ка в норме. | 2021-02-24 15:49 | REJECTED
05-10-21-0134 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А дожимной компрессорной станции | ДКС. Неисправно запорное устройство шкафа 20CJA01 (2эт.) | 2021-03-31 12:40 | REJECTED | Ильин Игорь Анатольевич
05-06-21-0021 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | В(Т4N250FF)Н-с циркул.Контура ВД-2 22ЦЕН | требуется замена аварийной кнопки 22ЦЭН ВД-2 | 2021-03-23 15:17 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2023-11-30 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00
07-01-21-0223 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Охладитель конденсата | ОКИ-1 у задвижки № 707 свищ на сварном шве | 2021-04-06 02:31 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-04-06 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
07-01-21-0131 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан 1600х88 | к8, вук правая, стекло верхнее переднее | 2021-02-23 11:14 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
15-01-21-0526 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Пробита прокладка на расходомерной шайбе производственного отбора | 2021-05-05 13:12 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-08-13 00:00:00 | 2022-06-09 00:00:00
21-01-21-0111 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №4 | Свищ на тру-де дренажа 2й панели фронтового экрана за вентилем в месте врезки в дренажный коллектор К-4. | 2021-02-27 01:35 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
17-01-21-0153 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПНД ТГ-2 тип ПН-130-5М, ст.№1 | Вид замечания: Свищ. Комментарий: Новый , рядом со старым. . | 2021-03-07 22:22 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
21-01-21-0491 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 956 | Течь во фланец перед задвижкой № 956/5 | 2021-04-19 12:28 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
15-01-21-0121 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН № 4 | Течь сальников.Забит м/охладитель. | 2021-02-07 09:39 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
21-01-21-0172 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-1 | Течь в сальник задвижки № 165/3. | 2021-03-04 12:03 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-01-21-0458 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №2 | ЭК-2. Требуется замена слюды ВУК- левая сторона, нижнее, внутреннее. | 2021-04-24 13:36 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0113 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Течь сальников 950\1. ГВС-2ТГ-4 | 2021-02-02 10:58 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-02-17 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-08-21-0039 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Механический фильтр 1 ступени № 9 | Свищ з-ки № 2 | 2021-05-20 22:22 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 2 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
21-01-21-0665 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р" масла на выходе инжектора УВГ ТГ-1. | 2021-05-13 13:03 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
14-02-21-0029 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насосная станция произ.-противопож.водос | Течь первого по ходу среды подвижного соединения лафетного ствола № 8 в главном корпусе ПГУ-180по ряду Б отм. 12,00 м. | 2021-01-28 11:40 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
05-10-21-0233 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА общестанционного оборудования | 01NDE07AA004 ( 63-7 ) ЗДВ связь бака ГВС-7 с цехом. При закрытии выбивает АП. Погорел кабель от УКП до двигателя, заменили, но не прокрутили. Требуется сдать КТЦ. | 2021-05-31 12:28 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00
АТ-11-21-0031 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Течка мелкого угля | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Погнута пластина грохота дроб.А. | 2021-04-20 12:18 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
22-01-21-0024 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система трубопроводов ХПП | Заклинен в закрытом положении 1-й по ходу вентель ревизии ХПП-3Б отм.4,5м ряд Б. | 2021-01-11 13:48 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-01-14 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
17-06-21-0046 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Здания ЭЦ | яч.4 РУСН-6 кВ "В"-6кВ ТМН СБК Низкий ур. Масла ф.С ТМН СБК | 2021-04-12 03:39 | ELIMINATED | Добрин Вениамин Валерьевич | 4 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
05-01-21-0096 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Подпиточный насос №3 | Разрушение дренажной воронки и трубопровода отвода воды с сальников насоса. | 2021-03-25 10:31 | REJECTED | Костин Денис Александрович
22-06-21-0028 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №3 | КН 3А Посторонний шум двигателя | 2021-01-31 17:23 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
05-11-21-0070 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | задвижка № 22/1 Ду-100. | Парение по первому фланцу | 2021-05-03 18:41 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
17-08-21-0017 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Водоподготовительная установка ХЦ | Свищ у 7 Мех.ф-р 1 ст. на "выходе" | 2021-02-24 22:09 | ELIMINATED | Емельянова Любовь Павловна | 2 | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
07-01-21-0331 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Т/п воды на ПЭН №5 | Вода не поступает на охлаждение внутренней сальниковой камеры | 2021-05-16 17:14 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
22-01-21-0253 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос КСВ-320-160-2 | Течь сальника насоса, течь по разъему насоса, течь сальника вентиля на сливе с уплотнений насоса | 2021-04-06 14:31 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0614 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Пропуск в закрытом положении зад.№417\4. | 2021-04-29 18:32 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2024-12-24 00:00:00 | 2024-07-24 00:00:00
22-01-21-0324 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 3М-381Б | Настроить к.в. на закрытие | 2021-04-28 03:35 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
14-01-21-0005 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Не управляется от электропривода задвижка 86/3 на МБ-3/3 на МХ-3 | 2021-03-09 10:05 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
14-02-21-0035 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Главная паровая задвижка Q1LBA10AA101 | Необходима ревизия редуктора, посторонние звуки, сыпется металлическая стружка при работе вдоль вала при открытии | 2021-02-04 05:31 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2024-04-26 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00
14-02-21-0066 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №2 | Сорван шланг на подаче сырой воды в охладитель выпара РПП ПК-2 | 2021-02-28 16:26 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
АТ-11-21-0001 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | АУ-3 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Сгнила труба для слива дренажа крольчатки эл. двигателя АУ3. | 2021-01-06 12:06 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00
05-01-21-0079 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 течь сальника штока РПК-ВД | 2021-03-16 20:57 | ELIMINATED |  | 4 | 2026-03-18 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
05-01-21-0062 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Дутьевой вентилятор 1Б | Повышенная вибрация третьего под-ка: В-11.2; П-9.0; О-45мм/сек. Посторонний шум. | 2021-03-01 16:44 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-03-31 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
22-01-21-0045 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотные ручные вентиля до 2М-215 н.А. | 2021-01-15 16:58 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
22-01-21-0050 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль дренажа с паропровода на 2Д-7. | 2021-01-15 17:12 | REJECTED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0374 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Пропуск в закрытом положении вентилей воздушников конденсационной установки правая сторона котла №4 | 2021-03-29 13:02 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
22-01-21-0300 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Смстема пожарно-технического водопровода | ПК-53(турб.отд.Бл.1)отсутствует маховик. | 2021-04-16 04:50 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-12-28 00:00:00 | 2021-12-20 00:00:00
22-08-21-0022 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос эжектир.воды ЦНС-60-198 | течь сальника | 2021-03-26 09:46 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
22-01-21-0030 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Деаэрационная установка | 2М-447 провернут (управляется наоборот) | 2021-01-12 23:11 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
05-10-21-0135 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой ТГ | Б-1. Нет электропривода на задвижки. 10MAW10AA001-пар на уплотнения турбины. | 2021-03-31 14:11 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 4 | 2023-11-30 00:00:00 | 2023-04-10 00:00:00
22-11-21-0035 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Система дренажных трубопроводов | Коррозия дренажного трубопровода арматурного узла с образованием свищей. | 2021-04-05 16:36 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-04-14 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0648 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПНД №2 (ПН-250-16-7-IVсв) | Течь трубного пучка ПНД-2 ТГ-1. | 2021-05-12 11:40 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00
05-10-21-0067 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Схемы управления арматурой ПК №8 | ПК-8. 68HHG38AA801 Р.К. растопочный газ горелка №2. Нет ДУ, не реагирует УП. | 2021-03-04 01:28 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 1 | 2021-03-04 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | Обор КИПиА турб уст №3 и ген уст №3 | На задвижке № 3147 не крутится пятак .на верхней крышке редуктора трещина . 04.03.2021 после ремонта АРС задвижку не дают прогнать | 2021-02-24 10:10 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
21-01-21-0221 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Паротурбинная установка ст.№5 | Отсутствует освещение на отм. 0.0 м в пределах ТГ-5 (ряд А-Б, оси 15-18) | 2021-03-09 17:53 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
15-01-21-0547 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №5 | ПЭН-5 : течь сальников со стороны 3го подшипника; со стороны 4го- парение. | 2021-05-13 21:14 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
14-02-21-0006 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Трубопровод впрыска в рассечку п/п | Парение по штоку РК K4LAE10AA801 впрыск в пароохладитель ВД КУ 22 | 2021-01-03 18:24 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-01-08 00:00:00 | 2021-01-06 00:00:00
17-01-21-0121 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Подогреватель высокого давления №5 | Вид замечания: Парение. | 2021-02-18 09:15 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
21-01-21-0448 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 719/1 | Свищ на трубопроводе воздухоотсоса ПВД-7 на ПВД-6 ТГ-1. | 2021-04-05 15:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-04-09 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
15-01-21-0230 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Бойлерная установка | Задвижка 428/3 (задвижка конденсата греющего пара ОБ-3Б)- сломана матричная гайка, задвижку не открыть. | 2021-03-07 06:15 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
21-01-21-0092 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Неплотность в воздуховоде рециркуляции ДВ-3Б | 2021-02-14 16:29 | ELIMINATED | Антоненко Сергей Иванович | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
05-01-21-0044 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Фильтр тонкой очистки №1 | Перепад на ФТО-1 ГТУ-21 35кПа. | 2021-02-11 02:46 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-19 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
21-01-21-0316 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№2 | Течь масла в сальник вентиля №929/2 | 2021-03-24 12:42 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
14-02-21-0128 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паровой котел №1 | Закис и не открывается дренаж с РПП ПК-1 Q1LCQ10AA103 | 2021-04-19 18:17 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
17-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Схема САР темп перегр пара 1-ст слева | Не работает в ручном режиме на закрытие | 2021-01-08 02:16 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
22-01-21-0200 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ПТН-3 | свищ в корпусе корен. вентиль на имп.линии подача кон-та на упл. 3 подш-ка ПТН. | 2021-03-23 18:49 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2022-01-31 00:00:00 | 2021-12-21 00:00:00
15-01-21-0401 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура циркуляции | ЭК-7 свищ в подтопочном комоде ЭК-7 справа(предположительно коллектор дренажа нижних точек заднего правого экрана) | 2021-04-08 07:10 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-21 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
14-10-21-0113 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КиПиА | Пожарная автоматика. Ложное срабатывание датчика Бак 4 мазут | 2021-05-24 01:25 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00
05-10-21-0094 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10MAA01CT001B Б-1, Т О/П в СК №1 ЦВД - показания периодически уходят в обрыв. Неисправен датчик. Замены нет. Датчик двух канальный, второй(рабочий) канал подключён к Позиции 10MAA01CT001AZ (ТЗ) | 2021-03-18 18:40 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00
07-01-21-0084 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Здание мазутонасосной | упала стойка молниезащиты на крыше здания мазутонасосной. | 2021-02-02 18:49 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 4 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-17 00:00:00
21-01-21-0577 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Масляные фильтры | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №933Б/5 (выход с МФ-Б) | 2021-04-27 13:05 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0067 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | П\о точка "левый циклон вода" К-2 не течет забита. | 2021-01-31 17:46 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
14-10-21-0017 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №22 | ГТУ22, температура горелки 20, канал 1(14MBM12CT120): недостоверные показания. | 2021-01-27 09:10 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
22-01-21-0019 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ДКС | Блок№4. Сист-ма отопл.помещ.ГДК-1.Сильн.течь по резьб.соед.шар.крана за регул.40SBE17AA001 при полож.крана открыт | 2021-01-10 22:13 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
ПТ-10-21-0035 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | ВО ГК. СН-8. Отсоединены датчики термоконтроля подшипников №3;4 | 2021-03-24 08:16 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
07-01-21-0098 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэрационная установка | Задвижка № 891. Парит из-под ревизионного болта. | 2021-02-06 09:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-05 00:00:00 | 2021-07-28 00:00:00
05-10-21-0073 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10MAD14CT101 Б-1, Т баббита 5-го подшипника турбины - оказания переодически в обрыве. При наличии показаний - завышают. Для последующей диагностики необходимо вскрытие подшипника (скорее всего нужна замена датчика). Наложена имитация №269. В июле 2023 в период ремонта энергоблока ст. №1 была произведена замена датчиков температуры баббита подшипника | 2021-03-08 07:29 | ELIMINATED | Петров Олег Вадимович | 4 | 2023-12-31 00:00:00 | 2023-07-28 00:00:00
07-01-21-0211 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос 5КС-5х4 | Вырвало внутренний сальник | 2021-03-29 04:40 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 1 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
ПТ-10-21-0095 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Сигнализация Турбина №1 | ТА-1. Снят КВ производственного отбора 1Б. | 2021-05-24 16:52 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
15-01-21-0591 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Зд. ПТВМ-180. Инж. сист | Отопление. Не держит шаровыйкран 3/4 на дренаже прямой гребенки отопления | 2021-05-28 09:18 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-04-18 00:00:00
07-01-21-0181 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | парит левая ВУК нижнее заднее стекло | 2021-03-16 02:05 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
17-06-21-0030 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Искрение на ЩКА ТГ-3. Второе кольцо от генератора. | 2021-03-09 07:21 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 2 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
22-06-21-0010 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Генераторная установка №1 | КН 1 В Посторонний шум двигателя | 2021-01-14 16:28 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-16 00:00:00
ЦТ-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Вентилятор дутьевой №2 | Течь масла 3 подшипника | 2021-01-22 07:37 | ELIMINATED | Стоцкий Алексей Сергеевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
14-06-21-0051 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ХДТМ Е3 ОМН дополнительный посторонний шум 2-го подшипника. | 2021-03-07 21:08 | REJECTED | Орлов Евгений Сергеевич | 4
15-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА 1 очереди | Клапан МЦ-421 выбивает автомат питания | 2021-03-14 07:03 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 3 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхУ з3166/Б на отв цв из ср п конд | сбиты концевые выключатели | 2021-02-02 04:15 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
05-11-21-0061 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Насос перекачки мазута №3/8 | Течь мазута по валу.Неравномерное работа насоса. | 2021-04-20 09:21 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00
14-10-21-0065 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ОВК | ВК-1. Гор.2. Q4HHG22AA151 (Свеча безопасности гор.2). Неисправность соленоида. | 2021-03-21 01:41 | ELIMINATED | Михайлов Дмитрий Андреевич | 1 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-21 00:00:00
21-01-21-0645 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система отб.пара низкого давления | Свищ на постоянно действующем дренаже паропровода 6 отбора ТГ-1 к задвижке № 29/1. | 2021-05-12 11:32 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
15-01-21-0314 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор смешивающий вакуумный 800 ТГ-2 – ДСВ-800 ТГ-2 | Клапан подачи воды от ДСВ-800 ТГ-2 2UU00S305/2: свищ в корпусе клапана. | 2021-03-22 06:26 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
14-02-21-0009 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | Капельная течь из под изоляции РПК НД КУ-11 | 2021-01-04 11:59 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00
07-01-21-0249 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вакуумный деаэратор-12 | Свищ на воздухоотсосе. | 2021-04-15 22:54 | REJECTED
15-01-21-0332 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Теплофикационная установка 1 оч. | ОБ-1А, ОБ-1Б,ОБ-2А,ОБ-2Б,ОБ-3А, ОБ-3Б, ОБ-4А, ОБ-4Б по пару, а ПБ-1 по воде и пару нет манометров. | 2021-03-24 15:16 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
17-01-21-0207 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Деаэратор 6 ата №5 и №6 | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Пробита нижняя прокладка задв. 181/2 . | 2021-03-28 08:44 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
15-01-21-0457 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №6 | СН-6: лопнул вал в корпусе насоса со стороны 3го подшипника. | 2021-04-24 13:27 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021-05-07 00:00:00
ПТ-10-21-0021 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема уровня Kотла №2 | Поз. датчика 2КП-92 Н в барабане. Течь из-под накидной гайки(правая). | 2021-02-17 14:09 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-23 00:00:00
21-01-21-0554 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцу на сливе с 2-го подшипника (1-й по ходу) СН-5А | 2021-04-24 23:55 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0358 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насос рециркуляции вакуумного деаэратора 3/2 – НРВД 3/2 | Требуется замена сальника арматуры на линии дренажа общего напорного трубопровода НРВД ДСВ ТГ-2. | 2021-03-30 23:51 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
21-01-21-0247 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | Течь в сальник вентиля №960/4 (не поджать) вход на РПМ УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 15:59 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
05-11-21-0011 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №12 | Течь мазута по первому, второму, четвёртому фланцам. | 2021-01-17 23:20 | ELIMINATED | Павлов Владислав Викторович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
15-01-21-0021 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Свищи на участке трубопровода подачи охлаждения ТО котлов .Отм 0 м.Рядом с 15Г\6А. | 2021-01-10 04:47 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
17-01-21-0048 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №4 | Отключена ВУК левая пробито стекло верхнее переднее. | 2021-01-21 06:43 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
15-01-21-0079 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Обмуровка котла | Прогар на корубе горячего воздуха снизу | 2021-01-25 21:30 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
17-08-21-0008 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Трубопровод агрессивных вод | пропускает задвижка №146-1 | 2021-01-14 16:47 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 2 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
17-08-21-0037 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр ФОВ-3,0-0,6 №9 I ст. | сломался переключатель на взрыхлении. | 2021-05-09 21:29 | ELIMINATED | Гордеева Анна Алексеевна | 2 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
АТ-01-21-0012 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | ШБМ-10А | Требуется наплавка стола ШБМ-10А | 2021-02-24 08:43 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
21-01-21-0548 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по смотровому стеклу на сливе с 1-го подшипника СН-5А | 2021-04-24 23:43 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
22-01-21-0206 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | течь РШ за 2ТУ-325В | 2021-03-25 17:24 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
15-01-21-0562 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Свищи на спутниках мазутопроводов(приямок нбзк.2штуки). | 2021-05-16 14:29 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович
ЦТ-10-21-0034 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | ЦУМ ГТУ №1 | S7-400 AS12/PS_407_4A_2, отказ буферной батареи блока питания контроллера. | 2021-05-15 19:57 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 2 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
07-01-21-0138 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №6 | Аварийная вибрация первого подшипника. | 2021-02-25 23:29 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-08 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
21-06-21-0029 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №5 | КО К-5, отм.12.0, колонна 17 светильник ЛБ 2х36 разрушены конт.группы из-за заливания | 2021-03-14 14:39 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
22-11-21-0017 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Подогреватели ПМР13-120 | Свищ на уравнительной линии из-под гайки между ПМ-1,2 | 2021-02-05 14:20 | ELIMINATED | Захарян Карен Вячеславович | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-25 00:00:00
21-01-21-0522 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Насос СН-1"Б" | Течь масла по смотровому стеклу на сливе с 2-го подшипника СН-1Б | 2021-04-24 22:39 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00
21-01-21-0063 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Необходима очистка фильтра на подводе ХОВ к уплотнениям ПЭН-4. | 2021-01-29 16:30 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-09 00:00:00
АТ-08-21-0016 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Смеситель кислоты | тугой ход ЗА 13к-5 | 2021-03-25 19:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
22-01-21-0084 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 3ПВД-8 ПВ900-380-66-1 | Парение нижней водоуказательной колонки | 2021-02-07 06:13 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0438 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура острого пара | Выбивает на закрытии задвижку 101/7а | 2021-04-17 01:29 | REJECTED | Светлов Андрей Вячеславович
14-02-21-0052 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Деаэратор подпитки теплосети №3 | течь по разъему корпуса верхнего коренного вентиля (за ним по ходу среды) ПОТ С ДПТС №3 | 2021-02-19 15:15 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2023-07-21 00:00:00 | 2023-07-19 00:00:00
07-01-21-0077 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | ВУК правая, нижнее заднее стекло, течет в прокладку. | 2021-01-31 23:51 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
ЦТ-02-21-0029 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос (5НДВ) | сорвана резьбы пробки на трубопроводе всасе . | 2021-03-27 00:36 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-01-21-0578 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Регулятор прижимного масла РПМ | Течь масла в сальник (выжат) вентиля №960/5 (вход на РПМ) | 2021-04-27 13:08 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-10-21-0005 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | РК КЦ-403 Плохо реагирует на изменение температурных режимов | 2021-01-11 23:18 | REJECTED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-01-12 00:00:00
ПТ-10-21-0037 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры общестанц. оборуд. | ГК. ПЭН-1. Отключены датчики температурного контроля подшипников №№1,2,3,4 | 2021-03-26 14:25 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
22-11-21-0052 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ до ВК-202 и после-конденсатопровод от ПМ-3/4 к колонке №1. | 2021-05-15 13:25 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
ПТ-11-21-0012 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Насос НПС 65/35-500 | негерметичность торцевого уплотнения со стороны 4 подшипника. | 2021-05-07 09:05 | ELIMINATED | Антонов Илья Николаевич | 4 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00
15-01-21-0459 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Пожарный насос 3 – Пож. Н. 3. | Обвалена напорная задвижка пожарного насоса №3. | 2021-04-24 14:57 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
ПТ-11-21-0005 | Карельский | ТЭЦ-61 | ТЦ | Мазутопровод заполнения резервуаров | Вентиль ОВ-2, пробита прокладка крышки. | 2021-02-11 21:25 | ELIMINATED | Моруев Алексей Иванович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
15-01-21-0296 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6 вырвало сальники | 2021-03-18 08:18 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 1 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
15-10-21-0003 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | КИПиА ПВК-2 | 2N132B03 Расход воды, забит продувочный вентиль и вентильный блок | 2021-01-10 18:41 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 2 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
22-01-21-0107 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Бак дренажей турбины (БНТ) | НДБ-2Б не создаёт расхода. | 2021-02-12 15:16 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
15-01-21-0256 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-6-течь сальника со ст.3 п/п. | 2021-03-12 16:01 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 2 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-01-21-0120 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Тр-вод КСН | Бл.N4 КСН Свищ по фланцу ПК. | 2021-02-20 11:23 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-10-14 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
05-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №10LAB43АА001 | Парит сальник | 2021-01-13 15:10 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00
05-10-21-0220 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | Б-1, СК Т подшипников 1КНОУ-Б - сломано крепление СК к стойке (трубе), СК висит на проводах. | 2021-05-23 23:59 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-07-13 00:00:00
22-01-21-0041 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | 2М-364. Парение, течь по разьему корпуса | 2021-01-15 16:00 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
17-01-21-0175 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задвиж №3143/А пар 3-го отб на ПВД-5 | Не идет от Эл.двигателя | 2021-03-16 01:52 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-07-15 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
17-06-21-0024 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Здания ЭЦ | Низкий уровень масла "В-6 кВ" ФМН-1 яч.4 ГРУ-6 кВ 2 эт. | 2021-02-16 07:39 | ELIMINATED | Добрин Вениамин Валерьевич | 2 | 2021-02-21 00:00:00 | 2021-02-18 00:00:00
17-01-21-0122 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | ПНД ТГ-2 тип ПН-130-5М, ст.№2 | Вид замечания: Свищ. Комментарий: Свищь на корпусе ПНД-1. | 2021-02-18 12:24 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-04-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
АТ-08-21-0020 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Трубопровод регенерации Н-фильтров | заедает при открытии-закрытии ЗА 1Н-3 на Н1-1 | 2021-04-13 00:04 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
21-01-21-0125 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь масла по фланцу за вентилем №926/2 (перед клапаном рециркуляции) УВГ ТГ-2 | 2021-03-01 13:06 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 2 | 2021-03-07 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
ЦТ-10-21-0014 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА ГТУ 1 | неисправность концевого выключателя заслонки на входе вентилятора GT1/SAG10AB003/XE03 | 2021-02-07 15:57 | ELIMINATED | Мещерякова Светлана Владимировна | 2 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00
15-01-21-0032 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система трубопроводов острого пара | "ЭК-7 Посторонний шум в районе 13 отм \правая сторона тыл др.кпп\ | 2021-01-14 15:00 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
07-01-21-0069 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод питат воды ПВД ТГ-5 | Свищ на опорожнении с выходного клапана ПВД ТГ-5 | 2021-01-28 01:50 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
17-01-21-0143 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-6 | Вид замечания: Наличие механических повреждений. Комментарий: ду 250 регулирующий клапан корпусной сальник плавник стоит сперекосом . | 2021-03-04 18:49 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
15-01-21-0387 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | ПК-41,42 : нет маховиков на кранах. | 2021-04-05 02:39 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
17-01-21-0150 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №2 | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Свищи на ТП перед вент. 345/1 . | 2021-03-07 22:19 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-06-11 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
05-10-21-0152 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА Паровой котельной | ВК. Обрыв провода на датчик L в БЭВ 01LAA31CL002 (требуется пайка). Провод соединён скруткой. | 2021-04-11 19:51 | ELIMINATED | Ильин Игорь Анатольевич | 2 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
17-10-21-0036 | Невский | ТЭЦ-67 | АРС | СИ расхода АСУ ТП ТА-4 | Q основн.конденсата по линии рециркуляции 04LCA51CF001 забиты коренные вентиля первые по ходу | 2021-04-28 15:45 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 4 | 2021-08-27 00:00:00 | 2021-08-27 00:00:00
17-01-21-0237 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопроводы на отметке 14м. | Вид замечания: Наличие течей, свищей. Комментарий: Свищ на корпусе расходомерной шайбы РОУ 140/16. | 2021-04-21 09:19 | ELIMINATED | Амахин Олег Игоревич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
05-10-21-0195 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10LAC31CT011 Б-1, Т корпуса ПЭН-1А - недостоверные показания, около 116 гр.С при не работающем насосе, также периодически уходит в ошибку. Замер сопротивления показал плавающие значение от 80 до 150 Ом. Датчик находится в корпусе ПЭНа. Вместе с эти датчиком не работают еще 2 датчика расположенных также в корпусе ПЭНа (дефект №05-10-20-0294). | 2021-05-06 23:29 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
22-01-21-0207 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №2 | оборван клин ручной задвижки слива с 1 ступени УТМЗ-2А | 2021-03-25 17:27 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00
07-01-21-0215 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Деаэратор №5 | Свищ до вентиля отбора проб отм. 14 000 | 2021-03-30 03:32 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00
05-10-21-0051 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 22MBL11AA801 - РК системы антиобледенения Б-2 ГТУ-22. Тугой ход от руки. | 2021-02-24 07:29 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2026-02-28 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
15-01-21-0440 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПЭН №6 | Требуется чистка маслофильтров А,Б. низкое давление масла на нагнетание | 2021-04-17 07:00 | REJECTED | Светлов Андрей Вячеславович
07-01-21-0149 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №4 | внутренний сальник | 2021-03-01 17:46 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
17-08-21-0014 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ |  | не виден уровень в верхнем стекле | 2021-02-18 11:57 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 2 | 2021-02-25 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
ПТ-08-21-0007 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел очистных сооружений | низкая производительность НПВФи №2 | 2021-01-18 01:43 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
14-10-21-0105 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | САУ ГТУ №22 | САУ ГТУ-22. Шкаф Т4CJP05 неисправен модуль ввода IMFAI02 мод 08 позиция 14. | 2021-05-18 02:31 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
14-02-21-0056 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | КНБ 20 | Капельная течь по штоку шарового крана на линии разгрузки КНБ-20А | 2021-02-23 16:41 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-11-19 00:00:00
14-06-21-0087 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Отсутствует возможность для подключения электр.обогрева масла редуктора 10PAD10. В месте подключения стоит заглушка. | 2021-05-20 01:44 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00
15-01-21-0339 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | свищ перед воздушником ревизии нпп ( левая средняя панель) | 2021-03-27 07:14 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 3 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-18 00:00:00
05-11-21-0055 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Конденсатопровод у ПМР№1-4. | Конденсатные задвижки №№ 319, 320 два паровых свища. | 2021-04-08 06:56 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0182 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы системы УВГ | Течь в сальник вентиля № 919/3. | 2021-03-04 15:58 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
17-01-21-0046 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Неисправен вентиль пробоотборной точки СПГ ТГ-3 ( у корыта ). | 2021-01-20 18:06 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00
ЦТ-10-21-0024 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | ДКУ №2 | Периодические недостоверные показания датчика 10EKH12CP029 | 2021-03-03 06:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
22-01-21-0218 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Задвижка 1ТУ-324А | Свищ тр-да греющей воды до 1ТУ-324А,Б,В. р.В,ось 3.0м., отм. 30.0м. | 2021-03-29 16:08 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-04-04 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
22-01-21-0047 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система дренажей турбины | Не плотный ручной вентиль дренажа с КОС-2М-409 | 2021-01-15 17:02 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
05-01-21-0154 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-1Б | Свищ на гидрозатворе слива с уплотнений ПЭН-1Б | 2021-05-11 09:52 | REJECTED | Шевчук Максим Павлович
17-10-21-0042 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | СхИ расхода непр прод | Забит коренной вентиль плюсовой линии, датчика Н.П. к/а 2 | 2021-05-13 10:49 | ELIMINATED | Воробьев Илья Витальевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
17-01-21-0263 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Маслоохладитель №2 | Оборван шток задвижки №4154/Б. | 2021-05-13 18:09 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2022-01-31 00:00:00 | 2022-01-28 00:00:00
21-06-21-0072 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | РУСН-0,4кВ секция 11НА ЗОС | Требуется замена автомата №3 в щите освещения ЗОС (механическая неисправность) | 2021-05-31 22:52 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 2 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
14-10-21-0059 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование на S0 Очистные сооружения Помещение КИП | ПТК Очистных сооружений. Сбой работы SCADA TeCon. | 2021-03-15 08:49 | ELIMINATED | Сонин Александр Михайлович | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
05-10-21-0103 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | Оборудование КИПиА бл. №2 | Блок - 2. пом. 319. потолочный кондиционер (ближе к цеху) - не охлаждает окружающий воздух в пом. 319. горит ошибка (мигает индикатор времени, 2 мигания- неисправность контура охлаждения). Дефект был удален/стерт из базы дефектов. Номер предыдущего дефекта №05-10-20-0330. Утечка фреона ? | 2021-03-20 23:45 | IN_PROGRESS | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-12-19 00:00:00
21-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №3 | Не управляется по механике РК впрыска 2А К-3. | 2021-01-05 18:38 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
22-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-70 | ЦТАИ | Схема температуры ТA-1 | 10LBA10CT005? Температура острого пара перед ГПЗ-А. Отказ канала измерения. Запредельные значения | 2021-01-17 06:47 | ELIMINATED | Кокшаров Сергей Евгеньевич | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
15-01-21-0391 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ПНТ №3 | ПНТ-3: утечка масла из подшипника №3 из нижней части, через резьбовое соединение крепежного болта. | 2021-04-05 21:14 | REJECTED | Юшков Владислав Валерьевич
15-01-21-0255 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Береговая насосная станция (БНС) | Др.Н.№1 и Др.Н.№2-износ сальников. | 2021-03-12 16:00 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00
05-01-21-0021 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Сетевой насос №24 | Вид замечания: Отсутствуют показания. | 2021-01-25 10:42 | ELIMINATED | Копылов Роман Викторович | 2 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
05-10-21-0183 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИПиА Паровой котельной | 67HHG01CG002, 68HHG01CG002, 67HHG02CG002, 68HHG02CG002 ПК-7,8 ТЗ локальная по погасанию факела Г-1 и Г-2 - во время работы котла давит сигнал по погасанию факела, по факту факел есть. | 2021-04-28 17:35 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-02-05 00:00:00
22-01-21-0132 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | Оброс каростой сварной шов на врезке в напорный тр-д НГО-1 линии к эж.бака НОС-1 | 2021-02-23 18:02 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-11-19 00:00:00 | 2021-11-12 00:00:00
15-01-21-0002 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Трубопровод питательный | Свищ на дренаже 518а после второй по ходу задвижки на отметке 6,3 | 2021-01-03 06:11 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
05-10-21-0035 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10MAX51DP001 Б-1, РК Р пара (регулятор давления перед турбиной РДС) - периодически самопроизвольно меняет задание в зависимости от положения МУТ. Дефекта нет. Задание меняется в следствии отработки автоматики: при внешнем возмущении в эл. сети, частотный корректор блокирует работу РДС, после ухода возмущения, РДС включается в работу с новым заданием соответствующем новому фактическому положению МУТ (положение МУТ может измениться в зависимости от длительности блокировки от ЧК), так называемое "безопасное включение" в работу. | 2021-02-12 17:42 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2022-12-31 00:00:00 | 2022-07-04 00:00:00
14-02-21-0105 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №22 | Насос НРК-22А: посторонний шум в подшипниках №№3,4. | 2021-03-28 10:28 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
ЦТ-02-21-0003 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Система пит. воды высокого давления | повышение давления на разгрузке ПН 10 | 2021-01-11 18:31 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-01-21-0146 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система питательной воды | 518/8б открывается только 70% | 2021-02-10 07:34 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0152 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла №5А | Течь масла по валу. | 2021-03-03 08:52 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0016 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Na-катионитный фильтр №10 | Течет по сальникам задв. №1 | 2021-02-19 19:41 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
14-06-21-0025 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | Лестничный марш ВПУ ОВК. Требуется ревизия всех арматур рабочего освещения. На отм. 0 м. отсутствуют крепления плафона, на остальных требуется замена дросселей. | 2021-01-25 01:25 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
15-01-21-0425 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Подъёмный насос СН №10 | СН-10: сильная течь через прокладку входного фланца задвижки 702/10 (напор). | 2021-04-15 09:49 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00
07-01-21-0163 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Эксгаустер масла ВР-300-45-2ВК3 | Течь масла в верхнюю прокладку улитки. | 2021-03-06 22:51 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00
21-01-21-0563 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь масла по фланцам до и за смотровым стеклом на сливе с 1-го подшипника СН-5Б | 2021-04-25 05:50 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0171 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотняющего масла | Закрепить жёстко импульсные трубки к гребенке УВГ ТГ-2 (исключить истирание трубок от вибрации). | 2021-03-04 12:00 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 2 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
15-01-21-0318 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Маслонасос СН 23 | СН-23: посторонний шум из 4-го подшипника, повышенная вибрация (наощупь). | 2021-03-23 06:09 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-03-25 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-65 | ТЦ | Оборудование ЭС Обходы | Увеличенный зазор (12мм) между полумуфтами ПМН №2А | 2021-05-11 16:00 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-18 00:00:00
21-01-21-0416 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 800 | Течь в сальник задвижки № 800/4. | 2021-03-30 12:23 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
15-01-21-0287 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | З-ка 109/6-пробита прокладка(отм.15м.-роу-140/10-не взять в работу). | 2021-03-17 06:43 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-06 00:00:00
ПТ-08-21-0011 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел очистных сооружений | не качает НДВ №1о/с, флотаторная | 2021-01-22 05:02 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
21-08-21-0002 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Трещина на улитке | 2021-01-11 10:46 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-01-21-0171 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | ПК-25 - отсутствует крышка ящика ПК-21 - отсутствует шланг | 2021-02-16 09:06 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
ЦТ-07-21-0009 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Вентиляторы обдувки трансформатора Т-2 | Не работает наружный вентилятор обдувки радиатора № 16 трансформатора Т-2 | 2021-05-11 14:39 | ELIMINATED | Бабуков Константин Николаевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
22-01-21-0349 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Градирня №3 | ЦН-4АБВГ. Смонтировать отдельные дренажи на всасах каждого насоса. | 2021-05-13 17:09 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
17-01-21-0169 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Расширитель непрерывной продувки (РНП) К4-6 | Вид замечания: Парение. Комментарий: Парение через прокладку крышки РНП 2 оч. | 2021-03-12 19:21 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2022-03-30 00:00:00 | 2022-02-21 00:00:00
22-01-21-0156 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Компрессор КО-1 | КО-1. Течь по фланцу тр-да.отвода охл.воды из 2й ст.ВО. Попадает на эл/дв. Замотано ветошью | 2021-03-04 15:37 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 2 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00
15-01-21-0475 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | набить сальники 510/АБ. 510/А-б1,2 байпас | 2021-04-28 10:23 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
15-01-21-0444 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | ГРП | Не работает телефон в левом помещении ГРП. | 2021-04-19 01:44 | REJECTED | Трошин Валерий Анатольевич
05-11-21-0053 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутный насос НПМ/2 №3 | НПМ№3 течь мазута по сальниковому уплотнению 1-му от эл/двигателя | 2021-03-27 17:41 | ELIMINATED | Яковлев Николай Иванович | 2 | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
21-01-21-0622 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный насос - 3 (ЦНС-3) | Отвалился груз с обратного клапана ЦН-3. | 2021-05-04 14:36 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-14 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
22-11-21-0037 | Невский | ТЭЦ-70 | ТТЦ | Мазутное хозяйство | Свищ в нижней части эжектора -№2 на БСЗД | 2021-04-09 11:31 | ELIMINATED | Королев Александр Иванович | 2 | 2021-04-12 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
07-01-21-0361 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | вент. 8п, парение в прокладку фланца до вентиля. | 2021-05-28 15:13 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00
14-10-21-0088 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | КИПиА ГТУ №22 | ГТУ-22. 14MBV10CL101 (уровень в маслобаке). Скачкообразные показания датчика. | 2021-04-19 17:55 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 4 | 2021-08-20 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00
17-01-21-0010 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система питательной воды ТГ №2 | свищь на импульсной линии по давлению питательной воды на ЭКМ в районе ПЭН №2 по отм 7 м | 2021-01-06 07:12 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 2 | 2021-01-08 00:00:00 | 2021-01-08 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0027 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Фильтр (ФОГ-3-6-10,5) ТКЗ | Течет смотровой люк на второй секции МФ №2, сорван лист обшивки МФ №2 | 2021-03-20 21:42 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
15-01-21-0008 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Канал теплопроводов маслохоз | Свищ на спутнике мазутопровода 1 в районе задвижки 433/1 | 2021-01-06 21:34 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
05-11-21-0006 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Мазутоподогреватель №4 | Пропуск конденсата по фланцу крышки обратного клапана на конденсатной линии. | 2021-01-08 17:08 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
21-01-21-0470 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Течь трубного пучка ЭЖ-5Г | 2021-04-11 19:43 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-23 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
14-06-21-0055 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Электрооборудование блока №2 | Отсутствуют диспетчерские наименования воздухоотопительных агрегатов (калориферов) второго блока и ремонтной площадки. | 2021-03-19 11:09 | REJECTED
07-01-21-0263 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос СЭ-1250-140 | Забито охлаждение на 4 подшипник. | 2021-04-20 11:40 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
14-02-21-0007 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Насос сетевой воды №5 | Свищ по сварке на подводе охлаждения к подшипнику 5 СН 5 | 2021-01-04 06:16 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-05-21 00:00:00 | 2022-05-20 00:00:00
22-06-21-0029 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №3137 | Нагревается питающая шина( фаза "А" )автоматического выключателя КНОУ-3Б( 117 градусов С) | 2021-02-03 13:59 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
АТ-11-21-0005 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | Дробилки СМ-170А | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Пробоина дробилки нитка Б с левой стороны(отмечено мелом). | 2021-01-19 09:35 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
22-06-21-0052 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | КО-2, сильное искрение силовых контактов(износ, подгорание) на Контакторе. Сопротивление изоляции двигателя больше 100 мОм | 2021-03-11 02:23 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 2 | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-16 00:00:00
21-01-21-0050 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сист. отбора проб (пит. вода) | Свищ на трубопроводе пробоотборной точки "Вода правый циклон К-1" перед коренным вентилем. | 2021-01-25 18:57 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
15-01-21-0385 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Здания КТЦ | ПК-29: сломан шток арматуры, требуется замена. | 2021-04-05 02:37 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
21-01-21-0383 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Фильтр по маслу №1 | Течь масла по фланцу до вентиля №958/4 ПЭН-4 | 2021-03-29 14:20 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
22-01-21-0209 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ГПЗ ВД №42LBA10AA101 | 42LBA13AA101 паропроводВД от КУ-42 до ГПЗ-2 ВД-42-нет управления на ручном и эл.\пр. (заклинена) | 2021-03-25 22:58 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-14 00:00:00
АТ-02-21-0013 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Теплофикационные установки №5 | Забито охлаждение СН-9,10,11,12 | 2021-02-17 08:44 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-20 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
21-10-21-0041 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №4 | Бл.4 КЗ в схеме управления привода 021/4 | 2021-04-25 19:24 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
17-01-21-0203 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задв №1943/Б гор вода на ПГВС ТГ-3 | Отсутствует штурвал | 2021-03-27 13:59 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2022-05-31 00:00:00
07-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Трубопровод основного конденсата Ду150 | Капёж из-под изоляции у задвижки №944/4 и у тройника | 2021-01-03 18:52 | REJECTED | Скопа Олег Леонидович
21-01-21-0394 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла в сальник вентиля №956/5 (сальник выжат) вход на МФ-А ПЭН-5 | 2021-03-29 19:24 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-04-02 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0039 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | ХВО-2 ЭС-2 | Свищ на трубопроводе перед задв. №4 Na-Kaт. фильтра №8. | 2021-04-17 13:01 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
05-01-21-0120 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№23 | Сломана задвижка замеров присосов вакуумной системы ПТ-23. Задвижка в открытом положении с шайбой Д5,5, отверстие шайбы залеплено скотчем в несколько слоёв. | 2021-04-15 18:54 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-19 00:00:00 | 2021-06-11 00:00:00
21-01-21-0464 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Задвижка № 35 | Свищ в прокладку фланцевого соединения перед задвижкой и в прокладку крышки задвижки №35/4. | 2021-04-10 07:43 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
07-01-21-0341 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Клапан Ду-100 ст.№ 106/6 | нет зацепления с электроприводом. | 2021-05-21 06:20 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
ПТ-10-21-0092 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. Kотла №3 | Разобрана эл. схема питания, отсоединен кабель ЭД, ККВ ЭПЗ: 3Г-7-1, 3Г-7-2, 3Г-7-3, 3Г-7-4, 3Г-7-5, 3Г-7-6, 3Г-7-7, 3Г-7-8. | 2021-05-21 07:04 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00
21-01-21-0671 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Система уплотнений турбины паром | Нет сцепления штока от маховика и штока к тарелке вентиля № 012/1. | 2021-05-14 09:26 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
21-01-21-0423 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-1А | Пропуск в закрытом положении дренажного вентиля на паропроводе подачи пара к эжекторам ДСВ-1А. | 2021-03-30 18:23 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
07-01-21-0065 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Насос КС-80-155-2 | нагрев и вибрация 3-го подшипника. | 2021-01-26 16:39 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
АТ-01-21-0004 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | ШБМ-6Б | Обтянуть подшипник приводной шестерни ШБМ-6Б | 2021-01-20 08:19 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
05-01-21-0081 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №22 | КУ-22 ЦЭН ВД-1 не держит арматура дренажа из корпуса насоса | 2021-03-16 21:04 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-03-31 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-01-21-0526 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по фланцам до и за смотровым стеклом на сливе с 2-го подшипника СН-4А | 2021-04-24 22:56 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
15-01-21-0419 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | ГОН-3Б,ОК-коррозийный износ | 2021-04-14 00:57 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
21-10-21-0023 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Стенд датчиков масло на уплотнение генератора Г-1 | Вид замечания: Утечка масла. | 2021-02-26 12:20 | ELIMINATED | Сарбаев Андрей Рудольфович | 2 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
17-10-21-0044 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | СхИ т м гидр д №7 ГВС слева | значение параметра 0 | 2021-05-18 16:08 | ELIMINATED | Софронов Андрей Маркович | 2 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
17-01-21-0252 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Горелки К-2 (3,4) отм. 14 м. | Вид замечания: Наличие утечек. Комментарий: Течь мазута через фланцевое соединение задвижки 214.(фарсунка 4). | 2021-05-05 18:46 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2022-04-08 00:00:00 | 2022-04-04 00:00:00
ПТ-10-21-0003 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Система вибродиагностики "ВИДАС" | Несоответствие показаний вибрация подшипника 1 (верт) на мониторе верхнего уровня Видас 4.2 мм/с и стойки Видас 1 мм/с | 2021-01-10 17:32 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
17-06-21-0029 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Требуется замена двух светильников ЛБ-40 на отметке 9.6 пит.узла К-6 | 2021-03-09 07:12 | ELIMINATED | Груздев Петр Михайлович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
14-06-21-0015 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Трансформаторная установка №Т-2-2 | Т-2-2 охладитель №3 отключается автомат защиты через 5 минут. Перегружается по току ЭД. (I ном ЭД = 8А, I р ЭД = 22А, Iн автомата 20А). Температура масла в норме 31 С. | 2021-01-17 18:08 | ELIMINATED | Прутовой Филипп Александрович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00
ПТ-08-21-0021 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Не открывается задвижка №40И на дренажном трубопроводе с мерника известкового молока №2 | 2021-03-02 00:42 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
07-01-21-0367 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №5 | не держит ОК | 2021-05-31 07:19 | REJECTED | Платонов Александр Николаевич
21-01-21-0157 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Опорные узлы, подшипники ТГ | Повышенный осевой сдвиг ротора ТГ-3 (0.78) | 2021-03-04 08:24 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-01-21-0287 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №42 | Блок№4. КУ-42 . Парение из-под изоляции обратного клапана за ЭВД [ перед 42HAC20AA101] отм. 9м фронт котла | 2021-04-13 14:40 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00
22-01-21-0220 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | 1ПНД4 ПН400-26-7-2МНЖ | Свищ с паропровода подачи пара на ПНД-4 за задвижкой, у корпуса теплообменника | 2021-03-30 10:38 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 3 | 2021-04-13 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00
14-06-21-0037 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Встройка №1, 4 этаж, БЩУ. Требуется ремонт или замена выключателя управления освещением одного из рядов светильников. | 2021-02-20 15:12 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-27 00:00:00
15-01-21-0467 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система питательной воды | РК-512/3,4,6 (впрыск РОУ/140/10,16№2,100)не обеспечивают регулирование температуры пара (большой пропуск0 | 2021-04-26 08:42 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00
15-01-21-0342 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура питательной воды | сломан шток вентиля на заполнение котла от др. баков | 2021-03-27 22:05 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 4 | 2021-07-26 00:00:00 | 2021-07-26 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0010 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Схема аммиачной установки | Не откачивает раб. р-р аммиака НДА-2 | 2021-02-04 07:08 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
15-01-21-0041 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Регенеративный воздухоподогреватель К-7 – РВП 7А | Восстановить освещение нижнего подшипника | 2021-01-15 20:34 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
14-02-21-0053 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №21 | Парение по штоку при продувке высокого давления КУ-21 задвижки К3HAP50AA002(вторая по ходу с ИВД) | 2021-02-20 10:16 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2022-08-31 00:00:00 | 2022-08-12 00:00:00
15-01-21-0398 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №3 | Среднее ВУК ,вернее-лопнуло | 2021-04-07 07:35 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 3 | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-08-21-0039 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №1 2ст. | Течь в трубопроводе между МИК-6 и МИК-7 на 1Н 2ст. | 2021-05-13 16:49 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 3 | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00
17-01-21-0249 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Т-вод пит. воды на напоре ПЭН-6 | нет зацепления эл двигателя с редуктором на задв № 2001 напорная ПЭН № 6 | 2021-05-03 19:01 | REJECTED | Платонов Олег Борисович
05-01-21-0013 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Задвижка №10LCR11AA007 | Тугой ход задвижки на сливе конденсата с ПСГ-1 в конденсатор(пропадает управление от электропривода).Бл№1,т/о,отм.0м,ряд.А-Б,оси 3-4 | 2021-01-16 14:37 | ELIMINATED | Шевчук Максим Павлович | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
15-01-21-0558 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | БЗК-3 течь по прокладке люка | 2021-05-14 18:59 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
21-01-21-0511 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | СН-5А - течь из-под рубашки сальниковой буксы со стороны 3го подшипника | 2021-04-24 00:22 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
05-10-21-0114 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | Б-2, помещение 318, вентсистема П60В18 охлаждения помещений 320 (серверная) и 321 (НС ЦТАИ) - периодически аварийно отключается с ошибками "низкая Т притока" и "авария В18", после включения также горит сигнализация "фильтр". | 2021-03-22 18:21 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-03 00:00:00
05-06-21-0047 | Невский | ТЭЦ-63 | ЭЦ | Трансформатор ТДНС-16000/20-У1 | Вид замечания: ОУТ-2 Недостаточное освещение. Комментарий: Перегорело 80% мачт. Светодиодных прожекторов.. | 2021-05-23 14:36 | ELIMINATED | Смирнов Алексей Юрьевич | 4 | 2022-09-30 00:00:00 | 2022-09-06 00:00:00
22-01-21-0230 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос обессоливающей установки КНОУ-1А | Течь с/у | 2021-03-30 12:07 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-04-02 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
05-10-21-0178 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А топливоподачи | ГРП, 1-й этаж калометрическая, замок входной двери - сломан замок входной двери, не проворачивается. | 2021-04-24 14:56 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
21-01-21-0237 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Циркуляционный водовод | Свищ в компенсатор на подводе цирк.воды к крайним пучкам половина "Б" конденсатора ТГ-2. | 2021-03-14 18:05 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0170 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Система подпиточной воды | НСВ -1/3 течь сальников | 2021-02-16 06:20 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 3 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
07-01-21-0297 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Испарительная установка МИУ-100 | Свищ на холодильнике отбора проб греющего пара И-4-6 | 2021-05-01 17:35 | ELIMINATED | Кучеренко Павел Николаевич | 3 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
05-01-21-0146 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Арматура пит.воды до ЭВД | Пропуск предохранительного клапана 22LAB30AA081 на входе в ЭВД КУ-22 | 2021-04-30 09:20 | REJECTED
22-01-21-0367 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Маслостанция ТДМ | Вид замечания: Освещение неисправно. Комментарий: Заменить перегоревшую лампу. . | 2021-05-26 16:56 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
14-06-21-0092 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ПТ-20, отм.8. 1 арматура ЛБ-40 рядом с маслокомнатой у края со стороны ГТУ-21. Нет доступа (мешают трубопроводы). | 2021-05-24 00:02 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
21-01-21-0586 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№4 | Вибрация ПЭН-4 , подшипник № 3, поперечная 12-15 мм | 2021-04-27 18:41 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 3 | 2021-05-15 00:00:00
22-01-21-0161 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №41 | Блок 4. КУ-41. Свищ на имп. трубке к перепадомеру на ЦНВД 41А до вентиля. | 2021-03-10 17:15 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-06-21-0011 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Генераторная установка №5 | МЗ, отм. 4.0, бл. 5 сб. задвижек (все). Требуется запенить отверстия входов кабелей в шк. сб. (кроме вводных шк) | 2021-02-06 17:04 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
07-01-21-0004 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | К-5 ВУК левая верхнее переднее стекло парение в прокладку. | 2021-01-04 15:32 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-01-11 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
17-01-21-0064 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | БНС №1 | ЦН-1Г не запаса сальников на уплотнении насоса. | 2021-01-28 06:54 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
21-06-21-0051 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Трансформатор (ТДНС 16000/35) | Подтеки масла по резиновым уплотнениям охладителей | 2021-05-20 15:52 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-08-10 00:00:00 | 2022-07-29 00:00:00
22-01-21-0053 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Система питательной воды | БН-1А. Пропуск в закрытом положении задвижки на всасе | 2021-01-18 06:24 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2022-01-28 00:00:00 | 2021-10-13 00:00:00
15-01-21-0381 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-6 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Парение верхнего, наружнего стекла левой ВУК | 2021-04-02 06:15 | REJECTED | Михайлов Игорь Вячеславович | 3 | 2021-04-27 00:00:00
17-01-21-0111 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Бойлер №3 | Вид замечания: Свищ. Комментарий: Свищ по сварке за вент. 346/1 опорожнения корпуса ОБ . | 2021-02-16 19:56 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00
22-01-21-0320 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №3 | Пропуск в закрытом положении 3МП-18 | 2021-04-24 16:02 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2023-05-16 00:00:00 | 2023-01-12 00:00:00
07-01-21-0284 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Правя ВУК,среднее переднее стекло. | 2021-04-27 12:05 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
15-01-21-0268 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | ПЭН-7 при отключении насоса (во время закрытия напорной задвижки) расходомер начал показывать неверные значения (расход прыгал от 0 до 500) и из-за этого задвижка рециркуляции (503/7А) начала непрерывно открываться и закрываться. | 2021-03-14 02:07 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
14-10-21-0035 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА и АСУ ТП блока №1 | БЩУ. РМ БМ-2 блок1 (M1CJM02) требуется замена АКБ. | 2021-02-14 19:17 | ELIMINATED | Афанасьев Дмитрий Андреевич | 4 | 2023-08-25 00:00:00 | 2023-08-22 00:00:00
17-01-21-0162 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Задв №2070 ОК ТГ-4 и ОК с 1 оч на Д-9 | Оборвана в закрытом положение | 2021-03-12 12:37 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
05-10-21-0004 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А КУ-22 блока ст.№2 | ГТУ-22, 22MBL11AA801 - РК системы антиобледенения. Отсутствует возможность дистанционного управления. Приходит ошибка "распитан"- по месту все АП запитаны. На приводе горит авария | 2021-01-15 00:46 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 1 | 2021-01-15 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00
17-08-21-0036 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Фильтр механический I ст. №4 | не открывается клапан №6 | 2021-05-08 12:57 | ELIMINATED | Васильева Надежда Анатольевна | 3 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00
22-06-21-0044 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Панель №235 | В секции 35Н, в панели №235 ПЖН-6 подтекает масло из кабеля. ячейки загрязнены потёками масла . | 2021-02-25 04:34 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
22-06-21-0066 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | НПЗ 1 Не включается от ключа управления | 2021-04-03 06:28 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
22-06-21-0059 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ЦЩУ, требуется замена огнетушителя (1шт.) | 2021-03-27 11:54 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
22-01-21-0330 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Теплофикационная установка бл. ст. №1 | 1ПСГ-1 - течь из-под изоляции в верхней части водяной камеры сторона пост. торца. | 2021-04-29 15:56 | ELIMINATED | Сухов Евгений Львович | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
07-01-21-0101 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | НБА-6 | Посторонний шум в электродвигателе. Нагрев второго подшипника. | 2021-02-06 16:43 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-11 00:00:00
14-02-21-0158 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | ВВТО КУ №12 K2LCA41AC001 | ВВТО КУ№12,течь по пластинам со стороны конденсата | 2021-05-29 17:54 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-08-06 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00
ЦТ-01-21-0012 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Компрессорная инструментального воздуха | Выход воздуха через крышку лаза | 2021-04-21 17:07 | ELIMINATED | Сильченков Денис Анатольевич | 3 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-01-21-0523 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по торцевой крышке 4-го подшипника СН-4А | 2021-04-24 22:51 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
05-11-21-0033 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Вентиль №178 Dу125 | Парение по второму фланцу | 2021-03-01 15:57 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
15-01-21-0274 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Деаэратор № 1 | Отсутствуют барашки на кранах верхнего вус, не ввести в работу. | 2021-03-14 13:16 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00
АТ-11-21-0038 | Кольский | ТЭЦ-60 | ТТЦ | АУ-2 циклон-промыватель СИОТ тип II | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Отверстие(сверху) в воздуховоде АУ-2; Отверстие в верхней части циклона-3 штуки, отмечено мелом(одно со стороны стены).. | 2021-05-04 07:57 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-06 00:00:00
21-01-21-0059 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№3 | Произвести очистку фильтров по основному конденсату и ХОВ ТГ-3. | 2021-01-29 16:18 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00
ЦТ-10-21-0011 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | Схема газового анализа ПВК-4 | Не работает прибор газового анализа ПВК-4 | 2021-01-27 16:46 | ELIMINATED | Соколов Владимир Юрьевич | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00
ПТ-08-21-0027 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Тр-вод шламовой воды | Трубопровод шламовых вод от НПШВ № 1, 2 на БН № 2 - свищ по сварке | 2021-03-22 07:31 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-25 00:00:00
07-01-21-0161 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-3 ПН-130-6М | Парит из-под крышки | 2021-03-05 07:18 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00
14-06-21-0014 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Помещение МСС Генератора 1-2 | Сгорел пускатель ВКГТ-12 А. В качестве временного решения пускатель ABB AE50 с характеристиками Ith=100A IeAC1=100A AC-3=22kW был заменен на пускатель АВВ АЕ63 с резервной ячейки МСС 1-2, шк.4 панель D с характеристиками Ith=125A IeAC1=115A AC-3=30kW. Вентилятор ВКГТ 12 А отдан в работу. | 2021-01-16 07:06 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00
15-01-21-0033 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | БКО,бак №2,нижнее ВУС-течь нижнего сальника | 2021-01-14 15:19 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
17-01-21-0009 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дымосос №1А | вибрация подшипников №3 и №4 Д- 1 А | 2021-01-06 06:50 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00
22-01-21-0182 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | КОС 2М-415. Не взводится даже при Р=16 кгс | 2021-03-19 15:48 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2023-03-29 00:00:00 | 2023-02-07 00:00:00
АТ-08-21-0006 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Насос ДВ №3 (Х-100-80-160 Л) | Течь на трубке расходомера декарбонизованной воды | 2021-01-10 02:08 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00
17-10-21-0008 | Невский | ТЭЦ-67 | ЦТАИ | Система ТС котельной установки №6 | Дымосос 6А точка 3 неисправность датчика | 2021-01-10 07:17 | ELIMINATED | Ворсман Сергей Викторович | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
15-01-21-0001 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Оборудование насосной пром.ливн. стоков | Отсутствует крышка блока включения/выключения др. насоса №1 | 2021-01-01 14:23 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-01-21-0089 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | впрыск 1А пропуск эл.задвижки .регулятора.ручной задв. порядка 20 т/ч при растопке и подпитки барабана заполняются паропроводы до ГПЗ см.тренды | 2021-03-20 22:01 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2023-03-22 00:00:00 | 2021-08-26 00:00:00
15-01-21-0371 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | Точка отбора насыщенный середина течь сальника в экспресс лаборатории | 2021-04-01 12:16 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-04-28 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
07-01-21-0195 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижки аварийного слива | Плохо закреплен электропривод задвижки 1с/5. | 2021-03-22 04:01 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
22-01-21-0268 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паровая турбина | Пропуск ревизии в закрытом положении на байпасе ОК к ПНД(отм.0м, ряд А, рядом с РШ ОК) | 2021-04-06 15:20 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00
22-01-21-0065 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | Не закрыть, клинит вентиль после эж.доз-ки О2 бл.2 | 2021-01-27 06:02 | ELIMINATED | Макаров Вячеслав Юрьевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
14-06-21-0081 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | Запрет управления с АРМ ТЕКОН ОВК на включение Арез.п. 1с щ.25 и Арез.п. 2с щ25. | 2021-05-12 08:06 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
05-01-21-0125 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Маслопроводы к подшипникам ДВ-1Б | Течь масла третьего под-ка ДВ-1Б | 2021-04-21 15:47 | ELIMINATED |  | 4 | 2023-04-22 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00
14-06-21-0070 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | МХ-3. Сборка 1907 гр 4. Силовой автомат насоса Пер.Н-2А. Не включается (рукоятка автомата не фиксируется во включенном состоянии). Также требуется ревизия силового кабеля (оголенные жилы на наконечниках, следы ржавчины). | 2021-04-21 00:47 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
21-01-21-0186 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Т/п от задв. № 210/3 до задв. № 266/3 | Пропуск в закрытом положении вентилей № Д212/3, Д213/3. | 2021-03-04 16:08 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
21-08-21-0010 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Мерник кислоты №1 | Течь задвижки 3307 | 2021-02-08 16:35 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00
ЦТ-10-21-0029 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | АСУ ИС Здания склада масла | Склад масла в мелкой таре, шкаф10SBF00GH001. Неисправность адаптера RS-485 АИ-80, kks 10SBF00CU902-U | 2021-03-16 16:04 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 4 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00
15-06-21-0011 | Невский | ТЭЦ-66 | СЛиОП | Зд. ГЩУ Инж. сист | Смеситель в комнате приема пищи неисправен. Требуется замена смесителя | 2021-03-11 07:03 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
21-10-21-0006 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА | 4К-405 (нитка А) Сходит с концевых в закрытом положении | 2021-01-12 01:20 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 1 | 2021-01-12 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
15-01-21-0423 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Насосы бака нижних точек 2 – НБНТ 2 | Свищ на линии ХОВ за задвижкой 75 ( выход из БНТ) | 2021-04-14 15:55 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-08-12 00:00:00 | 2021-08-12 00:00:00
14-02-21-0094 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Котельная установка №11 | парение по фланцу выпар РНП в БНД первый по ходу | 2021-03-22 19:13 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-21 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00
17-01-21-0248 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Дымосос №2А | Вид замечания: Прочее. Комментарий: Нет защитного кожуха на родшипнике 3. | 2021-05-02 20:02 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00
21-08-21-0028 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Общецеховое оборуд. ХЦ | свищ на трубопроводе парового отопления, в районе 1АII | 2021-04-02 11:28 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
ЦТ-02-21-0033 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Задвижка №860А Ду 600Ру16 | Отсутствует сцепление с ручным приводом задвижки №860А | 2021-04-13 08:58 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-04-15 00:00:00 | 2021-04-14 00:00:00
21-01-21-0370 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема смазки (не генератор) | Течь масла по штоку указателя положения буксы расхаживателя золотников АБ ТГ-4. | 2021-03-29 12:58 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-04-18 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
22-08-21-0020 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос-дозатор р-ра гидраз. №25 НДРГ-25 | Течь по ходу плунжера | 2021-03-12 14:33 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
21-01-21-0147 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Трубопроводы РОУ | Течь по штоку ИПК РУ 14/6 блока №3 | 2021-03-03 12:43 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
17-01-21-0080 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | задв №2089 выхода пит воды с ПВД ТГ-4 | Течь корпусного сальника | 2021-02-04 07:12 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00
22-06-21-0058 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ Секц. 1НС | В секции 1 НС, при разборе схем НСР 1Г и 1В, вызов на секцию не проходит | 2021-03-27 07:02 | REJECTED | Иванов Олег Александрович
07-01-21-0257 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №6 | питательная линия ДУ-20 вент.109/6 ; 110/6 текут по сальникам. ( отм. - 8 ) | 2021-04-18 08:13 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
15-01-21-0246 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котел пиковый ст.№7 | убрать с прохода(отм 9 левая сторона)редуктор аварийного слива | 2021-03-11 11:13 | REJECTED | Родионов Андрей Николаевич
ПТ-08-21-0018 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Приготовления и дозирование реагентов | Не качает насос-дозатор известкового молока №1 | 2021-03-02 00:29 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0006 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Трубопровод 57 | Свищ на трубопроводе пара на ВПГ после вентиля №2 п/хц | 2021-01-24 17:45 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 2 | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-25 00:00:00
ПТ-08-21-0001 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Узел очистных сооружений | снижение производительности до 43т/ч у НПВФл №2 | 2021-01-04 23:37 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-31 00:00:00 | 2021-01-11 00:00:00
14-06-21-0094 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ПТ-20, отм. 4. Арматура ЛБ-40 рядом с ПСГ-20Б. Требуется замена светильника (выгорели контакты, неисправен дроссель). | 2021-05-24 00:10 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
ЦТ-02-21-0004 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Система подпиточной воды | свищ перед з-й 850 всас НБА 3 | 2021-01-15 09:28 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-21 00:00:00
15-10-21-0019 | Невский | ТЭЦ-66 | ЦТАИ | Схема упр. арм. ТГ-6 | Зд № 116/6в перегорел кабель цепей управления( свищ ПНД-4) | 2021-04-24 10:19 | ELIMINATED | Павлов Николай Григорьевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00
05-01-21-0099 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Насос эжектирующей воды №1 | Упали клинья на всасе насоса. | 2021-03-25 10:54 | ELIMINATED | Костин Денис Александрович | 4 | 2024-03-26 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00
15-01-21-0178 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | ТГ-2,ПНД-2,ВУС течь нижнего сальника,сломан отключающий кран | 2021-02-18 01:58 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-02-24 00:00:00 | 2021-02-24 00:00:00
ПТ-08-21-0038 | Карельский | ТЭЦ-61 | ХЦ | Бак нейтрализатор №2 РВВ | пропускает вентиль 2Д (дренаж с БНРВВ ст№2 | 2021-04-19 15:15 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
07-01-21-0317 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка ст.№101/7 | задвижка не идет на открытие и закрытие, клинит. | 2021-05-08 09:55 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 3 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00
14-02-21-0091 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Питательный насос ст. № 11 ПЭН-Б | Дефект устранен в ТР ПЭН-11 | 2021-03-21 06:37 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00
05-01-21-0136 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | течь масла с сальника трехходового крана маслоохладителей ПЭН-1Б | 2021-04-26 22:01 | ELIMINATED |  | 4 | 2024-04-27 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0174 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Паротурбинная установка №6 | НСВ-2/3-помята торцевая крышка двигателя(снизу),задевание. | 2021-02-16 18:25 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
07-01-21-0286 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Арматура дренажей и воздушников котла | свищ на трубопроводе после вентиля 22п, по ходу среды | 2021-04-27 15:48 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-04 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00
05-11-21-0004 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | трубопровод Ду-425х6, | Свищ на спутнике дренажной задвижки №70. | 2021-01-06 23:18 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-02-11 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
15-01-21-0529 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №2 | ТГ-2: требуется ревизия РУК 2 RM 10 S 001 , сильная вибрация при открытии больше 37%. | 2021-05-06 07:59 | ELIMINATED | Ситкин Ростислав Владимирович | 3 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00
14-06-21-0071 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | ЭТО ВКУ | ВКУ, Щ.3-4 пан.2 гр.4. Ячейка В-3 ВКУ-1 (10PAD30). Не поворачивается рукоятка автомата во вкаченном положении (не включается). | 2021-04-22 07:29 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 2 | 2021-04-25 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
15-01-21-0543 | Невский | ТЭЦ-66 | ЭЦ | Дутьевой вентилятор 3А | Вентилятор 3А: при стабильном режиме работы колебания показаний амперметра от 20 до 25 А. | 2021-05-12 22:48 | REJECTED | Ситкин Ростислав Владимирович
ЦТ-02-21-0027 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Импульс. клапан №1 РОУ30/1,2 ст. №2 | пропуск | 2021-03-25 16:05 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 00:00:00
22-06-21-0024 | Невский | ТЭЦ-70 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | Кабельный полуэтаж (МХ), в районе очистных. Не работает освещение ,1-2 светильника весят на проводах, крепления сгнили. | 2021-01-30 07:03 | ELIMINATED | Иванов Олег Александрович | 4 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-12 00:00:00
17-01-21-0155 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Насос газоохладителей НГО №3А | Выжат сальник со стороны 3го подшипника. | 2021-03-09 17:31 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
17-01-21-0003 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Обмуровка и тепловая изоляция котла | Разрушение обмуровки, выбивание наружу пламени у горелок №8, 12. | 2021-01-05 11:51 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2022-11-16 00:00:00 | 2022-11-15 00:00:00
21-01-21-0618 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Котельная установка №2 | Д-2Б - при заливке масла в подш-к №4 вытекает масло по валу до нижней отметки. Требуется ремонт уплотнения подш-ка №4 | 2021-05-01 22:16 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-06-10 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
07-01-21-0268 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПЭН №9 ПЭ-270-150 | Сальник №432/9 | 2021-04-22 06:36 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-06-21 00:00:00
07-01-21-0348 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Бойлер пиковый №4 | Задвижка № 872/4. Пробита прокладка первого по ходу фланца. | 2021-05-25 05:05 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021-09-09 00:00:00
АТ-01-21-0017 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Мокрые золоуловители МЗУ | Произвести очистку Вентури 8-А, 8-Б | 2021-04-20 08:29 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
17-01-21-0023 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №6 | Свищ на 6 отборе слева дренаж с компенсатора ( в проходе между СПГ-1 и конденсатором ). | 2021-01-09 05:55 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
21-06-21-0070 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Ячейка № 129 В-ТСНО-1Б | Замок ЭМБ Привода ЗР-6кВ - требуется регулировка запирания вкл/откл положения | 2021-05-24 11:28 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
07-01-21-0092 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Котельная установка №5 | линия обогрева барабана, воздушник между 51п/6 и 52п/6 не "ходит" шток вентиля, сорван хомут. | 2021-02-04 12:01 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
21-01-21-0501 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ПВД №7 (ПВ425-230-35М) | Течь и парение из-под изоляции корпуса ПВД-7 ТГ-1 со стороны ряда ,,А,, | 2021-04-21 06:56 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00
14-06-21-0024 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ВПУ ОВК пом. 112 (помещение аммиака) не горит одна арматура ЛБ-40, сгорел дроссель. Требуется замена дросселя. | 2021-01-25 01:16 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-10 00:00:00
14-06-21-0043 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | ВПУ ОВК 3-й этаж помещение АХК: не горят 2-а светильника (ЛБ-40 и светодиодный),обрыв питания. | 2021-03-01 07:06 | ELIMINATED | Орлов Евгений Сергеевич | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
05-11-21-0067 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | Трубопровод дренажа Ду89х3 | МН-2, трубопровод слива картеров за НПМ-4, четыре свища. | 2021-04-29 06:04 | ELIMINATED | Подобнов Сергей Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-13 00:00:00
21-01-21-0234 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Свищ в прокладку крышки задвижки №42/1. | 2021-03-14 17:49 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-30 00:00:00
05-01-21-0067 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | ПЭН-1А | Парит фланец разгрузки гидропяты ПЭН-1А(со стороны насоса) | 2021-03-10 19:48 | ELIMINATED | Лопуха Сергей Леонидович | 2 | 2021-03-13 00:00:00 | 2021-03-13 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0019 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | ЭС-2. Оборуд. очистки и фильтрации | Свищ на трубопроводе промывочной воды ХНВ1. | 2021-02-22 01:05 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 4 | 2021-03-26 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
17-06-21-0011 | Невский | ТЭЦ-67 | ЭЦ | РУСН-0,4 кВ ПВК | ПВК-3 В-11 отгорела фаза "С" от пускателя к эл. двигателю. | 2021-01-15 18:10 | ELIMINATED | Аристархов Андрей Алексеевич | 3 | 2021-01-23 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00
05-10-21-0180 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №2 | 22UHA12CQ011K1 Б-2, КУ-22 правая сторона (+2,0 м), концентрация содержание СО, прибор замера загазованности ЭССА, 1 канал - горит индикация "сработал порог 1", замер ничего не показал, внешний и внутренний осмотр датчика, кабельной линии и СК выявит высохшие подтеки и повышенную коррозию клеммных соединений. Дефект 21-0125.Прибор ЭССА 22UHA19EH011 №10402(07) подключен на прямую, на скрутку (отсутствует розетка) | 2021-04-25 09:54 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00
21-01-21-0387 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Течь масла по фланцу на сливе с 3-го подшипника ПЭН-4 | 2021-03-29 14:37 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00
05-01-21-0126 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Холодильник отбора проб №2 | КУ-21 Холодильник №2 точка № 24(ИВД) забита,требуется чистка | 2021-04-21 18:29 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-22 00:00:00 | 2021-06-08 00:00:00
14-02-21-0080 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Паротурбинная установка ст. №10 | Капельная течь воды по штоку РК ПД ПТ-10 с обеих сторон | 2021-03-11 17:24 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-07-02 00:00:00
21-01-21-0170 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслопроводы системы смазки | Течь в сальники вентилей перед манометрами и в гайки перед манометрами: давление на смазку ТГ-3 (защитный). | 2021-03-04 11:58 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 3 | 2021-03-21 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
07-01-21-0100 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-4 ПН-130-6М | Парит из-под изоляции. | 2021-02-06 10:07 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-04-27 00:00:00 | 2021-02-15 00:00:00
15-01-21-0058 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №6 | НДФ-5-недостаточный расход. | 2021-01-20 00:24 | ELIMINATED | Михайлов Игорь Вячеславович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
07-01-21-0222 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | КН-5а | Требуется замена сальников | 2021-04-05 10:55 | ELIMINATED |  | 1 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-05 00:00:00
14-02-21-0059 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Водогрейный котел №3 | Пропуск дренажного вентиля Q6NDB10AA202 на входе в ВК-3. | 2021-02-25 02:36 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 2 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00
21-08-21-0038 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Фильтр Н-кат. №4 1ст. | МИК №2 на 4Н 1ст. сильная течь из штока. | 2021-05-08 22:45 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 2 | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
21-10-21-0028 | Невский | ТЭЦ-68 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Бл 1 Газоанализатор по чистоте водорода. Постоянные сбои в показаниях по чистоте водорода | 2021-03-14 16:21 | ELIMINATED | Медведев Михаил Алексеевич | 2 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
21-01-21-0267 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслоохладитель УВГ | Течь масла по фланцу перед вентилем №930/4 выход из МО УВГ ТГ-4 | 2021-03-16 19:25 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
17-01-21-0062 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Система трубопроводов острого пара | пропуск в закрытом положении задвижек №2601 и от котла № 5на лежак гл паропровода | 2021-01-26 10:59 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 4 | 2021-07-30 00:00:00 | 2021-07-15 00:00:00
22-01-21-0318 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | ПТН-1 | 1М-367 расцепился кардан | 2021-04-21 07:27 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 2 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-21 00:00:00
15-01-21-0136 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №7 | Нет заглушки на гнезде датчика на отм. 6.3 слева от фронта котла | 2021-02-08 21:18 | ELIMINATED | Юткин Владимир Михайлович | 4 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00
АТ-02-21-0012 | Кольский | ТЭЦ-60 | КТЦ | Насосн. очистн. соор. | Течь сальника НОС-2 | 2021-02-12 15:50 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
05-11-21-0015 | Невский | ТЭЦ-63 | ТТЦ | УСН- 175ГМ №9 | Недостаточно эффективно работает гидромонитор при размыве. | 2021-01-22 15:21 | ELIMINATED | Щепкин Роман Анатольевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00
22-01-21-0342 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Котельная установка №3 | Ось 16-17. Ряд В-Г. Отм. 13.5 м. Убрать Супер-Мега сумку с мусором и старой тепловой изоляцией. | 2021-05-04 13:14 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00
07-01-21-0085 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Барабан | Левая ВУК, не просматривается уровень. | 2021-02-02 23:24 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
07-01-21-0347 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Задвижка ст.№102/5 | К-5,задвижка 102/5 загнало на открытие,срезало палец(под отметкой 8 метров) | 2021-05-24 23:54 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-05-25 00:00:00
22-01-21-0115 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Насос 12ПД-8 | Парение из-под изоляции тр-да всаса в районе сетки. | 2021-02-12 16:57 | ELIMINATED | Гальчин Владимир Викторович | 4 | 2021-06-02 00:00:00 | 2021-05-21 00:00:00
21-01-21-0336 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | ДСВ-2А | упал люк-лаз внутри корпуса ДСВ-2А. | 2021-03-26 12:07 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-11 00:00:00
15-01-21-0129 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Арматура регулирующая | пропуск сальника обеспаривания 101а первый по ходу | 2021-02-07 19:11 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-03-17 00:00:00
21-01-21-0494 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тр/п от задв. №956,957 до мас. фил. №1,2 | Течь в сальник коренного вентиля к манометру перед фильтрами ПЭН-5. | 2021-04-19 12:36 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-06-20 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00
15-01-21-0017 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №1 | Дренажный бак К/о №2,ВУС нижнее-течь сальников Дренажный бак К/О №1-грязные ВУС | 2021-01-09 00:38 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 2 | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00
21-01-21-0330 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | Продлить трубопровод от п/о точек "Суздальской" т/м в канализационный канал. | 2021-03-25 18:13 | ELIMINATED | Ульяшов Николай Михайлович | 4 | 2021-08-30 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0235 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Котельная установка №8 | Убрать тюк со строительным мусором на отм 9,6 м ряд В напротив газовой горелки №8 ЭК-8 | 2021-03-08 09:17 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 3 | 2021-03-19 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00
14-02-21-0063 | Невский | ТЭЦ-65 | КТЦ | Деаэратор подпитки теплосети №1 | Срезало штифт на маховике затвора Q0LBG17AA101 пар на уравнительной линии ДПТС-1 | 2021-02-26 07:11 | ELIMINATED | Судоров Сергей Юрьевич | 4 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00
22-01-21-0219 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Трубопровод дренажей турбины б/н | Свищ на тр-де др-жа под ЦВД ТГ-1 над 1ПСГ-1. | 2021-03-30 10:33 | ELIMINATED | Шевченко Анатолий Николаевич | 2 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00
ПТ-10-21-0040 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры Турбина №2 | ТГ-2 Нестабильны показания прибора 2МП-167 т.10, т.12 "Температура горячий газ генератора" | 2021-03-26 15:15 | ELIMINATED |  | 4 | 2022-04-24 00:00:00 | 2022-04-14 00:00:00
17-01-21-0065 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Тепловые сети внутристанционные | СН-4Б привод напорной задвижки №4197/б тугой ход (от электропривода выбивает схему). | 2021-01-28 07:04 | ELIMINATED | Болтовнин Анатолий Анатольевич | 3 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00
05-10-21-0226 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А турбины блока ст. №1 | 10MAD12CT001 Т масла на сливе из среднего 2 подшипника турбины - некорректные показания, занижает, датчик исправен. Занижение показаний происходит из-за использования 2-х проводной схемы (старая линия связи), а АСУ ТП ТЭКОН работает либо по 3-х проводной, либо по 4-х проводной схеме. Нужно прокладывать новый 3-х или 4-х жильный кабель от датчика до модулей УСО. Ремонтным персоналом был отключен кабель от модуля УСО и подключен на вторичный показывающий прибор ИРТ, который установили в этом же шкафу. | 2021-05-30 17:05 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 1 | 2021-05-30 00:00:00 | 2021-05-30 00:00:00
ЦТ-08-2-21-0023 | Невский | ТЭЦ-62 | ХЦ | Nа-катионитный фильтр №2 | Пропускает задвижка №1/2к на Na-кат. ф. №2 | 2021-03-01 11:20 | ELIMINATED | Иванова Анна Евгеньевна | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-09 00:00:00
АТ-08-21-0008 | Кольский | ТЭЦ-60 | ХЦ | Фильтр М-2 | Свищ на трубопроводе исходной воды, в сварном шве перед ЗА М-3а | 2021-01-10 02:13 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-22 00:00:00
14-06-21-0021 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование ОВК | Электродвигатель СН-1. За короткий период времени (30 мин) происходит нагрев подшипника №1 до температуры 77 град. | 2021-01-23 00:46 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
15-01-21-0286 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | 6 ПЖ обвалена | 2021-03-16 19:33 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00
22-01-21-0348 | Невский | ТЭЦ-70 | КТЦ | Пожарный трубопровод | Гл.Корпус Т.О. Крыша.Ось 8.Ряд Б. Пропуск вентиля на сухотрубе. | 2021-05-13 12:46 | ELIMINATED | Овчинников Вадим Анатольевич | 4 | 2022-09-29 00:00:00 | 2022-09-07 00:00:00
07-01-21-0157 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Вентиль 9 | Пропуск вентиля 9. | 2021-03-03 10:37 | ELIMINATED |  | 4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
05-10-21-0211 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | 10LCH17AA801 Б-1, РК на сливе конденсата из ПВД-7 - некорректная настройка, в АСУ в ошибке, U подано, УП показывает 105%, производились ремонтные работы АРСом. | 2021-05-15 21:02 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 2 | 2021-05-20 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00
07-01-21-0117 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Мазутное хозяйство | МБ-1 свищ на линии паро-тушения (в пристройке). | 2021-02-16 22:48 | ELIMINATED | Скопа Олег Леонидович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00
17-01-21-0044 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Котельная установка №1 | свищь на правом конденсаторе впрысков котла№ 1. отм 25м | 2021-01-19 17:15 | ELIMINATED | Платонов Олег Борисович | 3 | 2021-02-12 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00
17-08-21-0018 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | Механический фильтр 1 ступени № 8 | рванула задняя мембрана клапана №8М1-1 | 2021-03-03 16:24 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 2 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
21-01-21-0680 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Теплофикационная установка ТЭЦ | Свищ пара по фланцевому соединению после задвижки №42/1. | 2021-05-21 07:20 | REJECTED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-08-31 00:00:00
14-06-21-0036 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборудование блока №2 | ВКГТ-22А. Следы повышенного нагрева изоляции питающего кабеля, изоляция затвердела и потрескалась. Болтовое соединение без замечаний, контакт не ослаб. Rиз ЭД>50 МОм. кабель>50 МОм. Требуется ревизия наконечников питающего кабеля. | 2021-02-19 00:26 | ELIMINATED | Сохань Роман Вячеславович | 3 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-02-20 00:00:00
ЦТ-06-21-0002 | Невский | ТЭЦ-62 | ЭЦ | Схема защиты рабочего ввода IVc | Не включается Рабочий ввод IVc 0,4 кВ от КУ | 2021-05-29 07:07 | ELIMINATED | Нижник Дмитрий Игоревич | 2 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-06-04 00:00:00
21-01-21-0524 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по резьбовому соединению на сливе с 4-го подшипника (перед смотровым окном) СН-4А | 2021-04-24 22:54 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
07-01-21-0034 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | ПНД-2 ПН-100-2М | Грязное ВУС. | 2021-01-14 12:05 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
22-08-21-0014 | Невский | ТЭЦ-70 | ХЦ | Насос -дозатор кислоты №2 | течь по плунжеру | 2021-02-26 09:03 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-03-12 00:00:00 | 2021-03-10 00:00:00
05-01-21-0111 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Котельная установка №1 | Свищ на левой ВУК ТГМЕ-206 П эб1 отм. 30м. оси 5-7 | 2021-04-08 18:09 | REJECTED | Лопуха Сергей Леонидович
21-01-21-0532 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4А | Течь масла по фланцу на сливном маслопроводе с подшипников перед МБ СН-4А | 2021-04-24 23:05 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-08-24 00:00:00 | 2021-08-05 00:00:00
05-01-21-0123 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | РК №10LAE43АА806 основного впрыска IIIб | Сильная течь сальника | 2021-04-17 06:19 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
21-06-21-0014 | Невский | ТЭЦ-68 | ЭЦ | Электрооборудование блока №5 | К-5 отм.12.0 левая сторона - дефект в патронах 2-х светильников ЛН | 2021-02-13 00:13 | ELIMINATED | Ханов Андрей Евгеньевич | 3 | 2021-03-10 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00
15-01-21-0189 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Водоуказательные колонки К-7 – левая ВУК, средняя ВУК, правая ВУК | Средняя ВУК среднее наружнее стекло. Отсутствуют среднее и верхнее стекла на защитном кожухе. Тугой ход 2-го вентиля по пару | 2021-02-19 10:05 | ELIMINATED | Светлов Андрей Вячеславович | 3 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
14-10-21-0037 | Невский | ТЭЦ-65 | ЦТАИ | СИ расхода ВК-3 | ВК-3. Q6NDA10CF001(расход сет воды через котел). Неисправен первый канал. | 2021-02-18 04:06 | ELIMINATED | Логвин Александр Сергеевич | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
ЦТ-02-21-0022 | Невский | ТЭЦ-62 | КТЦ | Насос сетевой (РСМ-1250-140) | течь сальников | 2021-03-21 15:12 | ELIMINATED | Бугой Сергей Григорьевич | 2 | 2021-03-22 00:00:00 | 2021-03-22 00:00:00
17-01-21-0024 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Трубопровод отбора №6 | Свищ на 6 отборе справа на коллекторе дренажей . | 2021-01-09 06:02 | ELIMINATED | Бобров Денис Дмитриевич | 4 | 2021-03-31 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00
ПТ-10-21-0061 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема упр. запор. арм. | Разобрана эл.схема, отсоединен разьем ШР, пит. кабель от эл. двигателя ЭПЗ: ФИ-1 | 2021-04-19 07:13 | ELIMINATED |  | 2 | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00
07-01-21-0288 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Система отб.пара ПНД-2 | Парит верхняя гайка ВУС ПНД-2 | 2021-04-28 01:07 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-05-07 00:00:00 | 2021-05-07 00:00:00
15-01-21-0209 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Теплофикационная установка 1 оч. | Разморозилась линия охлаждения на СН-12 на улице в районе селикатной | 2021-03-01 07:06 | ELIMINATED | Трошин Валерий Анатольевич | 4 | 2021-06-14 00:00:00 | 2021-04-15 00:00:00
21-01-21-0540 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Сетевой насос СН-4Б | Течь масла в сальник коренного вентиля к манометру "Р на смазку подшипников" СН-4Б | 2021-04-24 23:28 | ELIMINATED | Добрынин Антон Валерьевич | 4 | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
15-01-21-0380 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | КНБ 6Б | свищ на напорном тр-де, перед задвижкой 451 Б | 2021-04-01 17:59 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00
ЦТ-10-21-0007 | Невский | ТЭЦ-62 | ЦТАИ | КИПиА Энергетического котла №5 | Неисправность автомата питания гор.№1, 1SF2. | 2021-01-23 19:55 | ELIMINATED | Бойко Евгений Михайлович | 2 | 2021-01-29 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00
05-06-21-0020 | Невский | ТЭЦ-63 | СЛиОП | ГЩУ | температура на ГЩУ +32С | 2021-03-16 08:31 | ELIMINATED | Изотов Денис Александрович | 4 | 2021-04-30 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00
05-10-21-0115 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | КИП и А баков 9,10, эстакады и МН №4 | МН-4, ГЩА, шкаф ПТК АСУ ТП 00CKR81 ИБП - отсутствует резервироанное питание, неисправен ИБП. ИБП забрано для ремонта. | 2021-03-22 18:26 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2025-09-30 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00
05-10-21-0020 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Темп. контроль генератора ГТ-22 "СТК-ЭР" | Б-2, пом. 310, шкаф 22CJA01/ СТК-ЭР-22, магн.пускатель КМ2 - с определённым периодом времени (2/3 сек) происходит замыкание/размыкание | 2021-02-03 00:41 | ELIMINATED | Гаврилов Александр Сергеевич | 2 | 2021-02-05 00:00:00 | 2021-02-04 00:00:00
05-10-21-0063 | Невский | ТЭЦ-63 | ЦТАИ | Оборудование КИПиА бл. №1 | Б-1, помещение сборок РТЗО +9,0 м, напольный кондиционер - на панели высвечивается сообщение об загрязнении фильтра, также наблюдается слабый обдув и повышенная температура окружающего воздуха, не охлаждает, при задании в 19 градусов Т в помещении 34! | 2021-03-01 22:42 | ELIMINATED | Степанов Валентин Олегович | 4 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00
21-01-21-0690 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Маслосистема ПЭН | Пропуск в закрытом положении вент. п\о точки. Течь по гайкам фланцев до и после вент. №956Б\1 | 2021-05-27 00:56 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-09-12 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00
17-01-21-0147 | Невский | ТЭЦ-67 | КТЦ | Питательный узел К-1 | Вид замечания: Пропуск затвора. Комментарий: Не держат задвижки дренажа 20/1 и 21/1. | 2021-03-07 22:15 | ELIMINATED | Анцыперович Павел Николаевич | 4 | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00
21-08-21-0034 | Невский | ТЭЦ-68 | ХЦ | Насос-дозатор коагулянта №4 | НДК 4 не качает | 2021-04-21 09:17 | ELIMINATED | Ковалева Марина Александровна | 3 | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00
15-01-21-0037 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Зд. ГК II очереди | Не закрыть окно по ряду А в тупике временного торца на отм 9,6м | 2021-01-14 21:56 | ELIMINATED | Беленец Владимир Леонидович | 4 | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00
07-01-21-0320 | Невский | ТЭЦ-64 | КТЦ | Подогреватели высокого давления | Не открывается задвижка 475, выход с ПВД ТГ5. | 2021-05-08 13:37 | ELIMINATED | Платонов Александр Николаевич | 4 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00
ПТ-10-21-0013 | Карельский | ТЭЦ-61 | ЦТАИ | Схема температуры мазутного хозяйства | Сняты датчики t подшипников насоса 2МН-3. | 2021-01-27 06:15 | ELIMINATED |  | 3 | 2021-02-26 00:00:00 | 2021-01-29 00:00:00
05-01-21-0046 | Невский | ТЭЦ-63 | КТЦ | Паротурбинная установка №1 | НБНТ-1В заклинило не проворачивается вал | 2021-02-14 08:08 | ELIMINATED | Лопуха Борис Леонидович | 4 | 2022-02-28 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00
17-08-21-0006 | Невский | ТЭЦ-67 | ХЦ | ПАА хозяйство | течет задняя мембрана задвижка №73 | 2021-01-10 20:40 | ELIMINATED | Лебедев Евгений Сергеевич | 3 | 2021-01-22 00:00:00 | 2021-01-12 00:00:00
21-01-21-0097 | Невский | ТЭЦ-68 | КТЦ | Паротурбинная установка ст.№1 | Пропуск коренных вентилей ВУК ДСП ТГ-1, пропуск вентилей к стеклам ВУК ДСП ТГ-1. | 2021-02-18 06:22 | ELIMINATED | Марков Кирилл Александрович | 4 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-02-19 00:00:00
14-06-21-0003 | Невский | ТЭЦ-65 | ЭЦ | Электрооборуд. общестанционное | ВКУ. Частотный преобразователь вентилятора 40PAD30. Ошибка A29 и W29 (темп-ра радиат.), перегрев ЧРП. Требуется ремонт системы охлаждения частотного преобразователя. | 2021-01-04 18:39 | ELIMINATED | Рогожкин Андрей Александрович | 4 | 2021-02-28 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00
15-01-21-0557 | Невский | ТЭЦ-66 | КТЦ | Паротурбинная установка №6 | СН-19/2 течь масла по прокладке масло-фильтра А | 2021-05-14 18:58 | ELIMINATED | Родионов Андрей Николаевич | 4 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-09-27 00:00:00